## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: 110 kV GIS stikališče
Poz. | Specifikacije | Znesek ELES (€) | Znesek EP (€)
1 | 110 kV STIKALIŠČE - Dobava | 0 | 0
2 | REZERVNI DELI - Dobava | 0 | 0
3 | JEKLENE KONSTRUKCIJE - Dobava in montaža | 0 | 0
4 | STORITVE | 0 | 0
5 | DODATKI - Dobava in montaža | 0 | 0
| Skupaj | 0 | 0
| DDV (22%) | 0 | 0
| Skupna vrednost ponudbe: | 0 | 0
OPOMBA:
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "CENA NA ENOTO (€)" - razen v primeru, ko je to drugače zahtevano. Vrednost mora biti zaokrožena na dve
decimalki z ročnim vnosom cen. Kopiraj/Prilepi ni dovoljeno uporabljati za vpis cen. Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
- Zavarovanje dobav in storitev v svojem imenu in v imenu kupca za tveganja v času nakladanja, transporta, razkladanja, zagonskih preizkusov in
poskusnega obratovanja za obseg dobave mora biti obračunano v ponudbi pri vseh postavkah.
- V skupni ponudbeni ceni morajo biti upoštevani in zajeti vsi stroški, ki niso navedeni v ponudbenem predračunu, so pa obveza ponudnika/izvajalca
(obseg razviden iz DZR "Splošne tenične zahteve in obveznosti, 4407.6X01).

## 1. 110 kV stikališče dobava
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Količina ELES | Količina EP | Cena na enoto (€) | Vrednost ELES (€) | Vrednost EP (€)
1 | 110 kV STIKALIŠČE - Dobava
1.1 | 110 kV KB polje =E02 (KBV 110 kV Koper) in =E04 (KBV 110 kV Lucija)
1.1.1 | Odklopnik, tripolni, 123 kV, 2000 A, 40 kA, enopolni pogon | kos | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Zbiralnični ločilnik s servisnim ozemljilnikom, tripolni, 123 kV, 2000 A, 40 kA (tripoložajno stikalo) | kos | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Izhodni ločilnik s servisnim ozemljilnikom, tripolni, 123 kV, 2000 A, 40 kA (tripoložajno stikalo) | kos | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Hitri ozemljilni ločilnik, tripolni, 123 kV, 40 kA | kos | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Tokovni transformator, tripolni, 123 kV, 40 kA | komplet | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Napetostni transformator, tripolni, 123 kV, z ločilno napravo | komplet | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Kabelski končnik plug-in, 123 kV (ženski del) | komplet | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Kabelski končnik plug-in, 123 kV (moški del) | komplet | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Kabelski modul | komplet | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Prenapetostni odvodnik, tripolni, 123 kV, z ločilno napravo - 1 kos | komplet | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Material za ozemljitev naprav 110 kV GIS polja na ozemljilni sistem, drobni montažni material | komplet | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Konektorji in EMC uvodnice za signalno krmilne kable na GIS | komplet | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.1.13 | UHF senzor za merjenje nivoja delnih razelektritev na tripolnem kabelskem končniku | komplet | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.1.14 | Jeklena podporna konstrukcija | komplet | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | 110 kV TR polje =EA01, =EA05
1.2.1 | Odklopnik, tripolni, 123 kV, 2000 A, 40 kA, tripolni pogon | kos | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Zbiralnični ločilnik s servisnim ozemljilnikom, tripolni, 123 kV, 2000 A, 40 kA (tripoložajno stikalo) | kos | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Izhodni ločilnik s servisnim ozemljilnikom, tripolni, 123 kV, 2000 A, 40 kA (tripoložajno stikalo) | kos | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Hitri ozemljilni ločilnik, tripolni, 123 kV, 40 kA | kos | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Tokovni transformator, tripolni, 123 kV, 40 kA | komplet | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Napetostni transformator, tripolni, 123 kV, z ločilno napravo | komplet | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Kabelski končnik plug-in, 123 kV (ženski del) | komplet | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | Kabelski končnik plug-in, 123 kV (moški del) | komplet | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | Kabelski modul | komplet | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | Material za ozemljitev naprav 110 kV GIS polja na ozemljilni sistem, drobni montažni material | komplet | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
1.2.11 | Konektorji in EMC uvodnice za signalno krmilne kable na GIS | komplet | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
1.2.12 | UHF senzor za merjenje nivoja delnih razelektritev na tripolnem kabelskem končniku | komplet | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
1.2.13 | Jeklena podporna konstrukcija | komplet | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
1.3 | 110 kV Vzdolžno polje =EA03 (VMOP)
1.3.1 | Odklopnik, tripolni, 123 kV, 2000 A, 40 kA, tripolni pogon | kos | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Ločilnik s servisnim ozemljilnikom, tripolni, 123 kV, 2000 A, 40 kA (tripoložajno stikalo) | kos | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Tokovni transformator, tripolni, 123 kV, 40 kA | komplet | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Material za ozemljitev naprav 110 kV GIS polja na ozemljilni sistem, drobni montažni material | komplet | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Konektorji in EMC uvodnice za signalno krmilne kable na GIS | komplet | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | Jeklena podporna konstrukcija | komplet | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
1.4 | 110 kV Merilno/ozemljilno polje =EA03 (VMOP)
1.4.1 | Hitri ozemljilni ločilnik, tripolni, 123 kV, 40 kA - 2 kosa | kos | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Napetostni transformator, tripolni, 123 kV, z ločilno napravo | komplet | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Material za ozemljitev naprav 110 kV GIS polja na ozemljilni sistem, drobni montažni material | komplet | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Konektorji in EMC uvodnice za signalno krmilne kable na GIS | komplet | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | Jeklena podporna konstrukcija | komplet | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
1.5 | 110 kV zbiralnični sistem
1.5.1 | Elementi za en sistem zbiralnic za 5 polj in za merilno/ozemljilno polje ter za povezavo na energetska transformatorja TR1 in TR2 | kos | 1 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | UHF senzorji za merjenje nivoja delnih razelektritev za zbiralnični sistem G1A in G1B (na začetku in na koncu zbiralnic) | kos | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | 110 kV zbiralnični sistem za povezavo na TR1 in TR2
1.6.1 | Zbiralnični sistem z notranjim (GIS)/zunanjim (AIS) priključnim modulom za priključitev TR1 in TR2 | komplet | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
1.7 | Ostalo
1.7.1 | SF6 plin za prvo polnjenje | komplet | 1 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0
1.7.2 | Regulacijski ventil za plin SF6 | kos | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.7.3 | Naprava za vakuumiranje, polnjenje in praznjenje iz GIS komore v rezervoar naprave in nato v jeklenko - DILO, tip L057R01 | kos | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.7.4 | Ključavnice na vso vgrajeno VN opremo | komplet | 1 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0
1.7.5 | Kovinska omara za skladiščenje rezervnega materiala in specialnega orodja za posluževanje. | komplet | 1 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0
1.7.6 | Lestve iz fiberglasa, dolžine 2 m | komplet | 1 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | Specialna orodja za montažo in vzdrževanje | komplet | 1 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0
1.7.8 | Drobni montažni, ozemljitveni, označevalni material... | komplet | 1 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0
1.7.9 | Polna jeklenka z SF6 plinom - 40 kg | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1.7.10 | Prazna jeklenka z SF6 plinom - za 40 kg | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1.7.11 | Prenosni senzor za ugotavljanje prisotnosti plina SF6 | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
64 |  | kg | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | SKUPAJ: | 0 | 0

## 2. Rezervni deli
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Količina ELES | Količina EP | Cena na enoto (€) | Vrednost ELES (€) | Vrednost EP (€)
2 | REZERVNI DELI - Dobava
2.1 | Vklopna tuljava za TR odklopnik | kos | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
2.2 | Izklopna tuljava za TR odklopnik | kos | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
2.3 | Vklopna tuljava za VP odklopnik | kos | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Izklopna tuljava za VP odklopnik | kos | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Vklopna tuljava za KBV odklopnik | kos | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Izklopna tuljava za KBV odklopnik | kos | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Vklopna tuljava za hitri ozemljilni ločilnik | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2.8 | Izklopna tuljava za hitri ozemljilni ločilnik | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2.9 | Pomožni kontakti odklopnik | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2.10 | Pomožni kontakti ločilnik | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2.11 | Pomožni kontakti ozemljilni ločilnik | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2.12 | UHF senzor za merjenje nivoja delnih razelektritev | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2.13 | Elektromotor za TR odklopnik | kos | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
2.14 | Elektromotor za KBV odklopnik | kos | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.15 | Elektromotor za VP odklopnik | kos | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.16 | Elektromotor za ločilnik | kos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0 | 0

## 3. Jeklene konstrukcije
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Količina ELES | Količina EP | Cena na enoto (€) | Vrednost ELES (€) | Vrednost EP (€)
3 | JEKLENE KONSTRUKCIJE- Dobava in montaža
3.1 | Vroče cinkana jeklena podporna konstrukcija za dva TR za prehod skozi steno GIS povezave z energetskim TR, vključno z vijačnim materialom (Rf vijaki, matice, podložke). Izdelava po PZI. | kg | 600 |  | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0 | 0

## 4. Storitve
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Količina ELES | Količina EP | Cena na enoto (€) | Vrednost ELES (€) | Vrednost EP (€)
4 | STORITVE
4.1 | Montaža 110 kV GIS stikališča | komplet | 1 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0
4.2 | Ozemljitev 110 kV GIS naprav na ozemljilni sistem | komplet | 1 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0
4.3 | Tovarniška pravzemna preizkušanja (FAT) | komplet | 1 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0
4.4 | Tovarniški preizkusi na objektu (SAT) | komplet | 1 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0
4.5 | VN test stikališča | komplet | 1 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0
4.6 | Preskušanje in spuščanje v pogon | komplet | 1 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0
4.7 | Vse potrebne meritve | komplet | 1 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0
4.8 | Tehnična dokumentacija opreme GIS postroja | komplet | 1 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0
4.9 | Šolanje naročnikovega osebja 7 oseb/5 dni v tovarni pri proizvajalcu in 7 oseb/2 dni na objektu | komplet | 1 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0
4.10 | Seznam vgrajene opreme (ime komponente, tip, ser.številka, lokacija vgradnje (polje, faza ...) | komplet | 1 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0 | 0

## 5. Dodatki
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Količina ELES | Količina EP | Cena na enoto (€) | Vrednost ELES (€) | Vrednost EP (€)
5 | DODATKI - Dobava in montaža
5.1 | Napisne plošče z oznakami polj (spredaj in zadaj) | kos | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
5.2 | Napisne plošče z oznakami posameznega elementa v polju | kos | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
5.3 | Enopolna shema na trdi podlagi s plastično prevleko | komplet | 1 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0
5.4 | 3D prikaz GIS stikališča na trdi podlagi s plastično prevleko | komplet | 1 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0
5.5 | Shematska risba s presekom tipičnega daljnovodnega, transformatorskega, vzdolžnega in merilno/ozemljilnega polja, na trdi podlagi s plastično prevleko | komplet | 1 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0
5.6 | Napisna plošča z vsemi tipičnimi karakterirstikami GIS postroja na trdi podlagi s plastično prevleko | komplet | 1 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0
5.7 | Napisna plošča za SF6 plin na trdi podlagi s plastično prevleko | komplet | 1 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0
5.8 | Model dobavljenega GIS postroja | kos | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
5.9 | Oznake na tleh za delovno površino okrog GIS stikališča v rumeno/črni ali rumeno/rdeči barvi ali premični stebrčki s plastično verigo | komplet | 1 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0
5.10 | Zaščitne ograje iz plexi stekla pri kabelskih končnikih pred neposrednim dotikom napetosti | kos | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0 | 0