## Prva stran
RTP 110/20 kV IZOLA
110 kV STIKALIŠČE
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
PONUDBENI PREDRAČUN
4407.6G01

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
| 1 | RUŠITVENA DELA | 0 | EUR
| 2.1 | ZAKOLIČBA, GEODETSKI POSNETEK IN OSTALO | 0 | EUR
| 2.2 | CESTE IN OSTALE POVRŠINE | 0 | EUR
| 2.3 | KANALIZACIJA, ODVODNJAVANJE IN DRENAŽA | 0 | EUR
| 2.4 | ZUNANJA RAZSVETLJAVA | 0 | EUR
| 2.5 | OGRAJA | 0 | EUR
| 2.6 | OPORNI ZID Z OGRAJO | 0 | EUR
| 2.7 | OZEMLJITVE | 0 | EUR
| 2.8 | TEMELJI IN DROGOVI ZA ZASTAVE | 0 | EUR
| 2.9 | TEMELJ DVEH STEBRIČKOV Z OPREMO KONTROLE PRISTOPA | 0 | EUR
| 3.1 | ZGRADBA - GRADBENA DELA | 0 | EUR
| 3.2 | ZGRADBA - OBRTNIŠKA DELA | 0 | EUR
| 4. | ZUNANJE KABELSKE POVEZAVE | 0 | EUR
| 5.1 | TEMELJA TRANSFORMATORJEV | 0 | EUR
| 5.2 | JEKLENE KONSTRUKCIJE | 0 | EUR
| 6 | NOTRANJA OPREMA | 0 | EUR
|  | SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA: | 0 | EUR
OPOMBA:
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "CENA NA ENOTO (EUR)"
- Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "CENA NA ENOTO (EUR)"

## Splošna določila
SPLOŠNA DOLOČILA ~ Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, shemami in ostalimi sestavinami projekta. ~ Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin projekta ni dovoljena. ~ Ponudnik pred izdelavo ponudbe opravi ogled na licu mesta in se seznani z dejanskim stanjem objekta, pogoji izvajanja del in predvidenimi posegi. Vsi eventualni drugačni predlogi rešitev morajo biti potrjeni s strani vodje projekta. ~ Pri nekaterih pozicijah, kjer je naveden ponujeni material, je možna po predhodnem dogovoru z vodjo projekta tudi izbira drugega materiala z enakimi lastnostmi in kvaliteto. ~ Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi. ~ Vsa dela je potrebno izvajati po veljavnih normativih skladno z obveznimi SIST-i. Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja. ~ Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte, vse delo, sprotno oz. vsakodnevno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu. ~ Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkonstrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta. ~ Dobavitelj je dolžan v ceni zajeti in dobaviti vse elemente opreme, dela in storitve, ki niso precizno navedene, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno obratovanje opreme, del in storitev. ~ Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela za obseg del v tem popisu del, organizacijo gradbišča skladno z Varnostnim načrtom (kontejner, gradbiščne ograje, sanitarije, oznake in ostalo), kar se upošteva v cenah! ~ Izvajalec je dolžan rušitveni in ostali material ločevati po klasifikaciji posameznega odpadka in predati pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov, kar se upošteva v cenah! Vse navedene količine zemeljskih del so podane v raščenem - komprimiranem stanju.
~ V cenah so upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje gradišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP). ~ V ceni je upoštevana tudi izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse risbe vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter celotno dokumentacijo predati projektantu. ~ Ves odpadni material od rušenja in višek izkopa je potrebno odpeljati na stalno urejeno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec z vsemi stroški deponiranja (takse itd.). Vsi stroški odvoza in deponiranja so zajeti v cenah posameznih postavk. ~ Evidenčne liste hraniti v posebno mapo za končno poročilo o ravnanju z odpadki. Izvajalec sproti dostavlja evidenčne liste odpeljanih odpadkov. Po končanih rušitvenih delih izdela poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi.
~ Ponudba mora zajemati izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del (koordinacija vgradnje z elektroinštalacijami in strojnimi inštalacijami) ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno v popisu del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov DZR. ~ Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele DZR in da je v skupno vrednost vključil vsa potrebna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov DZR. ~ Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti celotno predmetno investicijo.
~ Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi DZR ali posameznim pooblaščenim inženirjem, ni dovoljeno.
~ Vsaka opisana pozicija (rušenje in novo) je mišljena kompletno z vsemi deli, materialom, pomožnim materialom, spojnimi in pritrdilnimi sredstvi, transporti za vgrajen oz. montiran izdelek in vse delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
~ Dela izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, po detajlih in navodilih pooblaščenega arhitekta.
~ Eventualna manjkajoča oz. nepredvidena dela, ki s tem popisom niso zajeta, se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Izvesti obračun skladno z normami in predpisi.
~ Vse mere in število obrtniških izdelkov predhodno obvezno kontrolirati na objektu.
~ Rušenja izvesti v čim manjšem možnem obsegu. Vse ruševine in odstranjene neuporabne elemente odstraniti iz objekta, naložiti na kamion in odpeljati na stalno deponijo. Strošek odvoza in deponiranja ruševin je upoštevan v ceni rušenj in odstranitvah razen pri elementih in opremi, za katero je dogovorjeno, da ostane last investitorja! Izvedba rušenja skladno z zahtevami zakonodajalca in veljavnimi okoljskimi standardi!
Enotne cene morajo vsebovati: ~ vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog ~ merjenje na objektu ~ vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja ~ skladiščenje materiala na gradbišču ~ preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z izjavami o skladnosti. ~ usklajevanje z osnovnim načrtom ~ izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov.
~ ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material ~ izdelavo vseh potrebnih zaključkov ~ vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno ~ terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu ~ popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču ~ čiščenje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo in plačilo takse ~ zaščita izdelkov pred poškodbami do predaje naročniku del ~ vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu
Ponudnik naj se podrobno seznani z Načrtom s področja geotehnologije in rudarstva - Geotehnično poročilo – Določitev sestave tal, hidrogeoloških razmer s podanimi predlogi stabilizacije in dreniranja, št. geo/p-9/2019, maj 2019.

## 1
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
1 | RUŠITVENA DELA
Pred rušenjem je potrebno zaščititi vse obstoječe dele objekta tako, da bo obstoječe 20 kV stikališče s pomožnimi prostori v celoti lahko nemoteno delovali. Pri rušenju ohraniti obstoječe izpuste za ozemljitve.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo nenevarnih odpadkov uradnega zbiralca odpadkov.
1.1 | ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Upoštevati naklon brežin 1:1 oziroma varovanje izkopanih jarkov, delo med ovirami in navodila geomehanika. V postavki so zajeta vsa izkopna dela za novo komandno zgradbo, kanalizacijo, zunanje kabliranje, ponikovalnico in ostale elemente zunanje ureditve platoja ob zgradbi. Obračun zemeljskih del po dejansko izvedenih količinah, na podlagi profilov posnetih pred in po izkopavanju.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo.
1.1.1 | Odriv humusne plasti v debelini 20-30 cm na začasno deponijo. Material (preperina) se uporabi za humusiranje okolice po opravljenih delih. | m3 | 20 |  | 0
1.1.2 | Široki izkop do globine 2,0 m z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo (odvoz na začasno deponijo): ~ izkop v terenu IV. ktg | m3 | 200 |  | 0
1.1.3 | Široki izkop od globine 2,0 m z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo (odvoz na trajno deponijo): ~ izkop v terenu IV. ktg | m3 | 100 |  | 0
1.1.4 | Odvoz izkopanega materiala na:
| ~ začasno deponijo | m3 | 220 |  | 0
| ~ trajno deponijo | m3 | 100 |  | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  |  |  | 0
1.2 | BETONSKA DELA
Podbetoniranje dela temeljev obstoječe stavbe 20 kV stikališča na stiku obstoječa – nova zgradba. Podbetonira se del temeljev na območju poglobljenega dela nove zgradbe na območju stopnišča do kabelskega prostora. Izvede se postopno betoniranje po kampadah dolžine 1 m.
1.2.1 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla. Količina je ocenjena. Izvede se postopno betoniranje po kampadah dolžine 1 m. Podbetoniranje temeljev zgradbe 20 kV stikališča.
| ~ rebrasta armatura Bst 500S od fi 12 | kg | 465 |  | 0
| ~ armaturne mreže B 500 A | kg | 800 |  | 0
1.2.2 | Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka od 0.20-0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. ~ beton C30/37 XS1: Podbetoniranje temeljev zgradbe 20 kV stikališča. | m3 | 13 |  | 0
1.2.3 | Enostranski opaž AB sten viš. do 3,0 m. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Vključno s podpiranjem opažev. Podbetoniranje temeljev zgradbe 20 kV stikališča. | m2 | 100 |  | 0
1.2.4 | Dobava in ročno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka do 0.10 m3/m2/m; ~ podložni beton (C12/15) deb. 10 cm, vmes armaturne mreže S 500 B. | m3 | 1 |  | 0
SKUPAJ BETONSKA DELA: |  |  |  |  | 0
1.3 | ZGRADBA 10 kV in 35 kV STIKALIŠČA in ZGRADBA 20 kV STIKALIŠČA
Rušitvena dela zgradbe 10 kV in 35 kV stikališča
Pri rušitvenih delih je potrebno paziti, da ne bo prišlo do poškodb zgradbe 20 kV stikališča! Vse morebitne poškodbe sanirati.
1.3.1 | Odkop v nasutem terenu (zemljina in gramoz) ter zasip gradbenih jam po rušenju 10 kV in 35 kV stikališča z odkopanim materialom. | m3 | 1100 |  | 0
1.3.2 | Rušenje opečnih ometanih zidov. | m3 | 300 |  | 0
1.3.3 | Rušenje betonskih in AB konstrukcij (temelji in kinete). | m3 | 180 |  | 0
1.3.4 | Demontaža jeklenih konstrukcij (konzole, penjalke,…). | kg | 5000 |  | 0
1.3.5 | Rušenje kanalizacijskih salonitnih cevi do fi 20 cm. | m | 20 |  | 0
1.3.6 | Rušenje obbetoniranih betonskih cevi do fi 30 cm. | m | 20 |  | 0
1.3.7 | Rušenje strešne toplotne izolacije deb. do 20 cm. | m2 | 200 |  | 0
1.3.8 | Rušenje lesenega ostrešja (letve, kontra letve, sohe, ostali deli ostrešja) s pritrdilnim materialom. | m3 | 20 |  | 0
1.3.9 | Rušenje sekundarne kritine - lepenke. | m2 | 300 |  | 0
1.3.10 | Rušenje kovinske kritine (trapezna pločevina) s pritrdilnim materialom. | m2 | 300 |  | 0
1.3.11 | Odstranitev kleparskih obrob, žlebov, odtočnih cevi. | kg | 3000 |  | 0
1.3.12 | Odstranitev ključavničarskih izdelkov (jekleni profili in kotne obrobe). Ocena. | kg | 5000 |  | 0
1.3.13 | Rušenje kovinsko-keramičnih elektro elementov (konzole za kable, skozniki,...). | kg | 1000 |  | 0
1.3.14 | Rušenje dvojnega poda s talno podkonstrukcijo. Kom. prostor. | m2 | 35 |  | 0
1.3.15 | Rušenje spuščenega stropa iz mineralnih plošč in s kovinsko podkonstrukcijo. Kom. prostor. | m2 | 35 |  | 0
1.3.16 | Rušenje PVC tlakov. | m2 | 30 |  | 0
1.3.17 | Odstranitev kovinskih sidranih vrat:
| ~ dim. do 2 m2 | kos | 10 |  | 0
| ~ dim. od 2 m2 do 6 m2 | kos | 2 |  | 0
1.3.18 | Odstranitev kovinskih sidranih oken, rešetk in kamnitih notranjih in zunanjih polic:
| ~ dim. do 2 m2 | kos | 20 |  | 0
| ~ dim. od 2 m2 do 4 m2 | kos | 4 |  | 0
Rušitvena dela v zgradbi 20 kV stikališča
1.3.19 | Rušenje obstoječe kovinske kritine 20 kV stikališča skupaj s pritrdilnim materialom. | m2 | 350 |  | 0
1.3.20 | Odstranitev kleparskih obrob, žlebov, odtočnih cevi. | kg | 3000 |  | 0
1.3.21 | Odstranitev kovinskih sidranih zunanjih in notranjih vrat:
| ~ dim. do 2 m2 | kos | 13 |  | 0
| ~ dim. od 2 m2 do 6 m2 | kos | 7 |  | 0
1.3.22 | Odstranitev kovinskih oken:
| ~ dim. do 2 m2 | kos | 10 |  | 0
| ~ dim. od 2 m2 do 4 m2 | kos | 2 |  | 0
1.3.23 | Rušenje opečnih sten za prehode. | m3 | 25 |  | 0
1.3.24 | Rušenje PVC tlakov. | m2 | 100 |  | 0
1.3.25 | Rušenje talnih in stenskih keramičnih ploščic. AKU prostor, hodnik v pritličju. | m2 | 40 |  | 0
1.3.26 | Rušenje kamnitega tlaka in pranih plošč deb. do 5 cm. | m2 | 10 |  | 0
1.3.27 | Rušenje dvojnega poda s talno podkonstrukcijo in kovinskim stopniščem s 4 stopnicami. Kom. prostor. | m2 | 40 |  | 0
1.3.28 | Rušenje spuščenega stropa iz mineralnih plošč in s kovinsko podkonstrukcijo. Kom. prostor in hodnik v pritl. | m2 | 200 |  | 0
1.3.29 | Demontaža lesenih delov kovinske ograje - privijačene lesene deske širine 30 cm. | m | 70 |  | 0
1.3.30 | Rušenje kovinske ograje dim. 300 x 100 cm z lesenimi paneli v kom. prostoru. | kos | 1 |  | 0
1.3.31 | Rušenje strešne toplotne izolacije deb. do 20 cm. | m2 | 300 |  | 0
1.3.32 | Rušenje lesenega ostrešja (letve, kontra letve, ostali deli ostrešja) s pritrdilnim materialom. | m3 | 20 |  | 0
1.3.33 | Rušenje sekundarne kritine - lepenke. | m2 | 300 |  | 0
1.3.34 | Rušenje kovinske kritine (trapezna pločevina) s pritrdilnim materialom. | m2 | 300 |  | 0
1.3.35 | Odstranitev kleparskih obrob, žlebov, odtočnih cevi. | kg | 3000 |  | 0
1.3.36 | Odstranitev ključavničarskih izdelkov (razni jekleni profili, penjalke in kotne obrobe). Ocena. | kg | 5000 |  | 0
1.3.37 | Izvedba prebojev:
| ~ površina do 0,2 m2, deb. 30 cm, odprtina v zidu ali stropu iz AB. Ocena | kos | 10 |  | 0
| ~ površina od 0,2 do 0,5 m2, deb. 30 cm, odprtina v zidu ali stropu iz AB. Ocena. | kos | 10 |  | 0
| ~ površina od 0,5 do 1,0 m2, deb. 30 cm, odprtina v zidu ali stropu iz AB. Zajeti so tudi preboji v obstoječih kabelskih jaških. Ocena. | kos | 10 |  | 0
| ~ površina do 5,0 m2, deb. 30 cm, odprtina v zidu. Za novo razdelilno omarico. | kos | 1 |  | 0
1.3.38 | Odrez AB žleba in drugih betonskih zaključkov strehe. Dolžina obrobe je 60 m. Podana je količina odstranjenega AB materiala. Ocena. | m3 | 7 |  | 0
1.3.39 | Odstranitev drobnega materiala (prva pomoč, gasilski aparat.…). | kos | 20 |  | 0
1.3.40 | Odstranitev jeklenega portala dim. 200 x 300 cm na hodniku v nadstropju 20 kV stikališča. | kg | 200 |  | 0
SKUPAJ ZGRADBA 10 kV in 35 kV STIKALIŠČE in ZGRADBA 20 kV STIKALIŠČA: |  |  |  |  | 0
1.4 | OGRAJA
1.4.1 | Odkop ob temeljih stebričkov v nasutem terenu ter zasip temeljev nove ograje gradbenih jam po rušenju z odkopanim materialom. Ograja RTP v skupni dolžini 200 m in višine do 250 cm. | m3 | 150 |  | 0
1.4.2 | Rušenje betonskih in arm. betonskih konstrukcij ograje (temelji). Dolžina ograje 200 m. | m3 | 25 |  | 0
1.4.3 | Demontaža betonskih plohov ograje dim. 200 x 25 x 5 cm. | m | 200 |  | 0
1.4.4 | Odstranitev kovinske ograje stikališča: žična ograja s kovinskimi stebrički in pritrdilnim materialom. Ograja višine do 250 cm. | m | 200 |  | 0
1.4.5 | Odstranitev drsnih kovinskih ograjnih vrat stikališča: kovinsko ogrodje z žično ograjo, vključno s pogonskim sistemom. Vrata za vozila in osebe. Ograja dolžine do 800 cm višine do 250 cm. | kos | 1 |  | 0
1.4.6 | Odstranitev krilnih kovinskih ograjnih vrat stikališča: kovinsko ogrodje z žično ograjo, vključno s pogonskim sistemom. Vrata za vozila in osebe. Ograja dolžine do 500 cm, višine do 250 cm. | kos | 1 |  | 0
SKUPAJ OGRAJA: |  |  |  |  | 0
1.5 | OSTALO
1.5.1 | Odkop v nasutem terenu (zemljina in gramoz) ter zasip gradbenih jam po rušenju z odkopanim materialom. Zajeti so vsi elementi v tem poglavju 1.3. | m3 | 500 |  | 0
1.5.2 | Rezanje asfaltnih površin deb. do 15 cm. | m | 50 |  | 0
1.5.3 | Rušenje asfaltnih površin deb. do 15 cm. | m2 | 1000 |  | 0
1.5.4 | Rušenje cestnih robnikov 15/25 cm v betonskem temelju. | m | 200 |  | 0
1.5.5 | Odstranitev tipskih jekl. stebrov za ulično razsvetljavo, višine do 10 m, skupaj z AB temelji (prostornina cca. 8 m3). | kos | 5 |  | 0
1.5.6 | Rušenje PE cevi do fi 160 (SF fi 30, SF fi 50, SF fi 63, SF fi 110, PVC fi 60, PVC fi 110, PVC fi 125, PVC fi 160,…), vključno z rezanjem na mestu obstoječih cevi. Ocena. | m | 700 |  | 0
1.5.7 | Rušenje obbetoniranih delov obstoječih cevi. Ocena. | m3 | 50 |  | 0
1.5.8 | Odstranitev AB kabelskih jaškov dim. jaška do 250 x 250 x 250 cm, vključno s podložnim betonom in vsemi zemeljskimi deli. Debelina AB sten znaša 20 cm. | kos | 1 |  | 0
1.5.9 | Odstranitev betonskih površin skupaj s podložnim betonom v skupni deb. do 30 cm. | m3 | 10 |  | 0
1.5.10 | Odstranitev pranih plošč deb. do 5 cm skupaj s podložnim betonom v skupni deb. do 30 cm. | m3 | 30 |  | 0
1.5.11 | Rušenje AB konstrukcij opornega zidu TR skupaj s temelji. Oporni zid ob zgradbi. | m3 | 25 |  | 0
1.5.12 | Rušenje AB konstrukcij nekdanjega temelja TR 1 in TR 2, vključno s prodcem, kovinskimi rešetkami in ostalim pripadajočim materialom. | m3 | 40 |  | 0
1.5.13 | Rušenje AB požarnega zidu med TR 1 in TR 2, skupaj s temeljem in ostalim pripadajočim materialom. | m3 | 12 |  | 0
1.5.14 | Rušenje AB konstrukcij oljne jame in ostalih pripadajočih elementov. | m3 | 20 |  | 0
1.5.15 | Razna rušenja in prilagoditve:
| ~ VKV delavec | ur | 20 |  | 0
| ~ KV delavec | ur | 20 |  | 0
| ~ PK delavec | ur | 20 |  | 0
1.5.16 | Odstranitev dreves do višine do 10 m. Izkop korenin do globine cca. 2 m. Ocena. | kos | 5 |  | 0
1.5.17 | Odstranitev grmičevanja in ostalega nizkega rastja do višine 5 m. Izkop korenin do globine cca. 1 m. Ocena. | m3 | 50 |  | 0
SKUPAJ OSTALO: |  |  |  |  | 0
SKUPAJ RUŠITVENA DELA: |  |  |  |  | 0

## 2.1
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
2.1 | ZAKOLIČBA, GEODETSKI POSNETEK IN OSTALO
2.1.1 | Zakoličba vseh novih elementov RTP (zgradba, plato, infrastruktura, ostali gradbeni elementi, ...) s postavljanjem in z zavarovanjem profilov, ter vzdrževanjem zakoličbenih označb v vsem obdobju gradnje. Zakoličba mora biti izdelana skladno z zazidalno situacijo in projektno dokumentacijo. Površina območja znaša 3000 m2. | kos | 1 |  | 0
2.1.2 | Zakoličba obstoječih elementov in inštalacij s postavljanjem in z zavarovanjem profilov ter vzdrževanjem zakoličbenih označb v vsem obdobju gradnje. | kos | 1 |  | 0
2.1.3 | Vris vseh tras komunalnih vodov v zbirno karto, vris vseh izvedenih elementov v kataster GJI in izdelava ter predaja geodetskega posnetka naročniku v tiskani (4 izvodi) in elektronski obliki. | kos | 1 |  | 0
2.1.4 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa zemeljska dela ob prisotnosti geomehanika, kar se upošteva v cenah! | kos | 1 |  | 0
SKUPAJ ZAKOLIČBA, GEODETSKI POSNETEK IN OSTALO |  |  |  |  | 0

## 2.2
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
2.2 | CESTE IN OSTALE POVRŠINE
2.2.1 | ZEMELJSKA DELA
Kratek uvod: Dela se bodo izvajala na območju in izven območja RTP 110/20 kV Izola.
Povzetek iz geološkega poročila (ponudnik naj se podrobno seznani): Področje gradnje je ravninsko, teren IV. ktg.
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Za izvedbo temeljenja je potrebno zagotoviti suho gradbeno jamo, po potrebi tudi črpanje vode iz gradbene jame in zaščito brežin izkopa pred erozijo zaradi atmosferskih vplivov.
2.2.1.1 | Naprava in postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase ceste s potrebnim niveliranjem in meritvami ter določitev nivoja. | m2 | 1300 |  | 0
2.2.1.2 | Strojni izkop zemljine v terenu IV. ktg. (makadamski sloj deb. 30 cm) z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Zagotovitev primernega deponiranja humusa, ki se uporabi za končno ureditev platoja. | m3 | 500 |  | 0
2.2.1.3 | Strojni izkop humusov v debelini 20-30 cm z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in dovoz na začasno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Zagotovitev primernega začasnega deponiranja humusa, ki se uporabi za končno ureditev platoja. | m3 | 120 |  | 0
2.2.1.4 | Izdelava zemeljskega planuma ceste v projektiranem naklonu zbitosti 95 % po SPP. | m2 | 1300 |  | 0
2.2.1.5 | Dobava in izdelava plasti v naslednji sestavi, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. Pod povoznimi – asfaltnimi površinami se površine utrdi z minimalnim 30 cm nasutjem. Zgoščenost materiala 98 % po standardnem Proctorjevem postopku; v plasteh (20 - 30 cm). Utrditev tampona na končni višini platoja znaša Ev2 >= 60 Mpa. Sestava asfaltiranih površin:
| ~ greda (karbonatni drobljenec - prevladujoča apnenčasta struktura - standard TSC 06.100:2003 (zmrzlinsko odporni material) - granulacija spodnjih slojev 32 / 125 oz. 32 / 64 mm (greda), delež glin (0) do 10 %, v debelini do 30 cm | m3 | 390 |  | 0
| ~ stabilizacijska / tamponska plast, granulacija plasti 16/32 mm, dopustni delež meljno - peščenih glin do 15 %, v debelini 10 cm | m3 | 130 |  | 0
2.2.1.6 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. | m2 | 1700 |  | 0
2.2.1.7 | Humusiranje z odstranjenim humusom, z dovozom iz začasne deponije in razstiranjem v debelini 20-30 cm. | m3 | 90 |  | 0
2.2.1.8 | Dobava in dovoz humusnega substrata za humusiranje platoja (manjša količina), v kolikor obstoječi humus ne zadošča, oz. ni primerne kvalitete. Obračun po dejanskih količinah. Ocena. | m3 | 90 |  | 0
2.2.1.9 | Geotehnični nadzor v času izvajanja zemeljskih del na platoju. | ur | 35 |  | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  |  |  | 0
2.2.2 | ASFALTIRANE POVRŠINE
2.2.2.1 | Dobava in polaganje betonskih robnikov v podložni beton C12/15 in obdelava stikov s fino cementno malto. Robniki morajo biti zmrzlinsko odporni (certifikat), obdelava stikov prav tako zmrzlinsko odporna. Uporabijo se robniki dolžine 100 cm in prilagojene dolžine za izvedbo krivin. Polaganje dvignjenih in poglobljenih robnikov:
| ~ visoki cestni robniki vel.15 x 25 cm | m | 50 |  | 0
| ~ poglobljeni cestni robniki vel.15 x 25 cm | m | 10 |  | 0
2.2.2.2 | Asfaltiranje cest in ostalih asfaltnih površin; stabilizacijski sloj: ~ bitumeniziran drobljenec 0/22 MM BZNP 22S 7,0 cm | m2 | 1300 |  | 0
2.2.2.3 | Asfaltiranje cest in ostalih asfaltnih površin; zaporni sloj (se izvede v zaključni fazi izgradnje objekta: ~ bitumenski beton 3,0 cm | m2 | 1300 |  | 0
2.2.2.4 | Obdelava stika novih asfaltnih površin z obstoječimi (rezanje in premaz z bitumensko emulzijo). | m | 50 |  | 0
2.2.2.5 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 10 cm. | m | 30 |  | 0
SKUPAJ ASFALTIRANE POVRŠINE: |  |  |  |  | 0
2.2.3 | TLAKOVANE POVRŠINE
2.2.3.1 | Dobava in izdelava zunanje tlakovane površine ob SZ in SV fasadi v naslednji sestavi:
| ~ prane plošče dim. 40/40/3,8 cm v naklonu 1% od fasade, vključno z rezanjem in prilagajanjem | m2 | 45 |  | 0
| ~ armirani podložni beton C12/15 deb. 10 cm z armaturno mrežo S 500 B. | m3 | 6 |  | 0
| ~ tampon granulacije 32/64 mm (višina 30 cm), dopustni delež meljno - peščenih glin 10% | m3 | 15 |  | 0
SKUPAJ TLAKOVANE POVRŠINE: |  |  |  |  | 0
2.2.4 | ZELENE POVRŠINE
2.2.4.1 | Dobava, dovoz in zasipanje z zemljino na travnatih površinah. | m3 | 60 |  | 0
2.2.4.2 | Planiranje in profiliranje površine platoja: pod travnatimi površinami. | m2 | 400 |  | 0
2.2.4.3 | Humusiranje platoja z odstranjenim humusom, z dovozom z začasne deponije in razstiranjem v debelini 20-30 cm. | m3 | 60 |  | 0
2.2.4.4 | Dobava in dovoz humusnega substrata za humusiranje platoja (manjša količina), v kolikor obstoječi odstranjeni humus ne zadošča oz. ni primerne kvalitete. | m3 | 25 |  | 0
2.2.4.5 | Sejanje trave na pripravljenih površinah z dobavo semena, zagrebanjem semena in rahlim uvaljanjem posejane površine, zalivanje z vodo po potrebi. | m2 | 400 |  | 0
Ostalo
2.2.4.6 | Geotehnični nadzor v času izvajanja zemeljskih del in izvedbi zgornjega ustroja na platoju. | ur | 10 |  | 0
2.2.4.7 | Postavitev, odstranitev, vzdrževanje in obratovanje sistema odvodnjavanja vseh gradbenih jam za zgradbo in plato za ves čas izvedbe del. Črpanje vode iz gradbene jame (ocenjeni pretok 100 l/s). Ocena. | dni | 30 |  | 0
SKUPAJ ZELENE POVRŠINE: |  |  |  |  | 0
SKUPAJ CESTA IN OSTALE POVRŠINE: |  |  |  |  | 0

## 2.3
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
2.3 | KANALIZACIJA, ODVODNJAVANJE IN DRENAŽA
2.3.1 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala. | kom | 6 | 0 | 0
2.3.2 | Priprava gradbišča: odstranitev eventualnih ovir, ureditev delovnega platoja. Po dokončanju del gradbišče pospraviti in vzpostaviti končno stanje. | m2 | 1500 | 0 | 0
2.3.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, ki ostajajo v funkciji. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 1 | 0 | 0
2.3.4 | Odstranjevanje obstoječe meteorne kanalizacije vključno z izkopom cevi in objektov ter odvozom na trajno deponijo. Ocenjena količina materialov, ki se odstranjujejo:
| ~ BC DN 150 | m | 36 | 0 | 0
| ~ BC DN 200 | m | 34 | 0 | 0
| ~ betonski RJ globine do 1 m | kos | 6 | 0 | 0
| ~ betonski RJ z rešetko globine do 1,2 m | kos | 2 | 0 | 0
2.3.5 | Strojni izkop kanalizacijskih jarkov v terenu IV. ktg. z odmetom materiala na rob izkopa. Globina izkopa:
| ~ 0 - 2 m | m3 | 120 | 0 | 0
| ~ 2 - 4 m | m3 | 15 | 0 | 0
2.3.6 | Široki strojni izkop gradbene jame za izvedbo zadrževalnikov, ponikovalnic, lovilcev olja in ostalih podzemnih objektov v terenu IV. ktg. z odvozom materiala na gradbiščno deponijo. Globina izkopa:
| ~ 0 - 2 m | m3 | 30 | 0 | 0
| ~ 2 - 4 m | m3 | 60 | 0 | 0
2.3.7 | Ročno planiranje in utrjevanje dna jarka z natančnostjo +/- 3,0 cm. | m2 | 84 | 0 | 0
2.3.8 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. | m2 | 500 | 0 | 0
2.3.9 | Dobava 2x sejanega peska in izdelava temeljne plasti posteljice debeline do 10 cm s planiranjem in strojnim utrjevanjem. | m3 | 13 | 0 | 0
2.3.10 | Dobava in vgrajevanje peska - gramoza D 16/32 mm - zasip za ponikovalnicami (zadrževalniki) z utrjevanjem v plasteh po 33 cm. | m3 | 78 | 0 | 0
2.3.11 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15 - posteljica kanalizacije, ki poteka pod cestiščem oz. zunanjimi deponijami. | m3 | 6 | 0 | 0
2.3.12 | Dobava in vgrajevanje peščenega materiala (2x sejani pesek) za zasip kanalizacijskih cevi do 20 cm nad temenom cevi. | m3 | 50 | 0 | 0
2.3.13 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37 XS1 in obbetoniranje kanalizacijskih cevi do višine 10 cm nad temenom cevi, za cevi ki potekajo pod cestiščem in zunanjimi deponijami in za zaščito cevovoda pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi. | m3 | 20 | 0 | 0
2.3.14 | Zasip jarkov in zasipavanja za objekti z izkopanim materialom in strojno utrjevanje v plasteh po 20 cm. | m3 | 110 | 0 | 0
2.3.15 | Odvoz viškov izkopanega materiala na trajno deponijo, vključno s pridobitvijo ustrezne dokumentacije o deponiranju materiala. | m3 | 160 | 0 | 0
2.3.16 | Dobava, raznos in polaganje PVC kanalizacijskih cevi v projektiranih padcih na peščeno oziroma betonsko podlago s priklopom na revizijske jaške. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili:
| ~ UKC PVC DN 160 SN8 | m | 120 |  | 0
2.3.17 | Dobava, montaža in polaganje PVC cevi DN 160 SN 8, za izvedbo povezav med cestnimi požiralniki in meteorno kanalizacijo. | m | 30 |  | 0
2.3.18 | Dobava in polaganje drenaže v dnu tamponskega sloja v območju kletne etaže: polovično perforirane dvoslojne drenažne cevi PEHD DN250 mm, polaganje na peščeno posteljico, zasip z drenažnim materialom fi 22-38 mm; količina do 0,30 m3/m1. Drenažni material je ovit z geotekstilom 200 g/m2. | m | 60 |  | 0
2.3.19 | Dobava in montaža poliestrskega revizijskega jaška (npr. tip Regeneracija), z izdelanim vtokom, iztokom, muldo v dnu jaška in priključnimi cevmi. Vključeno je zasipavanje jaška s peščenim materialom iz izkopa.
| ~ Premer DN 500 - globina do 1 m | kos | 1 |  | 0
| ~ Premer DN 600 - globina do 1 m | kos | 7 |  | 0
| ~ Premer DN 600 - globina do 1,5 m | kos | 2 |  | 0
2.3.20 | Dobava in montaža LTŽ pokrova kanalizacijskega jaška vključno z okvirjem pokrova jaška in razbremenilno AB ploščo.
| ~ fi 600, nosilnosti 400 kN - povozne površine | kos | 8 |  | 0
2.3.21 | Dobava in montaža poliestrskega jaška DN 600, (npr. Regeneracija), z rešetko fi 45 cm, v kompletu z izdelanim peskolovom, obdelavo dna in priključka na kanalizacijo, z dobavo in montažo LTŽ rešetke z okvirjem in nosilno AB ploščo - po detajlu. | kos | 4 |  | 0
2.3.22 | Dobava in montaža lovilca olja z by passom nazivnih količin Qmax/Qs = 15/3 l/s (npr. Aquareg 15 bp 3 z by passom) kompletno s potrebno talno in vrhnjo AB ploščo vključno z dobavo in montažo LTŽ pokrovov nosilnosti 400 kN (vgradnja v asfalt) - po detajlu dobavitelja mora lovilec olja ustrezati zahtevam SIST EN 858-1. | kos | 2 |  | 0
2.3.23 | Dobava in montaža lovilca olja z avtomatsko zaporo Qmax 6 l/sek kompletno s potrebno talno in vrhnjo AB ploščo vključno z dobavo in montažo LTŽ pokrovov nosilnosti 400 kN (vgradnja v asfalt) - po detajlu dobavitelja mora lovilec olja ustrezati zahtevam SIST EN 858-1. | kos | 1 |  | 0
2.3.24 | Dobava in montaža PE suhe lovilne jame DN 2500 V = 10 m3 kompletno s potrebno talno in vrhnjo AB ploščo, vključno z dobavo in montažo LTŽ pokrovov nosilnosti 400 kN (vgradnja v asfalt) - po detajlu dobavitelja. V opremi oljne jame mora biti signalizacija prisotnosti olja, kot tudi plovec za določitev nivoja olja. | kos | 2 |  | 0
2.3.25 | Pregled in čiščenje kanalizacijskega sistema pred izvedbo tlačnega preizkusa. | m | 120 |  | 0
2.3.26 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po navodilih proizvajalca in upravljalca. Izdelava zapisnika o tlačnem preizkusu. Tlačni preizkus se izvede skladno s standardom. | kos | 1 |  | 0
2.3.27 | Dobava, montaža in polaganje PVC cevi za izvedbo interne kanalizacije, vključno s stikovanjem s tesnilno gumo, dobavo in montažo vseh fazonskih komadov. Interna kanalizacija.
| ~ PVC DN 50 SN8, vertikalne cevi iz sanitarne opreme | m | 3 |  | 0
| ~ PVC DN 75 SN8, horizontalne in vertikalne cevi in odduh | m | 5 |  | 0
| ~ UKC PVC DN 110 SN8, od sanitarij in iztoka tlačnega voda do zunanjega RJ, vključno z izdelavo peščene posteljice v deb. 10 cm ter obsipom. | m | 12 |  | 0
SKUPAJ KANALIZACIJA, ODVODNJAVANJE IN DRENAŽA: |  |  |  |  | 0

## 2.4
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
2.4 | ZUNANJA RAZSVETLJAVA
5 svetilk (gradbena dela)
2.4.1 | Strojni Izkop jarka za kabelsko povezavo zunanje razsvetljave z odlaganjem izkopanega materiala na stran, oziroma nakladanjem na prevozna sredstva in odvoz na gradbiščno deponijo. Upoštevati naklon brežin 1:1, oziroma varovanje izkopanih jarkov in ostala navodila geomehanika: ~ v terenu IV. ktg, globine do 2 m | m3 | 12.5 |  | 0
2.4.2 | Zasip kabelske povezave zunanje razsvetljave z izbranim materialom od izkopa z nabijanjem v slojih po 20 cm, material je deponiran ob robu izkopa, oziroma ga je potrebno pripeljati iz gradbiščne deponije. | m3 | 9 |  | 0
2.4.3 | Prevoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli na deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na trajno deponijo. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. | m3 | 5 |  | 0
2.4.4 | Kompletna izvedba temeljev za drogove zunanje razsvetljave višine 4,0 m: vel. 80 x 80 x 125 cm (5 temeljev). Upoštevati, da so nekateri temelji del temelja opornega zidu. Dela za izvedbo temeljev:
| ~ Planiranje dna izkopa s točnostjo +-3 cm. | m2 | 17 |  | 0
2.4.5 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. | m2 | 100 |  | 0
Dobava in izdelava plasti v naslednji sestavi, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. Površina se utrdi z minimalnim 30 cm nasutjem. Zgoščenost materiala 98 % po standardnem Proctorjevem postopku; v plasteh (20 - 30 cm). Utrditev tampona na končni višini platoja znaša Ev2 >= 60 Mpa. Sestava 1. in 2.:
| ~ 1. greda (karbonatni drobljenec - prevladujoča apnenčasta struktura - standard TSC 06.100:2003 (zmrzlinsko odporni material) - granulacija spodnjih slojev 32 / 125 oz. 32 / 64 mm (greda), delež glin do 10 %, v debelini do 30 cm. | m3 | 7.5 |  | 0
| ~ 2. stabilizacijska / tamponska plast, granulacija plasti 16/32 mm, dopustni delež meljno - peščenih glin do 15 %, v debelini 10 cm | m3 | 5 |  | 0
| ~ zasip z izbranim materialom od izkopa, material je deponiran ob robu izkopa, oziroma ga je potrebno pripeljati z gradbiščne deponije. | m3 | 8 |  | 0
| ~ podložni beton C12/15, deb. 10 cm | m3 | 1 |  | 0
| ~ konstrukcijski beton C30/37 XS1: temelj dim. 80 x 80 x 125 cm | m3 | 5 |  | 0
| ~ armatura S500B; količina je ocenjena; obračun po arm. načrtih | kg | 250 |  | 0
| ~ dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 30%) | kg | 75 |  | 0
| ~ opaž točkovnega temelja; opaženje in razopaženje, nad terenom vidni beton, vključno z namestitvijo trikotnih letev 15 mm za betonske opaže | m2 | 30 |  | 0
| ~ zagladitev zgornje površine temeljev v naklonu proti robu, brušenje, negovanje in zaščita površin | m2 | 7.5 |  | 0
| ~ dobava in polaganje PEHD kabelskih cevi 1x DN 50 mm v peščeni posteljici in obsipom s peskom 0-4 mm, z dodatkom 2% cementa. Za kabelsko povezavo zunanje razsvetljave. Vključno s polaganjem v temelj in tesnjenjem. Vključno s opozorilnim trakom na globini 40 cm. | m | 150 |  | 0
| ~ sidrna plošča INOX 300 x 300 x 15 mm, s sidri | kos | 5 |  | 0
| ~ obbetoniranje spoja temelj droga za razsvetljavo in cevi, povezavo izvesti s posebnimi reducirnimi kosi za prehod kablov na temelj | kos | 15 |  | 0
2.4.6 | Dobava in montaža tipskega jeklenega droga za ulično svetilko višine 4,0 m z ustrezno protikorozijsko zaščito in z vsem pritrdilnim materialom. Vključno z dobavo in montažo LED svetilke moči 30 W (npr. US30LED), življenjska doba žarnice E40 je 50000 ur. | kos | 5 |  | 0
SKUPAJ ZUNANJA RAZSVETLJAVA: |  |  |  |  | 0

## 2.5
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
2.5 | OGRAJA
2.5.1 | Kompletna izvedba temeljev za ograjo z drsnimi vrati, osebnimi enokrilnimi in dvokrilnimi vrati. Žična ograja dolžine znaša 70 m. Količine za: prefabricirane tipske temelje (30 kom.), temelje vseh vrat (4 kom.). Način temeljenja lahko predlaga tudi dobavitelj ograje, vendar mora dokazati stabilnost!
| ~ zemeljska dela: odkop, zasip, nalaganje in odvoz na trajno deponijo | m3 | 120 |  | 0
| ~ Planiranje dna izkopa s točnostjo +-3 cm. | m2 | 100 |  | 0
2.5.2 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. | m2 | 400 |  | 0
~ Dobava in izdelava plasti v naslednji sestavi, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. Površina se utrdi z minimalnim 30 cm nasutjem. Zgoščenost materiala 98 % po standardnem Proctorjevem postopku; v plasteh (20 - 30 cm). Utrditev tampona na končni višini platoja znaša Ev2 >= 60 Mpa. Sestava 1. in 2.:
| ~ 1. greda (karbonatni drobljenec - prevladujoča apnenčasta struktura - standard TSC 06.100:2003 (zmrzlinsko odporni material) - granulacija spodnjih slojev 32 / 125 oz. 32 / 64 mm (greda), delež glin do 10 %, v debelini do 60 cm | m3 | 30 |  | 0
| ~ 2. stabilizacijska / tamponska plast, granulacija plasti 16/32 mm, dopustni delež meljno - peščenih glin do 15 %, v debelini 10 cm | m3 | 8 |  | 0
| ~ Zasip z izbranim materialom od izkopa, material je deponiran ob robu izkopa, oziroma ga je potrebno pripeljati iz gradbiščne deponije. | m3 | 90 |  | 0
| ~ podložni beton C12/15, deb. 10 cm | m3 | 5 |  | 0
| ~ dobava in vgradnja prefabriciranih tipskih AB temeljev dim. 40 x 40 x 70 cm | kos | 35 |  | 0
| ~ izvedba AB temelja dim. 215 x 65 x 80 cm, vključno z betonskimi deli (beton C30/37 XS1), opažnimi deli in armaturo. Vključno z vstavitvijo cevi za kable. Temelj drsnih vrat. | kos | 1 |  | 0
| ~ izvedba AB temelja dim. 60 x 60 x 80 cm, vključno z betonskimi deli (beton C30/37 XS1), opažnimi deli in armaturo. Vključno z vstavitvijo cevi za kable. Temelja enokrilnih vrat za osebni prehod in dvokrilnih vrat. | kos | 3 |  | 0
2.5.3 | Dobava in montaža tipske ograje z žičnimi paneli dim. 2050 x 2030 mm (DxV), premer žice 5 mm, velikost okenc 50 x 200 mm, barva temno zelena - RAL 6005, stebrički 40/60 mm, h=2030 mm (npr. kot Ograje Kočevar d.o.o.), s sidranjem ograjnih stebričkov v AB temelje in vsem pritrdilnim in pomožnim materialom. | m | 70 |  | 0
2.5.4 | Montažni armiranobetonski ograjni parapetni plohi dim. 245 x 5 x 25 cm, fiksirani v betonski temelj. Podana je skupna dolžina vseh plohov. | m | 70 |  | 0
2.5.5 | Dobava in montaža kovinskih samonosnih drsnih ograjnih vrat na motorni pogon z daljinskim odpiranjem, širina vrat 800 cm in višine 203 cm, barva temno zelena - RAL 6005, skupaj z vsem pritrdilnim materialom. Vrata morajo imeti potreben prostor za odpiranje. Vrata izdelati po tipskih detajlih izbranega proizvajalca. Izvajalec mora izdelati podrobnejše risbe vrat s predvidenim krmiljenjem, opremo in okovjem. Pred izdelavo vrat in ograje rešitve potrdi naročnik. Vhod 1a. | kos | 1 |  | 0
2.5.6 | Dobava in montaža kovinskih enokrilnih ograjnih vrat za osebni prehod, z električno ključavnico, širina vrat 110 cm (osna razdalja med stebrički) in višine 203 cm, barva temno zelena - RAL 6005, skupaj z vsem pritrdilnim materialom. Vrata izdelati po tipskih detajlih izbranega proizvajalca. Izvajalec mora izdelati podrobnejše risbe vrat s predvidenim krmiljenjem, opremo in okovjem ter avtomatskim zapiralom. Pred izdelavo vrat in ograje rešitve potrdi naročnik. Vhod 1b. | kos | 1 |  | 0
2.5.7 | Dobava in montaža kovinskih dvokrilnih ograjnih vrat za osebni prehod, z daljinskim odpiranjem, širina vrat 360 cm (osna razdalja med stebrički) in višine 203 cm, barva temno zelena - RAL 6005, skupaj z vsem pritrdilnim materialom. Vrata izdelati po tipskih detajlih izbranega proizvajalca. Izvajalec mora izdelati podrobnejše risbe vrat s predvidenim krmiljenjem, opremo in okovjem ter avtomatskim zapiralom. Pred izdelavo vrat in ograje rešitve potrdi naročnik. Vhod 2. | kos | 1 |  | 0
SKUPAJ OGRAJA: |  |  |  |  | 0

## 2.6
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
2.6 | OPORNI ZID Z OGRAJO
Kratek opis: AB oporni zid dolžine 77 m in višina do 1,9 m s temeljem, vključno z žično ograjo. Oporni zid se nahaja ob severozahodni, jugozahodni, jugovzhodni strani RTP območja.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo.
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Za izvedbo temeljenja je potrebno zagotoviti suho in varovano gradbeno jamo.
Kompletna izdelava, dobava in postavitev opornega zidu.
2.6.1 | Izkop gradbene jame za oporni zid z odlaganjem izkopanega materiala na stran oz. z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na gradbiščno deponijo. Upoštevati naklon brežin 1:1, oziroma varovanje izkopanih jarkov, delo med ovirami in navodila geomehanika:
| ~ v terenu IV. ktg, globine do 2 m | m3 | 300 |  | 0
| ~ v terenu IV. ktg, globine nad 2 m | m3 | 100 |  | 0
2.6.2 | Planiranje dna izkopa s točnostjo +-3 cm. | m2 | 50 |  | 0
2.6.3 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. | m2 | 600 |  | 0
2.6.4 | Dobava in izdelava plasti v naslednji sestavi, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. Površina se utrdi z minimalnim 30 cm nasutjem. Zgoščenost materiala 98 % po standardnem Proctorjevem postopku; v plasteh (20 - 30 cm). Utrditev tampona na končni višini platoja znaša Ev2 >= 60 Mpa. Sestava:
| ~ greda (karbonatni drobljenec - prevladujoča apnenčasta struktura - standard TSC 06.100:2003 (zmrzlinsko odporni material) - granulacija spodnjih slojev 32 / 125 oz. 32 / 64 mm (greda), delež glin do 10 %, v debelini do 60 cm | m3 | 60 |  | 0
| ~ stabilizacijska / tamponska plast, granulacija plasti 16/32 mm, dopustni delež meljno - peščenih glin do 15 %, v debelini 10 cm | m3 | 10 |  | 0
2.6.5 | Zasipanje za temelji in zidovi z izkopanim materialom (karbonatni drobljenec, granulacija 32/64 mm) iz začasne deponije, z nakladanjem in dovozom z začasne deponije na gradbenem območju, uvaljanje in komprimiranje v plasteh po 30 cm do predpisane trdnosti Mv = 80 MPa. | m3 | 300 |  | 0
2.6.6 | Kompletna izdelava temelja opornega zidu:
| ~ podložni beton C12/15, deb. 10 cm | m3 | 20 |  | 0
| ~ konstrukcijski beton C30/37 XS1: temelji | m3 | 100 |  | 0
| ~ armatura S 500 B; količina je ocenjena; obračun po arm. načrtih | kg | 4100 |  | 0
| ~ dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 30%) | kg | 1230 |  | 0
| ~ opaž temeljev; opaženje in razopaženje za pripravo za kamnito oblogo | m2 | 300 |  | 0
2.6.7 | Dobava, priprava in zidanje kamnite obloge zidu z naravnim dekorativnim kamnom v cementnem lepilu s klasifikacijo C2T-S1 po EN-12004, dim. obloge 10-30 cm, debeline 6 cm, v naravnem sivorjavem odtenku. Vključno z izdelavo fug širine 1 cm. Cenovni razred kamnite obloge 50 - 60 EUR/m2. | m2 | 130 |  | 0
2.6.8 | Planiranje dna izkopa s točnostjo +-3 cm. | m2 | 100 |  | 0
2.6.9 | Humusiranje z odstranjenim humusom, z dovozom iz začasne deponije in razstiranjem v debelini 20-30 cm. | m2 | 200 |  | 0
2.6.10 | Dobava in montaža tipske ograje z žičnimi paneli dim. 2050 x 2030 mm (DxV), premer žice 5 mm, velikost okenc 50 x 200 mm, barva temno zelena - RAL 6005, stebrički 40/60 mm, h=2030 mm (npr. kot Ograje Kočevar d.o.o.), s sidranjem ograjnih stebričkov v AB temelje in vsem pritrdilnim in pomožnim materialom. | m | 100 |  | 0
SKUPAJ OPORNI ZID: |  |  |  |  | 0

## 2.7
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
2.7 | OZEMLJITVE
OPOMBA: Morebitne začasne deponije izkopanega materiala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v enotnih cenah. Način dela prilagoditi možnostim na licu mesta (delno ročni, delni strojni izkop). Izkop na območju RTP 110/20 kV stikališča. Navedene so samo količine izkopov na platoju. Ostale količine so zajete pri zemeljskih delih opornega zidu in zgradbe. Polaganje ozemljitvene mreže izvajati skupaj z izvedbo temeljev in v vseh fazah izvedbe del. Opomba: Izvedbo del je potrebno uskladiti z izvajalcem elektrogradbenih inštalacij, ki bo dobavljal opremo in izvajal dela na področju temeljnih, potencialnih in tehnoloških ozemljitev po projektu elektrogradbenih inštalacij.
2.7.1 | Izkop jarka za ozemljitve v terenu IV. ktg. v globini 0,6 do 0,8 m z odmetom materiala na stran vsaj 1 m od roba izkopa. | m3 | 150 |  | 0
2.7.2 | Zasipanje jarkov za ozemljitve z materialom od izkopa z nabijanjem v plasteh po 20 cm do prirodne zbitosti v ilovnato posteljico. | m3 | 150 |  | 0
SKUPAJ OZEMLJITVE: |  |  |  |  | 0

## 2.8
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
2.8 | TEMELJI IN DROGOVI ZA ZASTAVE
2.8.1 | Kompletna izdelava temeljev za 3 drogove za zastavo:
| ~ zemeljska dela: odkop, zasip, nalaganje in odvoz na trajno deponijo | m3 | 15 |  | 0
| ~ Planiranje dna izkopa s točnostjo +-3 cm. | m2 | 10 |  | 0
2.8.2 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. | m2 | 20 |  | 0
~ Dobava in izdelava plasti v naslednji sestavi, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. Površina se utrdi z minimalnim 30 cm nasutjem. Zgoščenost materiala 98 % po standardnem Proctorjevem postopku; v plasteh (20 - 30 cm). Utrditev tampona na končni višini platoja znaša Ev2 >= 60 Mpa. Sestava 1. in 2.:
| ~ 1. greda (karbonatni drobljenec - prevladujoča apnenčasta struktura - standard TSC 06.100:2003 (zmrzlinsko odporni material) - granulacija spodnjih slojev 32 / 125 oz. 32 / 64 mm (greda), delež glin do 10 %, v debelini do 60 cm | m3 | 2.4 |  | 0
| ~ 2. stabilizacijska / tamponska plast, granulacija plasti 16/32 mm, dopustni delež meljno - peščenih glin do 15 %, v debelini 10 cm | m3 | 0.4 |  | 0
| ~ Zasip z izbranim materialom od izkopa, material je deponiran ob robu izkopa, oziroma ga je potrebno pripeljati iz gradbiščne deponije. | m3 | 12 |  | 0
| ~ podložni beton C12/15, deb. 10 cm | m3 | 0.4 |  | 0
| ~ konstrukcijski beton C30/37 XS1: temelji dim. 80 x 80 x 125 cm | m3 | 3.5 |  | 0
| ~ armatura S 500 B; količina je ocenjena; obračun po arm. načrtih | kg | 500 |  | 0
| ~ dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 30%) | kg | 150 |  | 0
| ~ opaž temeljev; opaženje in razopaženje, nad terenom vidni beton, vključno z namestitvijo trikotnih letev 15 mm za betonske opaže | m2 | 15 |  | 0
| ~ zagladitev zgornje površine temeljev v naklonu proti robu, brušenje, negovanje in zaščita površin | m2 | 5 |  | 0
2.8.3 | Dobava in montaža tipskega jeklenega droga za zastave višine do 7,0 m z ustrezno protikorozijsko zaščito in z vsem pritrdilnim materialom ter z opremo za dviganje zastav. | kos | 3 |  | 0
SKUPAJ TEMELJI IN DROGOVI ZA ZASTAVE: |  |  |  |  | 0

## 2.9
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
2.9 | TEMELJ DVEH STEBRIČKOV Z OPREMO KONTROLE PRISTOPA
2.9.1 | Kompletna doba tipskega temelja za kontrolo pristopa:
| ~ Strojni izkop z odlaganjem izkopanega materiala na stran oziroma nakladanjem na prevozna sredstva in odvoz na gradbiščno deponijo. Upoštevati naklon brežin 1:1, oziroma varovanje izkopane jame in ostala navodila geomehanika: ~ v terenu IV. ktg, globine do 2 m | m3 | 4 |  | 0
| ~ Planiranje dna izkopa s točnostjo +-3 cm. | m2 | 6 |  | 0
2.9.2 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. | m2 | 15 |  | 0
Dobava in izdelava plasti v naslednji sestavi, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. Površina se utrdi z minimalnim 30 cm nasutjem. Zgoščenost materiala 98 % po standardnem Proctorjevem postopku; v plasteh (20 - 30 cm). Utrditev tampona na končni višini platoja znaša Ev2 >= 60 Mpa. Sestava:
| ~ greda (karbonatni drobljenec - prevladujoča apnenčasta struktura - standard TSC 06.100:2003 (zmrzlinsko odporni material) - granulacija spodnjih slojev 32 / 125 oz. 32 / 64 mm (greda), delež glin do 10 %, v debelini do 30 cm | m3 | 3 |  | 0
| ~ stabilizacijska / tamponska plast, granulacija plasti 16/32 mm, dopustni delež meljno - peščenih glin do 15 %, v debelini 10 cm | m3 | 1.5 |  | 0
| ~ Zasip z izbranim materialom od izkopa, material je deponiran ob robu izkopa, oziroma ga je potrebno pripeljati iz gradbiščne deponije. | m3 | 3 |  | 0
| ~ Prevoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli na deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na trajno deponijo. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. | m3 | 1 |  | 0
| ~ podložni beton C12/15, deb. 10 cm | m3 | 0.3 |  | 0
| ~ tipski AB temelj dim. 40 x 40 x 70 cm, teža: 500 kg | kos | 2 |  | 0
| ~ cev PEHD fi 90 mm, vključno z montažo v temelj in jašek ter tesnjenjem. Priključitev na bližnji RJ. | m | 20 |  | 0
2.9.3 | Dobava in polaganje PEHD kabelskih cevi 1x DN 90 mm v peščeni posteljici in obsipom s peskom 0-4 mm, z dodatkom 2% cementa. Za kabelsko povezavo ograjnih vrat. Vključno s polaganjem v temelj in tesnjenjem. Vključno s opozorilnim trakom na globini 40 cm. | m | 40 |  | 0
2.9.4 | Dobava in montaža poliestrskega revizijskega jaška (npr. tip Regeneracija), s priključnimi cevmi in ponikanjem. Vključeno je zasipavanje jaška s peščenim materialom iz izkopa.
| ~ Premer DN 600 - globina do 1,0 m | kos | 2 |  | 0
2.9.5 | Dobava in montaža LTŽ pokrova kanalizacijskega jaška vključno z okvirjem pokrova jaška in razbremenilno AB ploščo.
| ~ fi 600, nosilnosti 400 kN - povozne površine | kos | 2 |  | 0
SKUPAJ TEMELJ STEBRIČKA Z OPREMO KONTROLE PRISTOPA |  |  |  |  | 0

## 3.1
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
3.1 | ZGRADBA - GRADBENA DELA
Opomba: Upoštevati izvedbo vseh del v RTP območju pod napetostjo 20 kV stikališča. Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezno zaščito, kar je upoštevano v ponudbenih cenah. Temelji transformatorjev niso zajeti v tem delu popisa.
GRADBENA DELA
3.1.1 | ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Upoštevati naklon brežin 1:1 oziroma varovanje izkopanih jarkov, delo med ovirami in navodila geomehanika. V postavki so zajeta vsa izkopna dela za novo komandno zgradbo, kanalizacijo, zunanje kabliranje, ponikovalnico in ostale elemente zunanje ureditve platoja ob zgradbi. Obračun zemeljskih del po dejansko izvedenih količinah, na podlagi profilov posnetih pred in po izkopavanju.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo.
3.1.1.1 | Odriv humusne plasti v debelini 20-30 cm na začasno deponijo. Material (preperina) se uporabi za humusiranje okolice po opravljenih delih. | m3 | 60 |  | 0
3.1.1.2 | Široki izkop do globine 2,0 m z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo (odvoz na začasno deponijo): ~ izkop v terenu IV. ktg | m3 | 1700 |  | 0
3.1.1.3 | Široki izkop od globine 2,0 m z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo (odvoz na trajno deponijo): ~ izkop v terenu IV. ktg | m3 | 900 |  | 0
3.1.1.4 | Odvoz izkopanega materiala na:
| ~ začasno deponijo | m3 | 1760 |  | 0
| ~ trajno deponijo | m3 | 900 |  | 0
3.1.1.5 | Dobava in izdelava plasti v naslednji sestavi, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. Utrditev pod temelji zgradbe: Zgoščenost materiala 98 % po standardnem Proctorjevem postopku; v plasteh (20 - 30 cm). Utrditev tampona na končni višini platoja znaša Ev2 >= 80 Mpa. Sestava:
| ~ greda (karbonatni drobljenec - prevladujoča apnenčasta struktura - standard TSC 06.100:2003 (zmrzlinsko odporni material) - granulacija spodnjih slojev 32 / 125 oz. 32 / 64 mm (greda), delež glin do 10 %, v debelini 60 cm | m3 | 500 |  | 0
| ~ stabilizacijska / tamponska plast, granulacija plasti 16/32 mm, dopustni delež meljno - peščenih glin do 15 %, v debelini 10 cm | m3 | 80 |  | 0
3.1.1.6 | Zasipanje za temelji in zidovi z izkopanim materialom (karbonatni drobljenec, granulacija 32/64 mm) iz začasne deponije, z nakladanjem in dovozom z začasne deponije na gradbenem območju, uvaljanje in komprimiranje v plasteh po 30 cm do predpisane trdnosti Mv = 80 MPa. | m3 | 700 |  | 0
3.1.1.7 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. | m2 | 650 |  | 0
3.1.1.8 | Meritve zbitosti temeljnih tal s togo obremenilno ploščo (švicarska metoda) in izdelava poročila. | kpl | 1 |  | 0
3.1.1.9 | Geotehnični nadzor v času izvajanja zemeljskih del in izvedbi zgornjega ustroja na platoju. | ur | 10 |  | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  |  |  | 0
3.1.2 | BETONSKA DELA
3.1.2.1 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla. Količina je ocenjena. Vse razen podbetoniranja.
| ~ rebrasta armatura S 500 B do fi 12 | kg | 7624.8 |  | 0
| ~ rebrasta armatura S 500 B od fi 12 | kg | 116.4 |  | 0
| ~ armaturne mreže S 500 B | kg | 40257.6 |  | 0
3.1.2.2 | Dodatek za varjenje armature (cca. 30% stikov) zaradi ozemljitve. Količina je ocenjena. | kg | 14399.64 |  | 0
3.1.2.3 | Dobava in vgradnja toplotno izolacijskih elementov (npr. Isokorb, T Tip DL-MM4_REI120-CV1-H280-1.0) po celotni višini. Vsi elementi vgrajeni skupaj. | m | 12 |  | 0
3.1.2.4 | Dobava in ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0.10 m3/m2/m; ~ podložni beton (C12/15) pod temelji in tlaki deb. 10 cm. Podložni beton. | m3 | 60 |  | 0
3.1.2.5 | Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve (temelji). ~ beton C30/37 XS1: Pasovni temelji. | m3 | 70 |  | 0
3.1.2.6 | Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve (temelji). ~ vodoodporni beton (bela kad) iz betona C30/37 XS1: Temeljna plošča kabelskega prostora in črpalni jašek. | m3 | 60 |  | 0
3.1.2.7 | Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka od 0.20-0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. ~ beton C30/37 XS1: Stene nad kletjo. | m3 | 400 |  | 0
3.1.2.8 | Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka od 0.20-0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. ~ vodoodporni beton (bela kad) iz betona C30/37 XS1: Stene v kleti. | m3 | 60 |  | 0
3.1.2.9 | Dobava in ročni nanos kemične obdelave (npr. kot proizvajalec Penetron, ADMIX) za zaščito vodoodpornega betona. Poraba 0,65 - 0,8 kg/m2 oz. 0,8-1% glede na količino cementa v betonski mešanici po navodilih in tehnologiji dobavitelja. Stene in temeljna plošča v kleti. | kg | 300 |  | 0
3.1.2.10 | Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka od 0.20-0.25 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Beton C30/37 XS1: ~ plošče objekta nad pritličjem ~ poševna plošča strehe ~ nosilci | m3 | 150 |  | 0
3.1.2.11 | Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka od 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Beton C30/37 XS1: ~ stebri | m3 | 3 |  | 0
3.1.2.12 | Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka od 0.12-0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. ~ beton C30/37 XS1: Stopnice s podestom. | m3 | 7 |  | 0
3.1.2.13 | Dobava in izdelava izravnalne mase debeline do 1 cm, z zgladitvijo. Na mestu odstranitve obstoječe sekundarne kritne 20 kV stikališča. | m2 | 350 |  | 0
3.1.2.14 | Dobava in izdelava premaza s sredstvom za boljšo sprijemljivost novega in obstoječega betona (npr. Cementol, Elastosil) | m2 | 20 |  | 0
3.1.2.15 | Kompletna izdelava in dobava arm. betonskega črpalnega jaška (vodoodporni beton, bela kad C30/37 XS1) neto dimenzij 100 x 100 cm, globine do 1,5 m. deb. dna in sten 20 cm. Vključno z vsemi gradbenimi deli in LTŽ pokrovom. Za potopno črpalko za odvodnjavanje iz kabelskega prostora 110 kV stikališča. | kos | 1 |  | 0
SKUPAJ BETONSKA DELA: |  |  |  |  | 0
3.1.3 | ZIDARSKA DELA
Zidarska dela splošno: Vsi zidovi morajo biti sezidani popolnoma ravno in navpično. Stiki morajo biti popolnoma zaliti z malto in horizontalni stiki ne smejo biti debelejši kot 15 mm, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti. Vse ometane površine morajo biti popolnoma ravne z enakomerno površinsko obdelavo. Premični delovni odri in pomožna dela so vključeni v ceno enote izdelka.
3.1.3.1 | Zidanje opečnih sten v podaljšani malti 1:3:9. Zidovi iz:
| ~ opeke dim. 29 x 19 x 19 cm iz votle opeke v apneno-cementni malti (modularni votlak). Ocena. | m3 | 7 |  | 0
3.1.3.2 | Izdelava strojnega notranjega ometa na stene s fino cementno malto 1:2 debeline do 15 mm, površina zaribana, čiščenje zidnih površin pred pričetkom, pripravljena za slikopleskarsko obdelavo, z vsemi pomožnimi deli in transporti. Obračun površin skladno z normami in predpisi. | m2 | 1400 |  | 0
3.1.3.3 | Obdelava betonskih stropov in stopniščnih ram z brušenjem opažnih stikov in krpanjem s fino cementno malto 1:2 debeline do 15 mm v pritličju in nadstropju. | m2 | 450 |  | 0
3.1.3.4 | Dobava in vgradnja tipskih preklad:
| ~ preklade dimenzij 6 x 12 x do 150 cm. Ocena. | kos | 10 |  | 0
3.1.3.5 | Kompletna izvedba talne hidroizolacije vključno s pripravo podlage, hladni prednamaz, varjenje trakov po celotni površini z minimalnim preklopom 10 cm, vsa pomožna dela in zaključki. Vključno z uporabo varilnih trakov (npr. Fragmat, Izolelast). Trak je z ene strani zaščiten z lahko odstranljivo silikonizirano folijo z druge pa z lahko taljivo folijo. V skladu s SIST EN 13969 (npr. za tip A) in s SIST 1031. Med toplotno izolacijo. ~ elastomerna-bitumenska samolepilna hidroizolacija | m2 | 170 |  | 0
3.1.3.6 | Kompletna dobava in izvedba vertikalne hidroizolacije vključno z izdelavo zaokrožnic iz cementne malte med horizontalnimi in vertikalni prehodi, pripravo površin, hladnim prednamazom, varjenjem trakov, vsemi pomožnimi deli in zaključki. Trak se vgrajuje z varjenjem po celotni površini z 10 cm preklopom. V skladu s SIST EN 13707 spodnji sloj ali sloj pod težko zaščito. In s SIST 13969 ( npr. za tip A in tip T) ter s SIST 1031. Na betonski površini. ~ elastomerna-bitumenska hidroizolacija (Opcija.) | m2 | 350 |  | 0
3.1.3.7 | Dobava in polaganje toplotne izolacije tlakov v naslednji sestavi. ~ 1 sloj PE folije ~ toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena, tlačna trdnost 300 kPa, deb. 10 cm, po standardu EN 13164. ~ elastomerna-bitumenska hidroizolacija SBS (zajeto v drugi postavki) ~ toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena, tlačna trdnost 300 kPa deb. 10 cm, po standardu EN 13164. | m2 | 270 |  | 0
3.1.3.8 | Kompletna dobava in izvedba talne hidroizolacije pod betonskimi zidovi na stiku temelj-stena z vodotesnimi nabrekajočimi trakovi (temelj - stena, stena - stena), (npr. kot Penetron, Penebar SW 45 tip A). Ocena. | m2 | 50 |  | 0
3.1.3.9 | Posipanje še nevezanega betona s suho mešanico cementa in mivke 1:2: ~ površina zaribana (površine, ki bodo protiprašno premazane - kabelski prostor, LR prostor, komandni in TK prostor) | m2 | 450 |  | 0
3.1.3.10 | Izdelava armiranega betona C25/30 X0 vključno z armirano zgornjo mrežo Q183, glajenje površin, vključno s predhodnim čiščenjem podlage, robnim trakom debeline 10 mm, izdelavo dilatacij in vsemi pomožnimi deli: ~ arm. debeline 10 cm, AB plošča v pritličju. | m3 | 7 |  | 0
3.1.3.11 | Gradbena pomoč pri vgraditvi podbojev vrat kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom.
| ~ vrata velikosti do 2 m2 | kos | 14 |  | 0
| ~ vrata velikosti 2-4 m2 | kos | 7 |  | 0
| ~ vrata velikosti nad 4 m2 - rolo vrata dim. 450 x 450 cm | kos | 1 |  | 0
3.1.3.12 | Dobava in montaža alu kovinskih profilov za vogale špalet ob oknih. Ocena. | m | 30 |  | 0
3.1.3.13 | Vzidava raznih manjših kovinskih izdelkov kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom:
| ~ kovinski okvir za gumijasti predpražnik vel. 180 x 60 cm. Glavni vhod. | kos | 1 |  | 0
| ~ kovinski okvir za gumijasti predpražnik vel. 120 x 60 cm. Zadnji vhod. | kos | 1 |  | 0
3.1.3.14 | Dobava in vgradnja sidrnih ploščic za stopniščno ograjo:
| ~ sidrne ploščice vel. 10 x 10 cm, vgrajene v nastopne ploskve notranjih stopnic. 110 kV stikališče. | kos | 10 |  | 0
| ~ sidrne ploščice vel. 10 x 10 cm, vgrajene v steno stopnišča (za stenski ročaj). 110 kV stikališče. | kos | 10 |  | 0
3.1.3.15 | Strojno vrtanje in izrezovanje lukenj v AB konstrukcijah deb. do 30 cm za tehnološke odprtine. Obračun po dejanskih količinah. Ocena. ~ površina do 0,30 m2 | kos | 15 |  | 0
3.1.3.16 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu po predhodnem dogovoru z nadzorom in z vpisom v gradbeni dnevnik. Vključeno je tudi sodelovanje pri položitvi energetskih kablov v kabelskem prostoru. Vsa zidarska dela, potrebna pri izdelavi instalacij so zajeta v instalacijskih delih. | ur | 50 |  | 0
3.1.3.17 | Dobava in vzidava kamnite ploščice dim. do 50 x 50 cm z letnico, imenom objekta in investitorja, kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom. | kos | 1 |  | 0
3.1.3.18 | Dobava in montaža talnega sifona dim. 20 x 20 x 40 cm z vsemi pomožnimi deli. Lovilec kislin z juvidur posodo napolnjeno do 1/3 s klorovim apnom, vključno z dobavo in vgraditvijo pokrova iz nerjaveče pločevine, prirejene za oblogo s keramiko in smradno zaporo in z vsemi pomožnimi deli. Aku prostor. | kos | 1 |  | 0
3.1.3.19 | Dobava in vgradnja PVC cevi DN 110 mm v opečnih zidovih za potrebe strojnih instalacij. Cevi za odvod zraka za prezračevanje. Vključno s koleni, zaključnim strešnim elementom, pomožnim in pritrdilnim materialom. | m | 13 |  | 0
3.1.3.20 | Dobava, vgradnja in montaža tipskih uvodnic za kable s pokrovi, kompletno z vsem pomožnim in pritrdilnim materialom. Obvezna potrditev predstavnika dobavitelja uvodnic po vgradnji v opaž in pred betoniranjem. Kabelski prostor 110 kV stikališča: a. za cev 1x PEHD DN 110:
| ~ Paket treh (3) dvostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprte z obeh strani za debelino zidu 300 mm. Vgradnja v opaž. Vrste v višino: 1; Vrste v širino: 3. Dimenzije: Dimenzije okvirja: 640 x 220 mm. Razdalja med središči: 210 mm. Material: Stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom; Povezovalna cev: PVC; Slepa pokrova: ABS s tesnilom TPE. Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara. (npr. Hauff Technik, tip HSI 150-1x3-K2/300). | kos | 1 |  | 0
| ~ sistemski pokrov s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150-K… Material: Pokrov sistema: polikarbonat; Vpenjalna matica: mešanica PC / PBT; Krčna cev: EPDM Tesnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara (npr. Hauff Technik, tip HSI 150-D110 KS). | kos | 3 |  | 0
| ~ standardno deljivo gumi tesnilo s segmentno tehnologijo lupljenja premera 150 mm za tesnitev do 10 kablov v eni odprtini premera 150 mm. Z adapterjem pa je omogočena namestitev tudi v uvodnico HSI 150….Tesnilo omogoča tesnitev že nameščenih kablov. Širina tesnila: 40 mm. Material: pritisne plošče, vijaki, matice in podložke: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L); Guma: EPDM; Adapter: EPDM. Tesnost: plinotesno in vodotesno. Skupno število kablov: 10 od tega 4 (premera od 8-30 mm) in 6 (premera od 4-16,5 mm), (npr. Hauff Technik, tip HRD 150-SG-4/8-30-6/4-16,5 + adapter HSI 150-ARG-150-SG). | kos | 10 |  | 0
b. za cevi 6x PE DN 160, 1x PEHD 2x DN 50:
| ~ Paket sedmih (7) dvostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprte z obeh strani za debelino zidu 300 mm. Vgradnja v opaž. Vrste v višino: 1; Vrste v širino: 3. Dimenzije: Dimenzije okvirja: 640 x 220 mm. Razdalja med središči: 210 mm. Material: Stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom; Povezovalna cev: PVC; Slepa pokrova: ABS s tesnilom TPE. Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara (npr. Hauff Technik, tip HSI 150-1x3-K2/300). | kos | 1 |  | 0
| ~ sistemski pokrov z gumi manšeto za priklop gladke EKK premera 160 mm na zidno uvodnico HSI 150-K…. Material: Pokrov sistema: polikarbonat; Vpenjalna matica: mešanica PC / PBT; Gumi manšeta: EPDM; Vpenjalni trakovi: W4. Tesnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara (npr. Hauff Technik, tip: HSI 150-M168). | kos | 6 |  | 0
| ~ deljiv sistemski pokrov za tesnitev do 3 kable/cevi premera od 24 do 54 mm hkrati v eni zidni uvodnic premera 150 mm. Širina tesnila: 40 mm. Material: Pritisne plošče: poliamid ojačan s steklenimi vlakni; Kakovost gume: EPDM; Vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L). Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara (npr. Hauff Technik, tip: HSI 150-DG-3/24-54). | kos | 1 |  | 0
| ~ deljiv sistemski pokrov za tesnitev 1 kabla/cevi premera od 70 do 112 mm v zidni uvodnici premera 150 mm. Širina tesnila: 40 mm. Material: Pritisne plošče: poliamid ojačan s steklenimi vlakni; Kakovost gume: EPDM; Vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L). Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara (npr. Hauff Technik, tip: HSI 150-DG-1/70-112). | kos | 6 |  | 0
| ~ standardno deljivo gumi tesnilo s segmentno tehnologijo lupljenja premera 150 mm za tesnitev do 10 kablov v eni odprtini premera 150 mm. Z adapterjem pa je omogočena namestitev tudi v uvodnico HSI 150….Tesnilo omogoča tesnitev že nameščenih kablov. Širina tesnila: 40 mm. Material: pritisne plošče, vijaki, matice in podložke: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L); Guma: EPDM; Adapter: EPDM. Tesnost: plinotesno in vodotesno. Skupno število kablov: 10 od tega 4 (premera od 8-30 mm) in 6 (premera od 4-16,5 mm), (npr. Hauff Technik, tip: HRD 150-SG-4/8-30-6/4-16,5 + adapter HSI 150-ARG-150-SG). | kos | 1 |  | 0
c. za cev 1x PEHD DN 160:
| ~ Paket treh (3) dvostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprte z obeh strani za debelino zidu 300 mm. Vgradnja v opaž. Vrste v višino: 1; Vrste v širino: 3. Dimenzije: Dimenzije okvirja: 640 x 220 mm. Razdalja med središči: 210 mm. Material: Stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom; Povezovalna cev: PVC; Slepa pokrova: ABS s tesnilom TPE. Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara (npr. Hauff Technik, tip: HSI 150-1x3-K2/300). | kos | 1 |  | 0
| ~ standardno deljivo gumi tesnilo s segmentno tehnologijo lupljenja premera 150 mm za tesnitev do 10 kablov v eni odprtini premera 150 mm. Z adapterjem pa je omogočena namestitev tudi v uvodnico HSI 150….Tesnilo omogoča tesnitev že nameščenih kablov. Širina tesnila: 40 mm. Material: pritisne plošče, vijaki, matice in podložke: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L); Guma: EPDM; Adapter: EPDM. Tesnost: plinotesno in vodotesno. Skupno število kablov: 10 od tega 4 (premera od 8-30 mm) in 6 (premera od 4-16,5 mm) (npr. Hauff Technik, tip: HRD 150-SG-4/8-30-6/4-16,5 + adapter HSI 150-ARG-150-SG). | kos | 3 |  | 0
3.1.3.21 | Zaključno čiščenje celotnega objekta pred tehničnim pregledom. | kos | 1 |  | 0
3.1.3.22 | Dobava in izravnava tal s samorazlivno izravnalno maso (Linea 10 rapid, Kema). Kabelski prostor, LR prostor, komandni in TK prostor. | m2 | 450 |  | 0
3.1.3.23 | Sanacija zidov (odstranitev poškodovanih delov betona in opeke do stabilne osnove, nanos polimerizirane cementne malte in izravnava. Zidovi zgradbe 20 kV stikališča na stiku zrušene zgradbe nekdanjega 10 kV in 35 kV stikališča. | m2 | 300 |  | 0
3.1.3.24 | Dobava in vgradnja dilatacijskih letev med zgradbo 20 kV stikališča in 110 kV stikališča:
| ~ talne letve (npr. Mifasol GFP-100) | m | 15 |  | 0
| ~ stenske in stropne letve (npr. Mifasol AFW-100) | m | 50 |  | 0
3.1.3.25 | Izdelava armiranega betona C30/37 XS1, armiran z mrežno armaturo S 500 B, zaribane površine vključno s predhodnim čiščenjem podlage, robnim trakom debeline 10 mm, izdelavo dilatacij in vsemi pomožnimi deli: ~ arm. cementni estrih debeline 10 cm. Opcija. 110 kV stikališče. Možnost vgradnje estriha po izboru dobavitelja tehnološke opreme 110 kV stikališča. | m3 | 13 |  | 0
SKUPAJ ZIDARSKA DELA: |  |  |  |  | 0
3.1.4 | TESARSKA DELA
3.1.4.1 | Dvostranski opaž AB pasovnih temeljev z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Pasovni temelji. | m2 | 250 |  | 0
3.1.4.2 | Dvostranski opaž AB sten viš. do 3,0 m. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 700 |  | 0
3.1.4.3 | Dvostranski opaž AB sten viš. od 3,0 m do 9,0 m. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 1100 |  | 0
3.1.4.4 | Opaž ravnih armirano betonskih plošč, viš. podpiranja od 3,0 m do 6,0 m. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Plošče nad pritličjem. | m2 | 250 |  | 0
3.1.4.5 | Opaž poševnih armirano betonskih plošč, viš. podpiranja 3,0 do 6,0 m. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Plošče nad nadstropjem. | m2 | 250 |  | 0
3.1.4.6 | Opaž vseh odprtin v AB zidovih velikosti do 2 m2, obračun po dolžini vgrajenih lesenih desk in plohov širine do 30 cm. | kos | 10 |  | 0
3.1.4.7 | Opaž vseh odprtin v AB ploščah velikosti do 1 m2, obračun po dolžini vgrajenih lesenih desk in plohov širine do 30 cm. Odprtine v AB plošči na koti +0,50 m 110 kV stikališča. Dim. in lokacija odprtin bo določena po izboru dobavitelja teh. opreme. | kos | 15 |  | 0
3.1.4.8 | Doplačilo za vstavljanje posebne folije v opaž: ~ folija za zagotovitev gladkosti in lepšega videza vidnih betonskih površin. Obračun po dejanskih količinah. Kabelski prostor 110 kV stikališča. Ocena. | m2 | 150 |  | 0
3.1.4.9 | Opaž ravnih pravokotnih stebrov brez zoba; opažanje, razopaženje in čiščenje: ~ opaž obsega nad 100 cm za vidno površino betona, vključno z robovi. Stebri v 110 kV stikališču | m2 | 30 |  | 0
3.1.4.10 | Opaž enoramnih stopnic (rama, nastopne ploskve, stranska ploskev), podpiranje do 3,00 m. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami in s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Stopnice. | m2 | 25 |  | 0
3.1.4.11 | Opaž manjših odprtin in raznih manjših elementov z enkratno uporabo lesa, velikosti do 0,50 m2. Ocena. | kos | 10 |  | 0
3.1.4.12 | Prevoz, postavitev in odstranitev fasadnih odrov z napravo podstavkov, z vsemi transporti ter odstranitvijo in čiščenjem po končanju del: ~ odri višine do 10 m. (fasadni oder nad terenom širine 1 m, višine med nivoji 2 m) | m2 | 1800 |  | 0
SKUPAJ TESARSKA DELA: |  |  |  |  | 0
3.1.5 | FASADERSKA DELA - GRADBENI DEL
3.1.5.1 | Dobava in kompletna izdelava tankoslojne fasade na opečno ali AB podlago vključno s pritrditvijo, lepljenjem, sidranjem in zaključnimi profili oz. PVC zaključnimi vogalniki z mrežico. Med coklom in zgornjim delom fasade je 2 cm zamik, na tem mestu je predvidena vgradnja PVC odkapne letvice. Razred ognjeodpornosti (EN 13501-1) fasade: E, v (npr. v JUBIZOL sistemu B-s1, d0) Sestava konstrukcije (Z1, Z2, Z3): ~ zaključni silikatno silikonski omet po standardu SIST EN 15824 (npr. Jubizol silicate finish S 1,5 mm pastel) z odtenkom po izboru pooblaščenega arhitekta ~ lepilna malta (npr. Jubizol adhesive mortar) ~ fasadna armirana mrežica (npr. Jubizol mesh) ~ lepilna malta (npr. Jubizol adhesive mortar) ~ ekspandirani polistiren 20 cm z dodatkom grafita, CE-kodna označba: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS125-TR150-CS(10)80, npr. kot JUBIZOL EPS F Graphite - G1 ~ betonska ali opečna stena in notranja obdelava upoštevane v drugih postavkah! | m2 | 1300 |  | 0
3.1.5.2 | Dobava in kompletna izdelava fasadne obloge cokla višine 65 cm na opečno ali AB podlago vključno s pritrditvijo, lepljenjem, sidranjem in zaključnimi profili. Razred ognjeodpornosti (EN 13501-1): E, v (npr. v JUBIZOL sistemu B-s1, d0) Sestava konstrukcije (Z4-cokl): ~ marmorni akrilni omet po standardu SIST EN 15824 (npr. Kulirplast) z odtenkom po izboru pooblaščenega arhitekta ~ lepilna malta (npr. Jubizol adhesive mortar) ~ fasadna armirana mrežica (npr. Jubizol mesh) ~ lepilna malta (npr. Jubizol adhesive mortar) ~ ekstrudiran polistiren 18 cm, lepljen na podlago, XPS (npr. Fragmat XPS 300 NL), (CE-kodna označba: XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-WL(T)0,7-DS(70,-)WD(V)3, v skladu z SIST EN 13164) ~ polimer-bitumenska hidroizolacija (npr. Izotekt, T4 plus). Trak se vgrajuje z varjenjem po celotni površini z 10 cm preklopom. Izdelek je v skladu s SIST EN 13707 spodnji sloj ali sloj pod težko zaščito. In s SIST 13969 za tip A in tip T ter s SIST 1031. ~ betonska ali opečna stena in notranja obdelava upoštevane v drugih postavkah! | m2 | 150 |  | 0
3.1.5.3 | Dobava in kompletna izdelava obloge na AB podlago vključno s pritrditvijo, lepljenjem in zaključnimi profili. Razred ognjeodpornosti (EN 13501-1): E, v (npr. v JUBIZOL sistemu B-s1, d0) Sestava konstrukcije (Z5) - Klet: ~ čepasta folija iz polietilena visoke gostote je vodo nepropustna, odporna na kemikalije in pritisk. Je odporna proti razpadanju, neoporečna za pitno vodo, vodonepropustna in odporna na kemikalije. Preizkušena po DIN - zahtevah in ima CE - certifikat. (npr. kot Tefond Fondaline). ~ ekstrudiran polistiren 18 cm, lepljen na podlago, XPS (npr. Fragmat XPS 300 NL), (CE-kodna označba: XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-WL(T)0,7-DS(70,-)WD(V)3, v skladu z SIST EN 13164) ~ polimer-bitumenska hidroizolacija (npr. Izotekt, T4 plus). Trak se vgrajuje z varjenjem po celotni površini z 10 cm preklopom. Izdelek je v skladu s SIST EN 13707 spodnji sloj ali sloj pod težko zaščito. In s SIST 13969 za tip A in tip T ter s SIST 1031. ~ betonska ali opečna stena in notranja obdelava upoštevane v drugih postavkah! | m2 | 70 |  | 0
3.1.5.4 | Dobava in kompletna izdelava fasadne obloge na AB podlago vključno s pritrditvijo, lepljenjem, sidranjem in zaključnimi profili. Razred ognjeodpornosti (EN 13501-1): E, v (npr. v JUBIZOL sistemu B-s1, d0) Sestava konstrukcije (Z6) - požarni zid TR 1: ~ marmorni akrilni omet po standardu SIST EN 15824 (npr. Kulirplast) z odtenkom po izboru pooblaščenega arhitekta ~ lepilna malta (npr. Jubizol adhesive mortar) ~ fasadna armirana mrežica (npr. Jubizol mesh) ~ lepilna malta (npr. Jubizol adhesive mortar) ~ betonska stena in notranja obdelava upoštevane v drugih postavkah! ~ lepilna malta (npr. Jubizol adhesive mortar) ~ fasadna armirana mrežica (npr. Jubizol mesh) ~ lepilna malta (npr. Jubizol adhesive mortar) ~ marmorni akrilni omet po standardu SIST EN 15824 (npr. Kulirplast) z odtenkom po izboru pooblaščenega arhitekta | m2 | 150 |  | 0
3.1.5.5 | Dobava in kompletna izdelava fasadne obloge na AB podlago vključno s pritrditvijo, lepljenjem, sidranjem in zaključnimi profili. Razred ognjeodpornosti (EN 13501-1): E, v (npr. v JUBIZOL sistemu B-s1, d0) Sestava konstrukcije (Z7) - požarni zid TR 2: ~ marmorni akrilni omet po standardu SIST EN 15824 (npr. Kulirplast) z odtenkom po izboru pooblaščenega arhitekta ~ lepilna malta (npr. Jubizol adhesive mortar) ~ fasadna armirana mrežica (npr. Jubizol mesh) ~ lepilna malta (npr. Jubizol adhesive mortar) ~ ekspandirani polistiren 20 cm z dodatkom grafita, CE-kodna označba: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS125-TR150-CS(10)80, npr. kot JUBIZOL EPS F Graphite - G1 ~ betonska stena in notranja obdelava upoštevane v drugih postavkah! ~ lepilna malta (npr. Jubizol adhesive mortar) ~ fasadna armirana mrežica (npr. Jubizol mesh) ~ lepilna malta (npr. Jubizol adhesive mortar) ~ marmorni akrilni omet po standardu SIST EN 15824 (npr. Kulirplast) z odtenkom po izboru pooblaščenega arhitekta | m2 | 150 |  | 0
3.1.5.6 | Dobava in kompletna izdelava toplotne in hidroizolacije temeljev na AB podlago vključno s pritrditvijo. Sestava konstrukcije: ~ ekstrudiran polistiren 20 cm, lepljen na podlago, XPS (npr. Fragmat XPS 300 NL), (CE-kodna označba: XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-WL(T)0,7-DS(70,-)WD(V)3, v skladu z SIST EN 13164) ~ polimer-bitumenska hidroizolacija 2x0,5cm (zajeto pod vertikalno hidroizolacijo) Izolacija temeljev zgradbe s 110 kV stikališčem. | m2 | 300 |  | 0
3.1.5.7 | Dobava in kompletna izdelava toplotne in hidroizolacije temeljev na AB podlago vključno s pritrditvijo. Sestava konstrukcije: ~ ekstrudiran polistiren 20 cm, lepljen na podlago, XPS (npr. Fragmat XPS 300 NL), (CE-kodna označba: XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-WL(T)0,7-DS(70,-)WD(V)3, v skladu z SIST EN 13164) ~ polimer-bitumenska hidroizolacija (zajeto pod vertikalno hidroizolacijo) Izolacija temeljev zgradbe z 20 kV stikališčem. | m2 | 100 |  | 0
3.1.5.8 | Dobava in kompletna izdelava toplotne izolacije temeljev na AB podlago vključno s pritrditvijo. Sestava konstrukcije: ~ ekstrudiran polistiren 12 cm, lepljen na podlago, XPS (npr. Fragmat XPS 300 NL), (CE-kodna označba: XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-WL(T)0,7-DS(70,-)WD(V)3, v skladu z SIST EN 13164) ~ polimer-bitumenska hidroizolacija (zajeto pod vertikalno hidroizolacijo) Izolacija temeljev proti zgradbi z 20 kV stikališčem. | m2 | 300 |  | 0
3.1.5.9 | Dobava in kompletna izdelava toplotne izolacije temeljev na AB podlago vključno s pritrditvijo. Sestava konstrukcije: ~ ekstrudiran polistiren do 5 cm, lepljen na podlago, XPS (npr. Fragmat XPS 300 NL), (CE-kodna označba: XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-WL(T)0,7-DS(70,-)WD(V)3, v skladu z SIST EN 13164) ~ polimer-bitumenska hidroizolacija (zajeto pod vertikalno hidroizolacijo) Izolacija temeljev proti zgradbi z 20 kV stikališčem. | m2 | 50 |  | 0
3.1.5.10 | Dobava in izdelava oz. montaža dela fasade za zunanje okenske police v naslednji sestavi: ~ ekspandirni trak (npr. Jubizol expansion tape) ~ enokomponentna tesnilna masa (npr. Juboflex MS) ~ distančniki iz plute ~ elastična 2K vodotesna masa (npr. Jubizol superfix) ~ samolepilni tesnilni trak (npr. Hidrosol sealing tape) - ob polici ~ lepilna malta (npr. Jubizol adhesive mortar) ~ fasadna armirana mrežica (npr. Jubizol mesh) ~ lepilna malta (npr. Jubizol adhesive mortar) ~ topl. izolacija ~ konzole za montažo polic, obtežba min. 50 kg / konzolo Podana je skupna širina vseh oken. | m | 20 |  | 0
3.1.5.11 | Dobava in vgradnja fasadnega dilatacijskega profila (npr. kot RÖFIX, dilatacijski profil E- oblike). Plastičen profil z gibljivo zaplato (co-ekstrudiran) in zalepljeno stekleno mrežico. Alkalno odporna, svetla, bela barva, možnost premazovanja, odporen proti UV žarkom in ozonu, fiksen. Na stiku med novo in obstoječo zgradbo. | m | 30 |  | 0
SKUPAJ FASADERSKA DELA - GRADBENI DEL: |  |  |  |  | 0
SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  |  |  | 0

## 3.2
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
3.2 | ZGRADBA - OBRTNIŠKA DELA
3.2.1 | KROVSKA DELA
Dela izvajati točno po določilih in navodilih dobavitelja kritine z upoštevanjem veljavnih tehničnih predpisov in standardov. Površina žlot, slemena in obrob se odšteje pri obračunu površine kritine, prav tako se odštejejo odprtine manjše od 1 m2. Za izvršitev krovskih in kleparskih del se uporabijo odri za fasado. Dela izvajati v skladu s pravilnikom varstva pri delu na višinah. Naklon kritine znaša 8°.
3.2.1.1 | Dobava in montaža ognjevarnega strešnega panela iz izolirane profilirane pločevine deb. 200 mm (npr. Trimo Trebnje SNV 200/1000/ Power T). Zunanja (zgornja) trapezna profilirana pločevina je pocinkana (275g/m2 cinka v skladu z EN 10142 in EN 10147) in obarvana s poliester barvo debeline 25my. Vmesnega izolacijskega polnila iz konstrukcijske negorljive lamelirane mineralne volne razreda A1 po EN 13501-1 debeline (mm) 200. Trapezi so zapolnjeni z negorljivo mineralno volno. Notranje plitvo profilirane pločevine 0,6 mm. Notranja (spodnja) plitvo profirirana pločevina je pocinkana (275g/m2 cinka v skladu z EN 10142 in EN 10147) in obarvana s poliester barvo RAL 9002 debeline 15 my. Panel je z obeh strani zaščiten s PVC folijo, ki se v času montaže odstrani. V ceni panela so vključeni nerjavni vijaki, kalote, podložke in EPDM tesnila. Paneli morajo biti certificirani in skladni s CE in EPAQ zahtevami. Kompletno z vsem pritrdilnim materialom, tesnili, zaključki, pomožnimi deli, prenosi in transportom (pokrivanje strehe in izvedba tipskih detajlov po specifikaciji proizvajalca kritine). Kritina v svetlo sivi barvi. | m2 | 550 |  | 0
3.2.1.2 | Dobava in pokrivanje strehe s tipskimi linijskimi snegolovi (npr.: po TRIMO detajlu AA5/1 in AA5/1-K) v barvi kritine, kompletno z montažo in vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom (snegolovi, vijaki, tesnila, itd.). Obračun po dejanskih količinah. Ocena. | m | 120 |  | 0
SKUPAJ KROVSKA DELA: |  |  |  |  | 0
3.2.2 | KLEPARSKA DELA
Dobava in montaža kleparskih elementov. Kleparski elementi so izdelani iz jeklene pločevine 0,6 mm (275 g/m2 cinka v skladu z EN 10142 in EN 10147), ki je prašno obarvana - gladka, sijaj. V ceni elementov je vključen pritrdilni in tesnilni material. Nevidna notranja stran pločevine je zaščitena z lakom debeline 5 µm in ni v RAL barvi.
3.2.2.1 | Dobava in izvedba kleparskih elementov prečne dilatacije s podljševanjem strešne kritine. Izdelava dilatacije iz obrob r.š. do 50 cm, deb. 0,7 mm, prašno barvano. Podaljševanje panela do 300 mm. Vključno z dodatnimi obrobami, termoizolacijo deb. do 70 mm, dolžine do 150 mm. Vključno z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom. Detajl po navodilu dobovitelja (npr. TRIMO). Med zgradbo 20 kV stikališča in 110 kV stikališča. | m | 40 |  | 0
3.2.2.2 | Dobava, izdelava in montaža podkonstrukcije (npr. po TRIMO detajlu), sidrana v AB ploščo, vključno s povezavami. Vključno z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom. Izvajalec izdela delavniške risbe, streha S1:
| ~ na AB podlagi: HMP2-A HOP U 106/35/3 | m | 250 |  | 0
| ~ naležna konstr.: HMP-B HOP C 15/35/100/2, L=4000 mm | m | 250 |  | 0
3.2.2.3 | Dobava, izdelava in montaža podkonstrukcije (npr. po TRIMO detajlu), sidrana v AB ploščo, vključno s povezavami. Vključno z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom. Izvajalec izdela delavniške risbe, streha S2:
| ~ na AB podlagi: HMP2-A HOP U 106/75/3 | m | 200 |  | 0
| ~ naležna konstr.: HMP-B HOP C 15/55/100/2, L=4000 mm | m | 200 |  | 0
3.2.2.4 | Dobava in vgradnja paroprepustne, vetrotesne, vodotesne sekundarne kritine za strme strehe (z naklonom min. 5°) narejene na osnovi prvovrstnega fleksibilnega polioefina (FPO), na robovih se toplozračno vari, in z nedrsečo površino za hitro in enostavno montažo CE deklarirano po EN 13859-1 (npr. SIKA, SARNAFIL MTS). Odpornost na prodiranje vode W1 (po EN 1928:2001). | m2 | 550 |  | 0
3.2.2.5 | Dobava in izvedba kleparskih elementov krajnega visečega žleba (npr. po TRIMO detajlu AA2/1, AA2/1-K1, AA2/1-K2, AA2/1-K3). Nerjavni nosilec visečega žleba, žleb zunanji, izlivni priključek, izlivna cev, nerjavni nosilec izlivne cevi maska visečega žleba, maska napušča notranja/zunanja. Vključno z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom.
| ~ horizontalni žleb (razvita širina) 330 mm | m | 30 |  | 0
| ~ vertikalna odtočna cev (premer) 120 mm | m | 15 |  | 0
| ~ število izlivnih priključkov v peskolove | kos | 2 |  | 0
3.2.2.6 | Dobava in izvedba kleparskih elementov čelnega zaključka (npr. po TRIMO detajlu AA6/2, AA6/2-K). Vključno z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom.
| ~ čelna obroba Fe 0,6 mm, podpora čelne obrobe Fe 2mm | m | 100 |  | 0
3.2.2.7 | Dobava in izvedba kleparskih elementov slemena enokapnice (npr. po TRIMO detajlu AA9/3 in AA9/3-K). Vključno z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom.
| ~ slemenjak enokapnice II, vogalnik panela notranji, maska panela SNV termoizolacija, polnilo profila SNV negativ | m | 30 |  | 0
3.2.2.8 | Dobava in izvedba kleparskih elementov okroglega preboja z EPDM manšeto (npr. po TRIMO detajlu AB4/1). Vključno z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom.
| ~ EPDM manšeta za okrogle preboje | kos | 5 |  | 0
3.2.2.9 | Dobava in izvedba nestandardnih kleparskih elementov s pritrdilnim in tesnilnim materialom, požarne stene TR 1 in TR 2 vključno s podkonstrukcijo:
| ~ horizontalna obroba r.š. do 700 mm, deb. 0,7 mm, prašno barvano, horizontalne in vertikalne površine | m | 30 |  | 0
| ~ vertikalna obroba r.š. do 600 mm, deb. 0,7 mm, prašno barvano, horizontalne in vertikalne površine | m | 60 |  | 0
| ~ podkonstrukcije lesene letve 50/40 mm, izvedba v naklonu | m | 70 |  | 0
| ~ polnilo - toplotna izolacija EPS deb. 4 cm | m2 | 15 |  | 0
| ~ OSB plošče OSB/3 2500X675X15 MM TG4 | m2 | 25 |  | 0
3.2.2.10 | Dobava, izdelava in vgradnja rebraste pločevine r.š. 70 cm, vključno z izdelavo odkanega zaključka. R 10 ocena skupine proti drsne odpornosti. V skladu s certifikatoma EN 573 in EN 1386. Vključno z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom. Zunanji prag rolo vrat 110 kV stikališča. | m | 6 |  | 0
3.2.2.11 | Dobava, izdelava in vgradnja kovinske podkonstrukcije iz jeklenih profilov 50/50/5 mm, privijavčeno v betonsko konstrukcijo, skrito pod rebrasto pločevino in fasado. Vključno z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom. Zunanji prag rolo vrat 110 kV stikališča. | m | 6 |  | 0
SKUPAJ KLEPARSKA DELA: |  |  |  |  | 0
3.2.3 | STAVBNO POHIŠTVO
VRATA
Vse mere pred izvedbo vrat kontrolirati na objektu in izvedbo prilagoditi dejanskemu stanju!
Izdelava, dobava in montaža vrat po spodnjem opisu: Vsa PVC vrata imajo PVC podboje. Vsa požarna vrata imajo pločevinaste podboje. Vratna krila in podboji so prašno barvani (gladki, sijaj). Vsa vrata so opremljena s sistemsko ključavnico in s sistemskim ključem. Pri izdelavi ključavnic in ključev upoštevati kodno kartico, ki jo posreduje naročnik. Vsa vrata morajo imeti vgrajeno varnostno izolativno steklo (lepljeno steklo VSG). Upoštevati opise in opombe v shemah! Dimenzije in število predhodno obvezno preveriti! Vsa kovinska vrata so ozemljena! Vsi štoki naj bodo objemni in iz kovinskih podbojev za širino zidu do 30 cm. Vsa vrata so vgrajena na ometano ali AB površino. Širina vseh podbojev je do 30 cm. Vsa vrata morajo biti mehansko odporna proti zvijanju! Število tečajev prilagoditi višini vrat.
Vrata s kontrolo pristopa morajo biti opremljena s: ~ hidravličnim avtomatskim samozapiralom ~ notranjo ključavnico z vzvodom ~ bunko na strani, kjer je čitalno mesto ~ naletno kljuko v primeru požara ~ prenosnikom toka (za ključavnico / prijemnik) na dvokrilnih vratih ~ vrata v svetlo sivi barvi
Izdelava, dobava in vgradnja PVC zunanjih vrat, najmanj 6 komorni profil z dvema tesniloma, skupna toplotna prehodnost vrat je Ud= 1 W/m2K, s troslojnimi izolacijskimi stekli 4/18/4/18/4 Ug=0,7 Wm2K , stekla naj bodo varnostna- kaljena, s TGI distančnikom, spodaj s PVC panelom. Vrata morajo imeti mehanizem samozapirala. Vratno krilo je opremljeno z eloksiranim mehanizmom za odpiranje in dvema oz. tremi 3D nasadili (odvisno od velikosti). Izvede se vgradnja stavbnega pohištva po RAL smernicah. Vsa vrata imajo nizek prag.
Izdelava, dobava in vgradnja PVC notranjih vrat, najmanj 6 komorni profil z dvema tesnilom , stekla naj bodo varnostna- kaljena, s TGI distančnikom, spodaj s PVC panelom. Vrata morajo imeti mehanizem samozapirala. Vratno krilo je opremljeno z eloksiranim mehanizmom za odpiranje in dvema oz. tremi 3D nasadili (odvisno od velikosti). Izvede se vgradnja stavbnega pohištva po RAL smernicah. Vsa vrata imajo nizek prag.
Vse vzidane AZR rešetke so zajete v popisu strojnega dela.
3.2.3.1 | ~ Vrata V2, enokrilna zunanja PVC vrata, dim. 90 x 200 cm (svetla mera), vgrajeno varnostno steklo 1x dim. 70/80 cm. Oprema: cilindrična ključavnica, kovinske rozete, kovinska kljuka, avtomatsko zapiralo, tesnilo guma, pločevinasti podboj, 1x zaustavljač. Vhodna niša. | kos | 1 |  | 0
3.2.3.2 | ~ Vrata V3, enokrilna zunanja PVC vrata, dim. 80 x 205 cm (svetla mera). Oprema: cilindrična ključavnica, kovinske rozete, kovinska kljuka, avtomatsko zapiralo, tesnilo guma, pločevinasti podboj, 1x zaustavljač. Kabelski Jašek 20 kV stikališča. | kos | 1 |  | 0
3.2.3.3 | ~ Vrata V4, enokrilna zunanja PVC vrata, dim. 115 x 215 cm (svetla mera). Oprema: cilindrična ključavnica, kovinske rozete, kovinska kljuka, avtomatsko zapiralo, tesnilo guma, pločevinasti podboj, 1x zaustavljač. Vrata z dvema vgrajenima zaščitnima prašnobarvanima rešetkama: dovodna zunanja vratna rešetka AZR-3 1000/600 mm sp. rob= +10 cm in odvodna zunanja vratna rešetka AZR-3 000/600 mm zg. rob= -10 cm pod vrhom vrat. Prostor TR LR1 in TR LR 2. | kos | 2 |  | 0
3.2.3.4 | ~ Vrata V5, dvokrilna zunanja PVC vrata, dim. 200 x 255 cm (svetla mera), vgrajeno varnostno izolativno steklo, štiri vratna krila (spodnji krili viš. 200 cm, zgornji krili viš. 55 cm), vrata mehansko odporna proti zvijanju. Oprema: cilindrična ključavnica, kovinske rozete, kovinska kljuka, avtomatsko zapiralo, tesnilo guma, pločevinasti podboj, 2x zaustavljač. Kabelski prostor 20 kV stikališča (PT) in 20 kV stikališče (1.N). Izdelava, dobava in montaža tipskih kovinskih prašnobarvanih rešetk: vgrajena dveh dovodnih zunanjih vratnih rešetk AZR-3 800/800 mm sp. rob= +10 cm. AKU prostor. | kos | 2 |  | 0
3.2.3.5 | ~ Vrata V6, dvokrilna zunanja PVC vrata, dim. 190 x 255 cm (svetla mera), vgrajeno varnostno izolativno steklo 2x 75/135 cm. Oprema: cilindrična ključavnica, kovinske rozete, kovinska kljuka, navadna nasaditev, tesnilo guma, pločevinasti podboj, 2x zaustavljač. Glavni vhod (PT). | kos | 1 |  | 0
3.2.3.6 | ~ Vrata V8, notranja enokrilna PVC vrata, dim. 100 x 200 cm (svetla mera). Oprema: cilindrična ključavnica, kovinske rozete, kovinska kljuka, tesnilo guma, pločevinasti podboj. Skladišče (PT). | kos | 1 |  | 0
3.2.3.7 | ~ Vrata V8, notranja enokrilna PVC vrata, dim. 100 x 200 cm (svetla mera). Oprema: cilindrična ključavnica, kovinske rozete, kovinska kljuka, tesnilo guma, pločevinasti podboj. Komandni prostor in TK prostor (1.N). | kos | 2 |  | 0
3.2.3.8 | ~ Vrata V11, zunanja rolo PVC vrata, dim. 450 x 450 cm (svetla mera), ALU-lamela 55 mm iz valjanega aluminija, polnjena s poliuretansko peno, skladno s standardom EN 12604. Vključno z rolo omarico nad vrati. Prostor 110 kV stikališče, (PT). | kos | 1 |  | 0
3.2.3.9 | ~ Vrata V12, zunanja enokrilna PVC vrata, dim. 100 x 200 cm (svetla mera). Oprema: cilindrična ključavnica, kovinske rozete, kovinska kljuka, tesnilo guma, pločevinasti podboj. Prostor 110 kV stikališče, (PT). | kos | 1 |  | 0
3.2.3.10 | ~ Vrata V13, notranja dvokrilna PVC vrata, dim. 140 x 245 cm (svetla mera). Oprema: cilindrična ključavnica, kovinske rozete, kovinska kljuka, tesnilo guma, pločevinasti podboj. Kabelski jašek v prostoru lastne rabe (PT). | kos | 1 |  | 0
3.2.3.11 | ~ Vrata V14, notranja dvokrilna PVC vrata, dim. 150 x 200 cm (svetla mera), vgrajeno varnostno izolativno steklo 2x 75/135 cm. Oprema: cilindrična ključavnica, kovinske rozete, kovinska kljuka, tesnilo guma, pločevinasti podboj. Komandni prostor (1.N). | kos | 1 |  | 0
3.2.3.12 | ~ Vrata V15, zunanja dvokrilna PVC vrata, dim. 210 x 250 cm (svetla mera), vgrajeno varnostno izolativno steklo, štiri vratna krila (spodnji krili viš. 200 cm, zgornji krili viš. 50 cm), vrata mehansko odporna proti zvijanju. Oprema: cilindrična ključavnica, kovinske rozete, kovinska kljuka, tesnilo guma, pločevinasti podboj. Komandni prostor - montažni vhod (1.N). | kos | 1 |  | 0
POŽARNA VRATA
3.2.3.13 | ~ Vrata V1P, protipožarna (EI30-C), enokrilna vrata iz jeklene pločevine, dim. 100 x 200 cm (svetla mera). Oprema: cilindrična ključavnica, kovinske rozete, kovinska kljuka, tesnilo guma, pločevinasti podboj, samozapiralo. Vrata v kabelskem prostoru 110 kV stikališča (K). | kos | 1 |  | 0
3.2.3.14 | ~ Vrata V7P, protipožarna (EI30-C), enokrilna vrata iz jeklene pločevine, dim. 80 x 200 cm (svetla mera). Oprema: cilindrična ključavnica, kovinske rozete, kovinska kljuka, tesnilo guma, pločevinasti podboj, samozapiralo. Vrata v AKU prostoru, (PT). | kos | 1 |  | 0
3.2.3.15 | ~ Vrata V7P, protipožarna (EI30-C), enokrilna vrata iz jeklene pločevine, dim. 80 x 200 cm (svetla mera). Oprema: cilindrična ključavnica, kovinske rozete, kovinska bunka na zunanji strani prostora, naletna kljuka na notranji strani prostora, tesnilo guma, pločevinasti podboj, samozapiralo. Vrata so opremljena z električno ključavnico s sistemom kontrole pristopa in z naletno kljuko z deblokado ključavnice. Vrata v kabelskem prostoru 20 kV stikališča (PT) in 20 kV stikališču (1.N). | kos | 2 |  | 0
3.2.3.16 | ~ Vrata V8P, protipožarna (EI30-C), enokrilna vrata iz jeklene pločevine, dim. 100 x 200 cm (svetla mera). Oprema: cilindrična ključavnica, kovinske rozete, kovinska kljuka, tesnilo guma, pločevinasti podboj, samozapiralo. Prostor lastne rabe in prostor 110 kV stikališče, (PT). | kos | 2 |  | 0
OKNA
Vse mere pred izvedbo oken kontrolirati na objektu in izvedbo prilagoditi dejanskemu stanju!
Dobava in montaža PVC oken (kot npr. SCHÜCO CORONA SI 82, Rondo). Statična ojačitev s konvencionalnimi jeklenimi ojačitvami, s tremi ravni tesnjenja, z EPDM tesnili. Lastnosti in prednosti: 6/7- komorni profi širine 82mm; vgrajeno trojno termopan steklo 4/12/4/12/4 in PVC distančnik; Toplotna izolacija okna s steklom Ug=0,7 W/m2K. Toplotna prehodnost okna Uw=0,9 W/m2K; Večja gradbena globina 82mm. Vgradnja po sistemu RAL (tesnilna pena (npr. 3foam) med okenskim okvirjem in zidom ter tesnilni profili na vsaki strani (npr. T-fal) med okenskim okvirjem in ometom. Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. Vse kljuke so v enaki barvi kot okenski okvirji. Okovje mora zadostiti pogojem prve varnostne stopnje. Izvede se vgradnja stavbnega pohištva po RAL smernicah. Okvirji v svetlo sivi barvi. Zaradi statike je zelo pomembno, da so izolacijska stekla lepljena v okenska krila.Upoštevati je potrebno zidarsko popravilo notranjih špalet obstoječih odprtin.
3.2.3.17 | O1 - enokrilno PVC okno - dimenzija: 60/120 cm (zidarska mera) - parapet: 100 cm - odpiranje: krilno, ventus - vgradnja: zidana ali AB stena - okvirji: PVC - zasteklitev: izolacijsko steklo - okovje / kljuke: alu tipske, kljuka s ključavnico po SIST EN 179 - senčenje: (glej alu dela) - okenske police: (glej kamnoseška dela) - požarna odpornost: / | kos | 2 |  | 0
3.2.3.18 | O2 - enokrilno PVC okno - dimenzija: 110/120 cm (zidarska mera) - parapet: 100 cm - odpiranje: krilno, ventus - vgradnja: zidana ali AB stena - okvirji: PVC - zasteklitev: izolacijsko steklo - okovje / kljuke: alu tipske, kljuka s ključavnico po SIST EN 179 - senčenje: (glej alu dela) - okenske police: (glej kamnoseška dela) - požarna odpornost: / | kos | 2 |  | 0
3.2.3.19 | O3 - enokrilno PVC okno - dimenzija: 120/120 cm (zidarska mera) - parapet: 100 cm - odpiranje: krilno, ventus - vgradnja: zidana ali AB stena - okvirji: PVC - zasteklitev: izolacijsko steklo - okovje / kljuke: alu tipske, kljuka s ključavnico po SIST EN 179 - senčenje: (glej alu dela) - okenske police: (glej kamnoseška dela) - požarna odpornost: / | kos | 1 |  | 0
3.2.3.20 | O4 - enokrilno PVC okno - dimenzija : 150/260 cm (zidarska mera) - parapet : 30 cm - odpiranje: krilno, ventus - vgradnja: zidana ali AB stena - okvirji: PVC, okno ima tri horizontalne in eno vertikalno ALU prečko. - zasteklitev: izolacijsko steklo - okovje / kljuke: alu tipske, kljuka s ključavnico po SIST EN 179 - senčenje: (glej alu dela) - okenske police: (glej kamnoseška dela) - požarna odpornost: / | kos | 1 |  | 0
3.2.3.21 | O6 - enokrilno PVC okno - dimenzija: 450/120 cm (zidarska mera) - parapet: 280 cm - odpiranje: krilno, ventus - vgradnja: zidana ali AB stena - okvirji: PVC, okno ima tri vertikalne prečke. - zasteklitev: izolacijsko steklo - okovje / kljuke: alu tipske, kljuka s ključavnico po SIST EN 179 - senčenje: (glej alu dela) - okenske police: (glej kamnoseška dela) - požarna odpornost: / | kos | 1 |  | 0
POŽARNO OKNO
Dobava in montaža požarnih aluminijastih oken (kot npr. SCHÜCO AWS 75 EI60) po standardu EN 1364 / 1634 s 75 mm osnovne globine podboja in 85 mm globine krila, z večprekatnim sredinskim tesnilom in poglobljenimi steklitvenimi tesnili, ki preprečujejo kroženje zraka iz hladne na toplo površino profila. V področju prekinjenega toplotnega mosta je vstavljen dodatni izolativni material. Vsi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi elementi, ki z svojo labirintno strukturo omogočajo kontrolirano razporeditev lepila. Spoji so na stikih opremljeni še s posebnimi tesnilnimi elementi oz. z ustreznim kotnikom. Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi blazinicami in trajno elastičnim tesnilnim materialom v področju stičnih tesnilnih elementov labirintne oblike. Da se zagotovi nemoteno prezračevanje osnovnega utora profila, je potrebno uporabiti posebne sistemske podložke. Zaključki na gradbeni element morajo biti znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni. Koeficient toplotne prevodnosti profilov "Uf" je do 1,3 W/m2K DIN EN ISO 10077 - 1 (odvisno od širine profilov). Koeficient toplotne prevodnosti okna "Uw" je do 0,9 W/m2K DIN EN ISO 10077 - 1 (odvisno od širine profilov in zasteklitve). Okovje: skrito okovje Avantec (nosilnosti 130 kg), vidno okovje. Okna s kombiniranim odpiranjem in zunanjimi odkapnimi policami, zasteklitev z izolacijskim steklom, toplotna prehodnost troslojna zasteklitev (4 - 12Ar - 4 - 10Ar - 4), polnjeno s plinom Argon. Vgradnja po sistemu RAL (tesnilna pena (npr. 3foam) med okenskim okvirjem in zidom ter tesnilni profili na vsaki strani (npr. T-fal) med okenskim okvirjem in ometom. Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. Vse kljuke so enaki barvi kot okenski okvirji.
3.2.3.22 | O5 - fiksno aluminijasto požarno okno - dimenzija : 200/120 cm (zidarska mera) - parapet : 100 cm - odpiranje: fiksno - vgradnja: zidana ali AB stena - okvirji: ALU - zasteklitev: požarno steklo EI60 min - okovje / kljuke: / - senčenje: (glej alu dela) - okenske police: (glej kamnoseška dela) - požarna odpornost: EI60 min | kos | 1 |  | 0
ŽALUZIJE
3.2.3.23 | Dobava in montaža zunanjih ALU žaluzij na vodilih; površine so vroče prašno barvane, podometna omarica, širina lamel 80 mm, izvedba Krpan, srebrna barva RAL 9006. Vključno z izdelavo večplastne folije (kot npr. Actis Triso Super 10+, med omarico in zidom). Z vsem pomožnim in pritrdilnim materialom:
| ~ dim. 60 x 120 cm, monokomanda, ročni pogon (za okno O1) | kos | 2 |  | 0
| ~ dim. 110 x 120 cm, monokomanda, ročni pogon (za okno O2) | kos | 2 |  | 0
| ~ dim. 120 x 120 cm, monokomanda, ročni pogon (za okno O3) | kos | 1 |  | 0
| ~ dim. 150 x 260 cm, monokomanda, ročni pogon (za okno O4) | kos | 1 |  | 0
| ~ dim. 450x 120 cm, monokomanda, ročni pogon (za okno O6) | kos | 1 |  | 0
3.2.3.24 | Dobava in montaža notranjih ALU žaluzij na vodilih; površine so vroče prašno barvane, podometna omarica, širina lamel 16 mm, izvedba Krpan, srebrna barva RAL 9006. Z vsem pomožnim in pritrdilnim materialom:
| ~ dim. 200 x 120 cm, monokomanda, ročni pogon (za okno O5) | kos | 1 |  | 0
SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO: |  |  |  |  | 0
3.2.4 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Vsi ključavničarski izdelki morajo biti zaščiteni proti koroziji vsaj z enim temeljnim premazom. Izdelki z mersko enoto kg, se obračunajo po dejanski teži.
3.2.4.1 | Izdelava, dobava in montaža notranja jeklene stopniščne ograje. Kompletno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom. Obračun po dejanski teži.
| ~ notranja stopniščna ograja, konstrukcija INOX, vertikalne palice, vse mat brušeno, višine 100 cm. Ročaj in vertikale fi 40 mm, vmesne palice fi 20 mm. Vključno z vsem pomožnim in pritrdilnim materialom. | m | 8 |  | 0
| ~ stopniščni ročaj inox fi 40 mm ob stopnišču, obdelava površine mat. | m | 15 |  | 0
| ~ demontažna notranje inox ograje, mat površina, inox 2x horizontalna prečka 50/50 mm, vključno z nasadilno inox konstrukcijo in vsem pomožnim in pritrdilnim materialom. Dolžina ograje do 2,5 m. Vrata V15 - Komandni prostor (1.N). | kos | 1 |  | 0
| ~ demontažna notranje inox ograje, mat površina, inox 2x horizontalna prečka 50/50 mm, vključno z nasadilno inox konstrukcijo in vsem pomožnim in pritrdilnim materialom. Dolžina ograje do 2,5 m. Obstoječa vrata v 20 kV stikališču. | kos | 1 |  | 0
| ~ demontažna ograja mat površina, inox 2x horizontalna cev fi 50 mm, vključno z nasadilnimi konzolami (4x) in vsem pomožnim in pritrdilnim materialom. Dolžina ograje do 5 m. Prostor 110 kV stikališča. | kos | 1 |  | 0
3.2.4.2 | Izdelava, dobava in montaža inox okvirja predpražnika dim. 180 x 60 x 2,6 cm. Glavni vhod. | kos | 1 |  | 0
3.2.4.3 | Izdelava, dobava in montaža inox okvirja predpražnika dim. 120 x 60 x 2,6 cm. Zadnji vhod. | kos | 1 |  | 0
3.2.4.4 | Izdelava in dobava raznih drobnih ključavničarskih izdelkov. Obračun po dejanski teži. | kg | 200 |  | 0
3.2.4.5 | Izdelava, dobava in montaža droga za GPS anteno, inox cev Ø 75 mm, kompletno z vsem pritrdilnim materialom za pritrditev na fasado. Antena poteka od dvojnega poda v kom. prostoru. | m | 5 |  | 0
SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA: |  |  |  |  | 0
3.2.5 | SPUŠČENI STROPOVI
3.2.5.1 | Dobava in montaža spuščenega stropa iz mineralnih plošč, s tipsko kovinsko podkonstrukcijo. Strop na višini 330 cm (npr. Armstrong, tip stropa Sahara 60/60/1,9 cm, podkonstrukcija z robnim detajlom Board), višina obešanja do 200 cm. Strop na hodniku v pritličju, v komandnem prostoru in TK prostoru (1.N). | m2 | 200 |  | 0
SKUPAJ SPUŠČENI STROPOVI: |  |  |  |  | 0
3.2.6 | KAMNOSEŠKA DELA
3.2.6.1 | Dobava in vgradnja notranjih kamnitih okenskih polic iz poliranega granita (npr. Bianco Sardo) deb. 2 cm, z zaobljenim robom. Širina polic do 30 cm oz. 4 cm od roba notr. stene, po širini 2-3 cm v zidu. Police ob oknih in JZR rešetkah. Podana je skupna dolžina vseh polic. | m | 20 |  | 0
3.2.6.2 | Dobava in vgradnja zunanjih kamnitih okenskih polic iz poliranega granita (npr. Bianco Sardo) deb. 3 cm, z odapnim robom spodaj in s stranskima utoroma zgoraj levo in desno ob fasadi. Širina polic do 20 cm oz. 4 cm od roba fasade, po širini 2-3 cm v fasadi. Podana je skupna dolžina vseh polic. | m | 20 |  | 0
3.2.6.3 | Dobava in vgradnja žganega tonalita deb. 3 cm, z odkapnim robom, v lepilu na betonsko podlago ali predhodno pripravljeno izravnano površino. Vključno z izdelavo obrobe viš. 10 cm. Tlak v obeh vhodnih nišah. | m2 | 12 |  | 0
SKUPAJ KAMNOSEŠKA DELA: |  |  |  |  | 0
3.2.7 | KERAMIČARSKA DELA
3.2.7.1 | Dobava in polaganje granitogres ploščic na tla in keramičnih ploščic na stenah do stropa vključno s stičenjem širine, na pripravljeno podlago in v lepilu. Pravokotno polaganje. S protizdrsno strukturo R10 debeline min. 10 mm. Cenovni razred ploščic od 20-25 EUR/m2.
| ~ obloga sten do stropa v lepilo na pripravljeno podlago. dim. npr. 25 x 60 cm. Sanitarije. | m2 | 60 |  | 0
| ~ obloga tal, dim. npr. 25 x 60 cm iz granitogresa | m2 | 130 |  | 0
| ~ dobava in vgradnja dilatacijskega profila iz medenine v tlake | m | 10 |  | 0
| ~ obloga špalet pri vratih | m2 | 5 |  | 0
| ~ dobava in vgrajevanje inox zaključne pravokotne letvice na vogalih | m | 50 |  | 0
| ~ dobava in vgrajevanje inox zaokrožnice stena-tla, stena-stena | m | 50 |  | 0
| ~ dobava in kitanje dilatacijske fuge z trajno elastičnim kitom širine 2 mm | m | 25 |  | 0
| ~ dobava in vgrajevanje stenskih obrob iz tipskih fazonskih elementov ali rezanih elementov, viš. 10 cm. | m | 100 |  | 0
3.2.7.2 | Dobava in polaganje s kislinoodpornimi ploščicami višine do stropa v kislinoodporno dvokomponentno maso vključno s kislinoodpornim stičenjem fugirno maso in stensko oblogo. Ploščice debeline do 10 mm, širina fuge 2 mm. Pravokotno polaganje. S protizdrsno strukturo R10. Cenovni razred ploščic od 30-40 EUR/m2. AKU prostor.
| ~ obloga sten do stropa z lepljenjem na pripravljeno podlago | m2 | 30 |  | 0
| ~ obloga tal | m2 | 20 |  | 0
| ~ obloga špalete pri vratih | m2 | 2 |  | 0
| ~ dobava in vgrajevanje pravokotnih inox vogalnikov | m | 12 |  | 0
| ~ dobava in vgrajevanje inox zaokrožnice stena-tla, stena-stena | m | 25 |  | 0
3.2.7.3 | Dobava in polaganje stopnic z granitogres ploščicami s protizdrsno strukturo R10 debeline do 10 mm v lepilo, vključno s stičenjem širina fug 2 mm, pravokotno polaganje. Cenovni razred ploščic od 20-25 EUR/m2. Stopnice.
| ~ nastopne ploskve, fazonski kosi širine 28 cm s protizdrsno strukturo. V kolikor fazonski kosi ne obstajajo, je zajeta montaža gumijaste protizdsne obloge širine skupne širine do 10 cm in enake dolžine. | m | 25 |  | 0
| ~ zrcalne ploskve z uporabo fazonskih ali izrezanih kosov za stopnice višine 17,5 cm | m | 25 |  | 0
| ~ nizko-stenska obroba ob stopnicah | m | 20 |  | 0
SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA: |  |  |  |  | 0
3.2.8 | SUHOMONTAŽNA DELA
3.2.8.1 | Dobava in montaža začasne predelne stene (provizorij) iz sistema vodoodpornih mavčnih plošč na podkonstrukciji (npr. Knauf Insulation W111) obloga iz vodoodpornih impregnacijskih plošč, 2 x 12,5 mm plošča na eni strani, enojna podkonstrukcija. Stena pritrjena v tla in strop. Predelna stena predvidena za zaščito komandnega prostora po odstranitvi nekdanje zgradbe 10 kV in 35 kV stikališča. | m2 | 20 |  | 0
3.2.8.2 | Dobava in montaža predelne stene z dvojno nosilno kovinsko konstrukcijo, izolacijski sloj toplotne izolacije skladno s sistemom in kovinsko nosilno konstrukcijo z vsemi spojnimi in ojačitvenimi elementi. Vključena obloga instalacijskih cevi:
| ~ sistem mavčnih plošč d= 205 mm (npr. Knauf Insulation W115) obloga iz vodoodpornih impregnacijskih plošč, 2 x 12,5 mm plošča na vsaki strani (skupaj 4 sloji), EI 90 min, dvojna podkonstrukcija - dvoslojna obloga. Stena pritrjena samo v tla - izdelati ojačitve. | m2 | 10 |  | 0
3.2.8.3 | Kitanje, bandažiranje in brušenje mavčnokartonskih ometanih površin ter medsebojnih stikov. Podana je površina vseh vidnih površin predelnih sten. | m2 | 20 |  | 0
3.2.8.4 | Dobava in montaža tipskih montažnih kovinskih ojačitvenih okvirjev za vrata dim. do 110 x 205 cm. | kos | 1 |  | 0
SKUPAJ SUHOMONTAŽNA DELA: |  |  |  |  | 0
3.2.9 | SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA
3.2.9.1 | Slikanje notranjih ometanih in betonskih površin z disperzijsko barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov sten, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Stene, slikanje do stropa. Vsi prostori razen 20 kV stikališče. | m2 | 1500 |  | 0
3.2.9.2 | Slikanje notranjih ometanih in betonskih površin z disperzijsko barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov sten, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Strop. Vsi prostori razen 20 kV stikališče. | m2 | 350 |  | 0
3.2.9.3 | Slikanje notranjih ometanih in betonskih površin z disperzijsko barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov sten, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Okenske špalete. | m2 | 20 |  | 0
3.2.9.4 | Slikanje notranjih ometanih in montažnih površin s pralno barvo lateks mat (npr. JUPOL Latex matt), stopnja odpornosti na mokro drgnjenje je 2, v svetlih tonih ter s pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov sten, izdelava prednamaza z emulzijo, izravnava in brušenje po predpisih). Temeljni premaz in trikrat slikanje. Slikanje stopnišč in hodnika do stropa do višine 2 m. | m2 | 320 |  | 0
3.2.9.5 | Slikanje notranjih ometanih in montažnih površin s pralno barvo lateks mat (npr. JUPOL Latex matt), stopnja odpornosti na mokro drgnjenje je 2, v svetlih tonih ter s pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov sten, izdelava prednamaza z emulzijo, izravnava in brušenje po predpisih). Temeljni premaz in trikrat slikanje. Slikanje stopnišč in hodnika do stropa | m2 | 320 |  | 0
SKUPAJ SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA: |  |  |  |  | 0
3.2.10 | TLAKARSKA DELA
Dvojni pod
3.2.10.1 | Dobava in izdelava samorazlivne antistatične epoksi talne in stenske obloge deb. 3 mm na AB konstrukcijo. Komplet z brušenjem AB ploščo, nanos temeljnega veznega sloja z epoksidom, izravnava površine z epoksidom, nalepitev odvodnih bakrenih trakov, nanos elektro prevodnega sloja z epoksidom, zaključni samorazlivni antistatični nanos z epoksidom deb. 3 mm v barvi po izbiri pooblaščenega arhitekta. Dvojni pod: Kabelski prostor 110 kV stikališča, TK prostor, kom. prostor. | m2 | 400 |  | 0
3.2.10.2 | Izdelava, dobava in montaža negorljivega, antistatičnega (ne vijačenega) dvojnega poda iz plošč 60 x 60 cm, deb. 4 cm skupaj s stojkami skupne višine do 50 cm in jekleno podkonstrukcijo. Spodnja stran je zaščitena z jekleno galvanizirano pločevino deb. 0,5 mm ali alu folijo. Zgoraj je plošča zaščitena z alu folijo, pripravljeno za montažo gumijastih talnih oblog v ploščah. Tovarniško nalepljena obloga iz gume! Ob strani imajo plošče PVC laminat za zaščito pred vlago in poškodbami. Podkonstrukcija je sestavljena iz jeklenih galvaniziranih nosilcev in jeklenih galvaniziranih povezav. Kompletno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom ter finalno obdelavo. V prostoru lastne rabe, komandnem in TK prostor. ~ pod z gumi oblogo debeline 3,5 mm, antistatičen in požarno odporen, barva po izbiri projektanta. | m2 | 140 |  | 0
3.2.10.3 | Izdelava, dobava in montaža antistatičnega cokla dvojnega poda v višini 10 cm iz gumijaste obloge, v enakem odtenku kot guma dvojnega poda. V prostoru lastne rabe, komandnem in TK prostor. | m | 120 |  | 0
PVC tlaki, hodnik (1.N)
3.2.10.4 | Priprava osnovne podlage npr.: cementnega estriha z brezprašnim diamantnim brušenjem za doseganje optimalne podlage za izvedbo cementne poravnave. Dobava in izvedba poravnave podlage z mehansko visoko odporno cementno izravnalno maso UZIN NC 160 V trdnostnem razredu (C40 / F10) po DIN EN 13813. Na predhodno izvedeni penetracijsko vezni predpremaz UZIN PE360. Poraba 1,4kg/m2/za vsak mm nanosa. Debelina nanosa 1-10 mm. | m2 | 70 |  | 0
3.2.10.5 | Dobava in montaža PVC robnih trakov (npr. WLS 50/15). Barvno usklajen z PVC talno oblogo. Trakovi ob PVC talnih oblogah in v 110 kV stikališču. | m | 120 |  | 0
3.2.10.6 | Dobava in montaža PVC talnih oblog deb. 2,5 mm, v trakovih dimenzije 90 x 15 cm, na predhodno izravnano in obrušeno podlago s specialnim disperzijskim lepilom z veliko lepilno močjo UZIN KE 2000 S. Talna obloga mora po kvaliteti ustrezati naslednjim zahtevam: debelina obrabnega sloja 0,55 mm, ognjeodpornost po EN 13501-1 – Bfls1; odpornost proti bakterijam po EN 846; protizdrsnost po DIN 51130 – R10; dimenzijska stabilnost po EN 434 - 0,25%; odpornost na pritisk po EN 433 < 0,1 mm; primerna za visoko ferkventne prostore, za visoke obremenitve. Položene prečno na prostor. | m2 | 70 |  | 0
Ostalo
3.2.10.7 | Izdelava, dobava in montaža predpražnika z valovito gumo na ALU letvicah z zaključnim ALU profilom velikosti 180 x 60 x 2,6 cm. Glavni vhod. | kos | 1 |  | 0
3.2.10.8 | Izdelava, dobava in montaža predpražnika z valovito gumo na ALU letvicah z zaključnim ALU profilom velikosti 120 x 60 x 2,6 cm. Zadnji vhod. | kos | 1 |  | 0
3.2.10.9 | Izdelava, dobava in montaža pohodnih rešetk iz armiranega poliestra (npr. dim. 100/100/40 mm) v kleti kabelskega prostora na stojkah višine do 40 cm. Kompletno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, obdelavo prehodov kablov skozi pod, ter finalno obdelavo. Kabelski prostor 110 kV stikališča. | m2 | 100 |  | 0
3.2.10.10 | Priprava osnovne podlage npr.: cementnega estriha z brezprašnim diamantnim brušenjem za doseganje optimalne podlage za izvedbo cementne poravnave. Dobava in izvedba poravnave podlage z mehansko visoko odporno cementno izravnalno maso UZIN NC 160 V trdnostnem razredu (C40 / F10) po DIN EN 13813. Na predhodno izvedeni penetracijsko vezni predpremaz UZIN PE360. Poraba 1,4kg/m2/za vsak mm nanosa. Debelina nanosa 1-10 mm. Ostali tlaki (granitogres, epoksi) | m2 | 400 |  | 0
SKUPAJ TLAKARSKA DELA: |  |  |  |  | 0
3.2.11 | MIZARSKA DELA
VRATA
Izdelava, dobava in montaža vrat po spodnjem opisu: Lesena vrata, z okovjem, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter finalno obdelavo. Izdelava po detajlih proizvajalca in po shemah.
Vsi pločevinasti podboji so prašno barvana - gladka, sijaj. Vratna krila so lesena - polnilo iverokal, površina HPL. Lesena vrata V9 so opremljena s sistemsko ključavnico in s sistemskim ključem. Pri izdelavi ključavnic in ključev upoštevati kodno kartico, ki jo posreduje naročnik. Upoštevati opise in opombe v shemah! Dimenzije in število predhodno obvezno preveriti! Vsi kovinski podboji so ozemljeni. Vsi štoki naj bodo objemni in iz kovinskih podbojev za širino zidu do 30 cm. Vsa vrata so vgrajena na ometano površino ali površino iz mavčnih plošč.
3.2.11.1 | ~ Vrata V9, enokrilna lesena vrata z oblogo iz laminata, dim. 80 x 200 cm (svetla mera). Oprema: cilindrična ključavnica, kovinske rozete, kovinska kljuka, navadna nasaditev, tesnilo guma, kovinski podboj v suhomontažni izvedbi z vsemi zaključnimi letvicami. Prostor sanitarije. | kos | 1 |  | 0
3.2.11.2 | ~ Vrata V10, enokrilna lesena vrata z oblogo iz laminata, dim.70 x 200 cm (svetla mera). Oprema: ključavnica metuljček, kovinske rozete, kovinska kljuka, navadna nasaditev, tesnilo guma, kovinski podboj v suhomontažni izvedbi z vsemi zaključnimi letvicami. Prostor WC. | kos | 1 |  | 0
SKUPAJ MIZARSKA DELA: |  |  |  |  | 0
SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: |  |  |  |  | 0

## 4
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
4. | ZUNANJE KABELSKE POVEZAVE
KABLOVOD S KABELSKIMI JAŠKI (gradbena dela): EKJ N1, EKJ N2, EKJ N3, EKJ N4, EKJ N5
4.1 | ZEMELJSKA DELA
Opomba: ~ Izkop jarkov in gradbenih jam za kabelske cevi in elektro kabelske jaške. ~ Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo. ~ Kanalizacija je obbetonirana s črpnim betonom, ki mora zapolniti ves prostor okoli cevi.
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Za izvedbo temeljenja je potrebno zagotoviti suho in varovano gradbeno jamo. Pri izkopnih delih se predvidi začasna zaščita izkopnih brežin - izvedba v začasnem naklonu 1:1 (45°), izkopom v kampadah oz. zaščita z berlinsko steno skladno z Geološko - geotehničnim poročilom, št. DN 3-5-2018.
4.1.1 | Izkop jarkov in gradbenih jam za kompletne kabelske povezave z odlaganjem izkopanega materiala na stran oz. z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na gradbiščno deponijo. Upoštevati naklon brežin 1:1 oziroma varovanje izkopanih jarkov, delo med ovirami in navodila geomehanika.
| ~ v terenu IV. ktg, globine do 2 m | m3 | 400 |  | 0
| ~ v terenu IV. ktg, globine od 2 m | m3 | 150 |  | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Planiranje dna izkopa s točnostjo +-3 cm. Kabelski jaški. | m2 | 90 |  | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. | m2 | 450 |  | 0 | 0
4.1.4 | Zasip jarkov in zasip za zidovi jaškov z izbranim materialom od izkopa z uvaljanje in komprimiranjem v plasteh po 30 cm do predpisane trdnosti Mv = 80 Mpa, material je deponiran ob robu izkopa, oziroma ga je potrebno pripeljati iz gradbiščne deponije. | m3 | 480 |  | 0
4.1.5 | Prevoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli na deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na trajno deponijo. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. | m3 | 400 |  | 0
4.1.6 | Dobava humusa in razstiranjem v debelini 20-30 cm. | m3 | 30 |  | 0
4.1.7 | Dobava in zasipanje za jarki z materialom (karbonatni drobljenec, granulacija 32/64 mm), z uvaljanje in komprimiranje do predpisane trdnosti Mv = 80 MPa. Tampon 30 cm. | m3 | 200 |  | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  |  |  | 0
4.2 | KABELSKI JAŠKI
4.2.1 | Kompletna izdelava, dobava in postavitev elektro kabelskega jaška EKJ N1 vel. 230 cm x 200 cm x 240 cm bruto. Navedena količina je za 1 kabelski jašek! Sestava:
| ~ podložni beton C12/15, deb. 10 cm | m3 | 0.6 |  | 0
| ~ konstrukcijski beton C30/37 - XS1, zmrzlinsko odporen | m3 | 7 |  | 0
| ~ armatura S 500 B, premera do fi 12 mm | kg | 1015 |  | 0
| ~ dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 30%) | kg | 304.5 |  | 0
| ~ Inox trak 30 x 3 mm za izpuste (1 m) ozemljitev, varjeno na armaturno mrežo | kg | 10 |  | 0
| ~ naklonski beton C30/37 XS1, deb. od 5 do 10 cm | m3 | 0.7 |  | 0
| ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen dvostranski opaž in opaž odprtin v stenah za priključek kabelskih blokov. | m2 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih plošč, višina podpiranja do 3,0 m. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Opaž plošče nad jaškom in opaž odprtin v plošči za vstopne odprtine. | m2 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Zapolnitev prehodov kabelskih blokov vel. do 0,3 m2 skozi stene jaška. Vstavljanje plute ali stiropora deb. 1 cm v opaž pred betoniranjem. | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Obojestranska zatesnitev stika s trakovi (npr. Sikaswell trakovi ali podobno) za kabelske cevi PEHD DN 110 mm in PEHD dvojček DN 50 mm. | kos | 25 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Jeklena lestev dim. 200 cm x 50 cm iz okroglih mat inox, nastopne palice iz profilov fi 30 mm, okvir iz kvadratnih profilov 40/40 mm, privijačena v AB steno, vključno z vsem pomožnim materialom. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Enojni kanalski pokrov in okvir 600 mm x 600 mm, litoželezni, nodularna izvedba (ductile), nosilnost 400 kN, po standardu SIST EN 124-2-2015 in po detajlu dobavitelja. Kanalski pokrov ima integrirane kotnike pri tečajih, ki varujejo neželen padec pokrova v jašek pri odpiranju in zapiranju. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Dobava in polaganje drenaže v dnu tamponskega sloja v območju kletne etaže: polovično perforirane dvoslojne drenažne cevi PEHD DN250 mm dolžine do 150 cm, polaganje na peščeno posteljico, zasip z drenažnim materialom fi 22-38 mm; količina do 5 m3. Drenažni material je ovit z geotekstilom 200 g/m2, površine do 10 m2. Cev za ponikanje. | kos | 1 |  | 0
4.2.2 | Kompletna izdelava, dobava in postavitev elektro kabelskega jaška EKJ N2 vel. 200 cm x 200 cm x 240 cm bruto. Navedena količina je za 1 kabelski jašek! Sestava:
| ~ podložni beton C12/15, deb. 10 cm | m3 | 0.6 |  | 0
| ~ konstrukcijski beton C30/37 XS1, zmrzlinsko odporen | m3 | 7 |  | 0
| ~ armatura S 500 B, premera do fi 12 mm | kg | 890 |  | 0
| ~ dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 30%) | kg | 267 |  | 0
| ~ Inox trak 30 x 3 mm za izpuste (1 m) ozemljitev varjeno na armaturno mrežo | kg | 10 |  | 0
| ~ naklonski beton C30/37 XS1, deb. od 5 do 10 cm | m3 | 0.7 |  | 0
| ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen dvostranski opaž in opaž odprtin v stenah za priključek kabelskih blokov. | m2 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih plošč, višina podpiranja do 3,0 m. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Opaž plošče nad jaškom in opaž odprtin v plošči za vstopne odprtine. | m2 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Zapolnitev prehodov kabelskih blokov vel. do 0,4 m2 skozi stene jaška, z betonom. Vstavljanje plute ali stiropora deb. 1 cm v opaž pred betoniranjem. | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Obojestranska zatesnitev stika s trakovi (npr. Sikaswell trakovi ali podobno) za kabelske cevi PEHD DN 110mm in PEHD dvojček DN 50mm. | kos | 25 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Jeklena lestev dim. 200 cm x 50 cm iz okroglih mat inox, nastopne palice iz profilov fi 30 mm, okvir iz kvadratnih profilov 40/40 mm, privijačena v AB steno, vključno z vsem pomožnim materialom. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Enojni kanalski pokrov in okvir 600 mm x 600 mm, litoželezni, nodularna izvedba (ductile), nosilnost 400 kN, po standardu SIST EN 124-2-2015 in po detajlu dobavitelja. Kanalski pokrov ima integrirane kotnike pri tečajih, ki varujejo neželen padec pokrova v jašek pri odpiranju in zapiranju. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Vgradnja cevi za odvodnjavanje (cev PVC 110/SN8), po standardu SIST EN 13476. Cev za ponikanje. | m | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Dobava in polaganje drenaže v dnu tamponskega sloja v območju kletne etaže: polovično perforirane dvoslojne drenažne cevi PEHD DN250 mm dolžine do 150 cm, polaganje na peščeno posteljico, zasip z drenažnim materialom fi 22-38 mm; količina do 5 m3. Drenažni material je ovit z geotekstilom 200 g/m2, površine do 10 m2. Cev za ponikanje. | kos | 1 |  | 0
4.2.3 | Kompletna izdelava, dobava in postavitev elektro kabelskega jaška EKJ N3 vel. 250 cm x 250 cm x 240 cm bruto. Navedena količina je za 1 kabelski jašek! Sestava:
| ~ podložni beton C12/15, deb. 10 cm | m3 | 0.7 |  | 0
| ~ konstrukcijski beton C30/37 XS1, zmrzlinsko odporen | m3 | 8 |  | 0
| ~ armatura S 500 B, premera do fi 12 mm | kg | 1065 |  | 0
| ~ dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 30%) | kg | 319.5 |  | 0
| ~ Inox trak 30 x 3 mm za izpuste (1 m) ozemljitev varjeno na armaturno mrežo | kg | 10 |  | 0
| ~ naklonski beton C30/37 XS1, deb. od 5 do 10 cm | m3 | 0.7 |  | 0
| ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen dvostranski opaž in opaž odprtin v stenah za priključek kabelskih blokov. | m2 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih plošč, višina podpiranja do 3,0 m. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Opaž plošče nad jaškom in opaž odprtin v plošči za vstopne odprtine. | m2 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Zapolnitev prehodov kabelskih blokov vel. do 0,5 m2 skozi stene jaška, z betonom. Vstavljanje plute ali stiropora deb. 1 cm v opaž pred betoniranjem. | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Obojestranska zatesnitev stika s trakovi (npr. Sikaswell trakovi ali podobno) za kabelske cevi PEHD DN 110mm in PEHD dvojček DN 50mm. | kos | 40 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Jeklena lestev dim. 200 cm x 50 cm iz okroglih mat inox, nastopne palice iz profilov fi 30 mm, okvir iz kvadratnih profilov 40/40 mm, privijačena v AB steno, vključno z vsem pomožnim materialom. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Enojni kanalski pokrov in okvir 600 mm x 600 mm, litoželezni, nodularna izvedba (ductile), nosilnost 400 kN, po standardu SIST EN 124-2-2015 in po detajlu dobavitelja. Kanalski pokrov ima integrirane kotnike pri tečajih, ki varujejo neželen padec pokrova v jašek pri odpiranju in zapiranju. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Vgradnja cevi za odvodnjavanje (cev PVC 110/SN8), po standardu SIST EN 13476. Cev za ponikanje. | m | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Dobava in polaganje drenaže v dnu tamponskega sloja v območju kletne etaže: polovično perforirane dvoslojne drenažne cevi PEHD DN250 mm dolžine do 150 cm, polaganje na peščeno posteljico, zasip z drenažnim materialom fi 22-38 mm; količina do 5 m3. Drenažni material je ovit z geotekstilom 200 g/m2, površine do 10 m2. Cev za ponikanje. | kos | 1 |  | 0
4.2.4 | Kompletna izdelava, dobava in postavitev elektro kabelskega jaška EKJ N4 vel. 250 cm x 250 cm x 240 cm bruto. Navedena količina je za 1 kabelski jašek! Sestava:
| ~ podložni beton C12/15, deb. 10 cm | m3 | 0.7 |  | 0
| ~ konstrukcijski beton C30/37 XS1, zmrzlinsko odporen | m3 | 8 |  | 0
| ~ armatura S 500 B, premera do fi 12 mm | kg | 1065 |  | 0
| ~ armaturne mreže S 500 B | kg | 319.5 |  | 0
| ~ Inox trak 30 x 3 mm za izpuste (1 m) ozemljitev varjeno na armaturno mrežo | kg | 10 |  | 0
| ~ dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 30%) | kg | 107.4672 |  | 0
| ~ naklonski beton C30/37 XS1, deb. od 5 do 10 cm | m3 | 0.7 |  | 0
| ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen dvostranski opaž in opaž odprtin v stenah za priključek kabelskih blokov. | m2 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih plošč, višina podpiranja do 3,0 m. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Opaž plošče nad jaškom in opaž odprtin v plošči za vstopne odprtine. | m2 | 5.5 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Zapolnitev prehodov kabelskih blokov vel. do 0,5 m2 skozi stene jaška, z betonom. Vstavljanje plute ali stiropora deb. 1 cm v opaž pred betoniranjem. | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Obojestranska zatesnitev stika s trakovi (npr. Sikaswell trakovi ali podobno) za kabelske cevi PEHD DN 110 mm in PEHD dvojček DN 50 mm. | kos | 40 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Jeklena lestev dim. 200 cm x 50 cm iz okroglih mat inox, nastopne palice iz profilov fi 30 mm, okvir iz kvadratnih profilov 40/40 mm, privijačena v AB steno, vključno z vsem pomožnim materialom. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Enojni kanalski pokrov in okvir 600 mm x 600 mm, litoželezni, nodularna izvedba (ductile), nosilnost 400 kN, po standardu SIST EN 124-2-2015 in po detajlu dobavitelja. Kanalski pokrov ima integrirane kotnike pri tečajih, ki varujejo neželen padec pokrova v jašek pri odpiranju in zapiranju. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Vgradnja cevi za odvodnjavanje (cev PVC 110/SN8), po standardu SIST EN 13476. Cev za ponikanje. | m | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Dobava in polaganje drenaže v dnu tamponskega sloja v območju kletne etaže: polovično perforirane dvoslojne drenažne cevi PEHD DN250 mm dolžine do 150 cm, polaganje na peščeno posteljico, zasip z drenažnim materialom fi 22-38 mm; količina do 5 m3. Drenažni material je ovit z geotekstilom 200 g/m2, površine do 10 m2. Cev za ponikanje. | kos | 1 |  | 0
| ~ Zapolnitev prehodov kabelskih blokov vel. do 0,5 m2 skozi stene jaška, z betonom. Vstavljanje plute ali stiropora deb. 1 cm v opaž pred betoniranjem. | kos | 1 |  | 0
4.2.5 | Kompletna izdelava, dobava in postavitev elektro kabelskega jaška EKJ N5 vel. 330 cm x 225 cm x 300 cm bruto. Navedena količina je za 1 kabelski jašek! Sestava:
| ~ podložni beton C12/15, deb. 10 cm | m3 | 1.4 |  | 0
| ~ konstrukcijski beton C30/37 XS1, zmrzlinsko odporen | m3 | 10 |  | 0
| ~ armatura S 500 B, premera do fi 12 mm | kg | 2130 |  | 0
| ~ dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 30%) | kg | 1278 |  | 0
| ~ Inox trak 30 x 3 mm za izpuste (1 m) ozemljitev varjeno na armaturno mrežo | kg | 20 |  | 0
| ~ naklonski beton C30/37 XS1, deb. od 5 do 10 cm | m3 | 1.4 |  | 0
| ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen dvostranski opaž in opaž odprtin v stenah za priključek kabelskih blokov. | m2 | 40 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Zapolnitev prehodov kabelskih blokov vel. do 1 m2 skozi stene jaška, z betonom. Vstavljanje plute ali stiropora deb. 1 cm v opaž pred betoniranjem. | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Začasna zatesnitev prehodov kabelskih blokov vel. do 1 m2 skozi stene jaška pred izgradnjo 110 kV KBV. Vstavljanje plute ali stiropora deb. 1 cm v opaž pred betoniranjem. | kos | 1 |  | 0
| ~ Obojestranska zatesnitev stika s trakovi (npr. Sikaswell trakovi ali podobno) za kabelske cevi 12 x PE DN 110 mm + 4 x PE DN 110mm rezerva, 2 x PEHD dvojček DN 50 mm in 12 x PE DN 110 mm + 4 x PE DN 110mm rezerva, 2 x PEHD dvojček DN 50 mm. | kos | 72 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Jeklena lestev dim. 100 cm x 50 cm iz okroglih mat inox, nastopne palice iz profilov fi 30 mm, okvir iz kvadratnih profilov 40/40 mm, privijačena v AB steno, vključno z vsem pomožnim materialom. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Dvojni kanalski pokrov in okvir 600 mm x 1300 mm (podolgovati), litoželezni, nodularna izvedba (ductile), nosilnost 400 kN, po standardu SIST EN 124-2-2015 in po detajlu dobavitelja. Dvojni okvir vsebuje snemljivo prečko za širok dostop v revizijsko odprtino ter integrirane kotnike pri tečajih, ki varujejo neželen padec pokrova v jašek pri odpiranju in zapiranju. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Vgradnja cevi za odvodnjavanje (cev PVC 110/SN8), po standardu SIST EN 13476. Cev za ponikanje. | m | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Dobava in polaganje drenaže v dnu tamponskega sloja v območju kletne etaže: polovično perforirane dvoslojne drenažne cevi PEHD DN250 mm dolžine do 150 cm, polaganje na peščeno posteljico, zasip z drenažnim materialom fi 22-38 mm; količina do 5 m3. Drenažni material je ovit z geotekstilom 200 g/m2, površine do 10 m2. Cev za ponikanje. | kos | 1 |  | 0
Kineti ob temelju TR 1 in TR 2
4.2.6 | Kompletna izdelava, dobava in postavitev kabelske kinete dim. 100 x 900 x 115 cm (ŠxDxV) ob temelju TR 1 in kinete dim. 100 x 900 x 180 cm (ŠxDxV) ob temelju TR 2. Navedena količina je za 2 kineti! Sestava:
| ~ podložni beton C12/15, deb. 10 cm | m3 | 2.5 |  | 0
| ~ konstrukcijski beton C30/37 XS1, zmrzlinsko odporen | m3 | 15 |  | 0
| ~ armatura S 500 B, premera do fi 12 mm | kg | 3600 |  | 0
| ~ armatura S 500 B, premera nad fi 12 mm | kg | 840 |  | 0
| ~ dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 30%) | kg | 1332 |  | 0
| Dobava in vgradnja toplotno izolacijskih elementov (npr. Isokorb, T Tip QL-VV4-REI120-H200-L250-1.0) po celotni dolžini. Vsi elementi vgrajeni skupaj. Kineta ob TR 1. | m | 14 |  | 0
| ~ Inox trak 30 x 3 mm za izpuste (1 m) ozemljitev varjeno na armaturno mrežo | kg | 10 |  | 0
| ~ naklonski beton C30/37 XS1, deb. od 5 do 10 cm | m3 | 3 |  | 0
| ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen dvostranski opaž in opaž odprtin v stenah za priključek kabelskih blokov. | m2 | 60 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Zapolnitev prehodov kabelskih blokov vel. do 0,5 m2 skozi stene kinete, z vodotesnim betonom. Vstavljanje plute ali stiropora deb. 1 cm v opaž pred betoniranjem. | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Obojestranska zatesnitev stika s trakovi (npr. Sikaswell trakovi ali podobno) za kabelske cevi 2 x 3 x PEHD DN 160 mm in 1 x PEHD DN 110 mm. | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Jeklena lestev dim. 100 cm x 50 cm iz okroglih mat inox, nastopne palice iz profilov fi 30 mm, okvir iz kvadratnih profilov 40/40 mm, privijačena v AB steno, vključno z vsem pomožnim materialom. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Dvojni kanalski pokrov in okvir 600 mm x 1300 mm (podolgovati), litoželezni, nodularna izvedba (ductile), nosilnost 400 kN, po standardu SIST EN 124-2-2015 in po detajlu dobavitelja. Dvojni okvir vsebuje snemljivo prečko za širok dostop v revizijsko odprtino ter integrirane kotnike pri tečajih, ki varujejo neželen padec pokrova v jašek pri odpiranju in zapiranju. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ~ Vgradnja cevi za odvodnjavanje (cev PVC 110/SN8), po standardu SIST EN 13476. Samo kineta ob TR 2. Cev za ponikanje. | m | 0.5 |  | 0
| ~ Dobava in polaganje drenaže v dnu tamponskega sloja v območju kletne etaže: polovično perforirane dvoslojne drenažne cevi PEHD DN250 mm dolžine do 150 cm, polaganje na peščeno posteljico, zasip z drenažnim materialom fi 22-38 mm; količina do 5 m3. Drenažni material je ovit z geotekstilom 200 g/m2, površine do 10 m2. Cev za ponikanje. | kos | 1 |  | 0
4.2.7 | Izdelava, dobava in montaža pohodnih pokrovov iz armiranega poliestra nosilnost 10 kN/m', na kineto širine 100 cm (npr. dim. 100/100/40 mm), vključno z dobavo in vgradnjo poliestrskih kotnih profilov. Kineta ob TR 1 in TR 2. | m2 | 30 |  | 0
SKUPAJ KABELSKI JAŠKI: |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
4.3 | CEVNI KABELSKI RAZVODI
| Kabelske cevi so obbetonirane. Obračun po dejansko izvedenih količinah. Polaganje in stikovanje cevi po navodilih proizvajalca cevi, med distančnike. Distančnike izdelati po meri ali iz lesenih moralov ali iz armaturnih palic. |  |  |  |  | 0 | 0
Dobava in vgradnja kabelskih cevi (npr. Totrapipes): ~ PE cevi deb. stene 10,0 mm iz PE 100, za delovni tlak do 16 bar, debelina stene od 10,0 do 11,1 mm, notranji premer: 90 mm, masa cevi 3,19 kg/m, črne cevi z modro črto - za vodovod, po standardu SIST EN 805/2000 in SIST EN 12201-2 ~ PEHD za kabelsko kanalizacijo, po standardu SIST EN ISO 61386-24 ~ PEHD 2 x DN 50 mm za kabelsko kanalizacijo (dvojček), po standardu SIST EN ISO 61386-24
Izbrane cevi in način polaganja upoštevati v cenah!
V cenah vključno rezanje in prilagoditev obstoječih cevi in navezava na nove kabelske jaške z vsem tesnilnim in pomožnim materialom.
Prerez KK1, KK2, KK7 so prerezi obstoječe kabelske kanalizacije in zato niso zajeti v popisu.
4.3.1 | Kompletna dobava in vgrajevanje cevi 4 x PE DN 125 mm (prerez KK3); obračun količin po dejanskih izmerah. Vključno z dobavo in izdelavo vseh spojev. Sestava:
| ~ ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0.10 m3/m2/m; podložni beton (C12/15). | m3 | 1.5 |  | 0
| ~ obbetoniranje kablovoda s črpnim betonom C30/37;XS1, min. debeline 15 cm na obodom cevi. V ceni je zajeto natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela. Pazljivo utrjevanje črpnega betona z vibranjem za zapolnitev celotnega oboda cevi. Izvedba betona brez lunkerjev. | m3 | 15 |  | 0
| ~ PE 100 cevi fi 125 mm, polaganje v distančnike | m | 60 |  | 0
| ~ ozemljitvena vrv Cu 95 mm² | m | 15 |  | 0
| ~ opozorilni trak (elektrika, optika) | m | 60 |  | 0
4.3.2 | Kompletna dobava in vgrajevanje cevi 9 x PE DN 110 mm (prerez KK4); obračun količin po dejanskih izmerah. Vključno z dobavo in izdelavo vseh spojev. Sestava: |  |  |  |  | 0 | 0
| ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen enostranski opaž z podpiranjem. | m2 | 8 |  | 0 | 0 | 0
| ~ obbetoniranje kablovoda s črpnim betonom C30/37;XS1, min. debeline 15 cm na obodom cevi. V ceni je zajeto natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela. Pazljivo utrjevanje črpnega betona z vibranjem za zapolnitev celotnega oboda cevi. Izvedba betona brez lunkerjev. | m3 | 25 |  | 0 | 0 | 0
| ~ PE 100 cevi DN 110 mm, polaganje v distančnike | m | 108 |  | 0
| ~ ozemljitvena vrv Cu 95 mm² | m | 12 |  | 0
| ~ opozorilni trak (elektrika) | m | 36 |  | 0
4.3.3 | Kompletna dobava in vgrajevanje cevi 1 x PE DN 125 mm (prerez KK5); obračun količin po dejanskih izmerah. Vključno z dobavo in izdelavo vseh spojev. Sestava:
| ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen enostranski opaž z podpiranjem. | m2 | 3 |  | 0 | 0 | 0
| ~ obbetoniranje kablovoda s črpnim betonom C30/37;XS1, min. debeline 15 cm na obodom cevi. V ceni je zajeto natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela. Pazljivo utrjevanje črpnega betona z vibranjem za zapolnitev celotnega oboda cevi. Izvedba betona brez lunkerjev. | m3 | 3.5 |  | 0
| ~ PE 100 cevi DN 125 mm, polaganje v distančnike Vključno z navezavo na obstoječe cevi s spojnim in pomožnim materialom. | m | 7 |  | 0
| ~ ozemljitvena vrv Cu 95 mm² | m | 7 |  | 0
| ~ opozorilni trak (elektrika) | m | 7 |  | 0
4.3.4 | Kompletna dobava in vgrajevanje cevi 2 x 5 PE DN 125 mm (prerez KK6); obračun količin po dejanskih izmerah. Vključno z dobavo in izdelavo vseh spojev. Sestava:
| ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen enostranski opaž z podpiranjem. | m2 | 20 |  | 0 | 0 | 0
| ~ obbetoniranje kablovoda s črpnim betonom C30/37;XS1, min. debeline 15 cm na obodom cevi. V ceni je zajeto natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela. Pazljivo utrjevanje črpnega betona z vibranjem za zapolnitev celotnega oboda cevi. Izvedba betona brez lunkerjev. | m3 | 30 |  | 0
| ~ PE 100 cevi DN 125 mm, polaganje v distančnike | m | 200 |  | 0
| ~ ozemljitvena vrv Cu 95 mm² | m | 20 |  | 0
| ~ opozorilni trak (elektrika) | m | 80 |  | 0
| ~ prefabricirane AB plošče z armaturno mrežo S 500 B, dim. 7 x 50 x 140 cm (nad kabelskimi cevmi za zaščito pred obremenitvami na cesti). Plošče položene prečno - dve v vrsti. | kos | 300 |  | 0
4.3.5 | Kompletna dobava in vgrajevanje cevi 18 x PE DN 125 mm, 1x PEHD DN 90 mm, 1x PEHD DN 50 mm (prerez KK8); obračun količin po dejanskih izmerah. Vključno z dobavo in izdelavo vseh spojev. Sestava:
| ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen enostranski opaž z podpiranjem. | m2 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| ~ obbetoniranje kablovoda s črpnim betonom, min. debeline 15 cm na obodom cevi. V ceni je zajeto natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela. Pazljivo utrjevanje črpnega betona z vibranjem za zapolnitev celotnega oboda cevi. Izvedba betona brez lunkerjev. | m3 | 10 |  | 0
| ~ PE 100 cevi fi 125 mm, polaganje v distančnike (upoštevano v drugi postavki: 1x PEHD DN 90 mm, 1x PEHD DN 50 mm) | m | 110 |  | 0
| ~ ozemljitvena vrv Cu 95 mm² | m | 6 |  | 0
| ~ opozorilni trak (elektrika) | m | 18 |  | 0
4.3.6 | Kompletna dobava in vgrajevanje cevi 3 x PE DN 160 mm (prerez KK9, KK10); obračun količin po dejanskih izmerah. Vključno z dobavo in izdelavo vseh spojev. Sestava:
| ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen enostranski opaž z podpiranjem. | m2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
| ~ obbetoniranje kablovoda s črpnim betonom C30/37;XS1, min. debeline 15 cm na obodom cevi. V ceni je zajeto natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela. Pazljivo utrjevanje črpnega betona z vibranjem za zapolnitev celotnega oboda cevi. Izvedba betona brez lunkerjev. | m3 | 13 |  | 0
| ~ PE 100 cevi DN 160 mm, polaganje v distančnike | m | 40 |  | 0
| ~ ozemljitvena vrv Cu 95 mm² | m | 13 |  | 0
| ~ opozorilni trak (elektrika) | m | 13 |  | 0
4.3.7 | Kompletna dobava in vgrajevanje cevi 3 x PE DN 160 mm (prerez KK11, KK12); obračun količin po dejanskih izmerah. Vključno z dobavo in izdelavo vseh spojev. Sestava:
| ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen enostranski opaž z podpiranjem. | m2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
| ~ obbetoniranje kablovoda črpnim betonom C30/37;XS1, min. debeline 15 cm na obodom cevi. V ceni je zajeto natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela. Pazljivo utrjevanje črpnega betona z vibranjem za zapolnitev celotnega oboda cevi. Izvedba betona brez lunkerjev. | m3 | 15 |  | 0
| ~ PE 100 cevi DN 160 mm, polaganje v distančnike | m | 40 |  | 0
| ~ ozemljitvena vrv Cu 95 mm² | m | 13 |  | 0
| ~ opozorilni trak (elektrika) | m | 13 |  | 0
4.3.8 | Kompletna dobava in vgrajevanje cevi 6 x PE DN 160 mm, 1 x PEHD dvojček 2x DN 50 mm (prerez KK13, KK14); obračun količin po dejanskih izmerah. Vključno z dobavo in izdelavo vseh spojev. 110 kV KBV. Sestava:
| ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen enostranski opaž z podpiranjem. | m2 | 8 |  | 0 | 0 | 0
| ~ obbetoniranje kablovoda črpnim betonom C30/37;XS1, min. debeline 15 cm na obodom cevi. V ceni je zajeto natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela. Pazljivo utrjevanje črpnega betona z vibranjem za zapolnitev celotnega oboda cevi. Izvedba betona brez lunkerjev. | m3 | 18 |  | 0
| ~ PE 100 cevi DN 160 mm, polaganje v distančnike | m | 36 |  | 0
| ~ PEHD dvojček 2x DN 50 mm, polaganje v distančnike, fleksibilne | m | 12 |  | 0
| ~ opozorilni trak (elektrika, optika) | m | 24 |  | 0
4.3.9 | Kompletna dobava in vgrajevanje cevi PEHD DN 160 mm (prerez KK15); obračun količin po dejanskih izmerah. Vključno z dobavo in izdelavo vseh spojev. Sestava:
| ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen enostranski opaž z podpiranjem. | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| ~ obbetoniranje kablovoda črpnim betonom C30/37;XS1, min. debeline 15 cm na obodom cevi. V ceni je zajeto natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela. Pazljivo utrjevanje črpnega betona z vibranjem za zapolnitev celotnega oboda cevi. Izvedba betona brez lunkerjev. | m3 | 9 |  | 0
| ~ PEHD cevi DN 110 mm, polaganje v distančnike, fleksibilne | m | 18 |  | 0
| ~ opozorilni trak (elektrika) | m | 18 |  | 0
4.3.10 | Kompletna dobava in vgrajevanje cevi 2 x PEHD DN 160 mm (prerez KK16, KK17); obračun količin po dejanskih izmerah. Vključno z dobavo in izdelavo vseh spojev. Sestava:
| ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen enostranski opaž z podpiranjem. | m2 | 14 |  | 0 | 0 | 0
| ~ obbetoniranje kablovoda črpnim betonom C30/37;XS1, min. debeline 15 cm na obodom cevi. V ceni je zajeto natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela. Pazljivo utrjevanje črpnega betona z vibranjem za zapolnitev celotnega oboda cevi. Izvedba betona brez lunkerjev. | m3 | 30 |  | 0
| ~ PEHD cevi DN 160 mm, polaganje v distančnike, fleksibilne | m | 200 |  | 0
| ~ ozemljitvena vrv Cu 95 mm² | m | 20 |  | 0
| ~ opozorilni trak (elektrika) | m | 80 |  | 0
Ostalo
4.3.11 | Varovanje in izvedba križanj novih kabelskih blokov z obstoječimi komunalnimi vodi, ki potekajo nad kabelskim blokom in do 50 cm pod kabelskimi bloki. Izvedba križanj po navodilu projektanta posameznega komunalnega voda in ugotovitvi dejanskega stanja na licu mesta, z upoštevanjem odmikov in potrebnih prilagoditev trase na mestih križanj. Obračun po dejanskih količinah. Ocena. | kos | 20 |  | 0
4.3.12 | Izdelava prebojev do 1 m2, debeline stene do 30 cm, v obstoječih kabelskih jaških. | kos | 5 |  | 0
4.3.13 | Razna nepredvidena dela in rušenja za prehod kabelskih cevi v obstoječi objekt. Obračun po dejanskih količinah. Ocena. KV delavec | ur | 10 |  | 0
SKUPAJ CEVNI KABELSKI RAZVODI: |  |  |  |  | 0
SKUPAJ ZUNANJE KABELSKE POVEZAVE: |  |  |  |  | 0

## 5.1
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
5.1 | TEMELJA TRANSFORMATORJEV
5.1.1 | ZEMELJSKA DELA
Opombe: ~podane so količine za 2 temelja! ~v popisu za temelje transformatorjev so upoštevana tudi zemeljska dela za zaščitne stene!
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Za izvedbo temeljenja je potrebno zagotoviti suho in varovano gradbeno jamo.
5.1.1.1 | Izkop gradbene jame za portale z odlaganjem izkopanega materiala na stran, oziroma nakladanjem na prevozna sredstva in odvoz na gradbiščno deponijo. Upoštevati naklon brežin 1:1, oziroma varovanje izkopanih gradbenih jam in ostala navodila geomehanika:
| ~v terenu IV. ktg, globine do 2 m | m3 | 200 |  | 0
| ~v terenu IV. ktg, globine nad 2 m | m3 | 50 |  | 0
5.1.1.2 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa do točnosti +- 3 cm. | m2 | 200 |  | 0
5.1.1.3 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. | m2 | 300 |  | 0
3.1.1.4 | Dobava in izdelava plasti v naslednji sestavi, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. Zgoščenost materiala 98 % po standardnem Proctorjevem postopku; v plasteh (20 - 30 cm). Utrditev tampona na končni višini platoja znaša Ev2 >= 80 Mpa. Sestava:
| ~ greda (karbonatni drobljenec - prevladujoča apnenčasta struktura - standard TSC 06.100:2003 (zmrzlinsko odporni material) - granulacija spodnjih slojev 32 / 125 oz. 32 / 64 mm (greda), delež glin do 10 %, v debelini 60 cm | m3 | 130 |  | 0
| ~ stabilizacijska / tamponska plast, granulacija plasti 16/32 mm, dopustni delež meljno - peščenih glin do 15 %, v debelini 10 cm | m3 | 15 |  | 0
5.1.1.5 | Prevoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli na deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na trajno deponijo. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. | m3 | 70 |  | 0
5.1.1.6 | Zasip za zidovi z izbranim materialom od izkopa z nabijanjem v slojih po 20 cm, material je deponiran ob robu izkopa, oziroma ga je potrebno pripeljati iz gradbiščne deponije. | m3 | 50 |  | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  |  |  | 0
5.1.2 | BETONSKA DELA
5.1.2.1 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla S500 B, premera do 12 mm. | kg | 3050.4 |  | 0
5.1.2.2 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature iz armaturnih mrež S 500 B. | kg | 8052 |  | 0
5.1.2.3 | Dodatek za varjenje armature (ca. 30% stikov) zaradi ozemljitev. | kg | 3330.72 |  | 0
5.1.2.4 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije beton C12/15: podložni beton. | m3 | 20 |  | 0
5.1.2.5 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0.15 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. ~ beton C30/37, XS1: z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu. Naklonski beton v lovilni skledi v padcu do 2% . | m3 | 5 |  | 0
5.1.2.6 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. ~ beton C30/37, XS1 z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu. | m3 | 150 |  | 0
5.1.2.7 | Izdelava delovnih stikov med temeljno ploščo in stenami lovilne sklede v vodotesni izvedbi (npr. premaz z lepilom TEKAFIX in tesnilni trak TEKATRAK nabrekajoči N 2010, TKK Srpenica ali SIKA SWELL). Podana je dolžina stikov. | m | 80 |  | 0
5.1.2.8 | Izdelava preizkusa vodotesnosti armiranobetonskih konstrukcij s poročilom pooblaščene organizacije. | kos | 2 |  | 0
SKUPAJ BETONSKA DELA: |  |  |  |  | 0
5.1.3 | ZIDARSKA DELA
5.1.3.1 | Dobava in vgradnja horizontalne hidroizolacija pod temeljno ploščo: ~ priprava površine podložnega betona C12/15 (zagladitev ali brušenje) ~ hladni bitumenski premaz 0,3 kg/m2 ~ polimer-bitumenska hidroizolacija (npr. Izotekt, T4 plus). Trak se vgrajuje z varjenjem po celotni površini z 10 cm preklopom. V ceni upoštevati ves pomožni in pritrdilni material in izvedbo robnih zaključkov v skladu z navodili proizvajalca (prehod horizontalne hidroizolacije v vertikalno je izveden z vložkom HDPE folije). | m2 | 110 |  | 0
5.1.3.2 | Dobava in vgradnja vertikalne hidroizolacije sten oljnih skled proti terenu: ~ priprava vertikalnih betonskih površin (brušenje) ~ hladni bitumenski premaz 0,3 kg/m2 ~ polimer-bitumenska hidroizolacija (npr. Izotekt, T4 plus). Trak se vgrajuje z varjenjem po celotni površini z 10 cm preklopom. ~ zaščita hidroizolacije: npr. ekstrudiran polistiren deb. 4 cm, plošče točkovno zalepljene z akrilnim lepilom Upoštevati ves pomožni, pritrdilni in zaključni material. Izvedba po navodilih proizvajalca. | m2 | 160 |  | 0
5.1.3.3 | Dobava in vgraditev PEHD cevi DN 200 mm in tesnitev cevi s nabrekajočim tesnilnim trakom (npr. SIKA) in z vsemi pomožnimi deli in materialom. Dolžina cevi do 50 cm. Meteorna kanalizacija. | kos | 2 |  | 0
5.1.3.4 | Epoksidni maltozni sloj na dnu oljnih skled: vodotesni in oljetesni premaz, z atestom. Upoštevati ustrezno pripravo površin po navodilu proizvajalca premaza! Večslojna aplikacija deb.0,3 mm. | m2 | 160 |  | 0
5.1.3.5 | Brušenje betonskih površin na stikih opaža in manjša popravila s cementno malto: površine lovilnih jam. | m2 | 250 |  | 0
SKUPAJ ZIDARSKA DELA: |  |  |  |  | 0
5.1.4 | TESARSKA DELA
5.1.4.1 | Opaž roba temeljne plošče, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 60 cm, za nevidne betonske površine. | m2 | 150 |  | 0
5.1.4.2 | Opaž pasovnih temeljev TR; opaženje, razopaženje in čiščenje: ~ opaž za vidne betonske površine. | m2 | 100 |  | 0
5.1.4.3 | Opaž sten oljnih skled; opaženje, razopaženje in čiščenje: oljne sklede s podpiranjem višine do 1,50 m: ~ opaž za nevidne betonske površine, s trikotnimi letvicami na vidnih robovih. | m2 | 250 |  | 0
5.1.4.4 | Opaž manjših odprtin in raznih manjših elementov z enkratno uporabo lesa. | m | 80 |  | 0
SKUPAJ TESARSKA DELA: |  |  |  |  | 0
5.1.5 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Ključavničarski izdelki so antikorozijsko zaščiteni skladno s standardom EN ISO 1461.
5.1.5.1 | Izdelava, dobava in montaža jeklenih pocinkanih rešetk za prodec v lovilni skledi transformatorja, raster 30x30 mm, višine 50 mm, vključno z nosilnimi L profili dim. 150x100x10 mm, ki so sidrani v AB steno, z vsem pritrdilnim in vijačnim materialom, z vsemi prenosi in transporti materiala do mesta montaže. Izdelava po načrtu. ~ vel. 150 x 160 cm: 20 kosov ~ vel.150 x 100 cm: 10 kos Obračun po dejanski teži. Izdelati po detajlu. | kg | 6720 |  | 0
5.1.5.2 | Izdelava, dobava in montaža jeklenih pocinkanih rešetk za dostop do omarice transformatorja, nad lovilno skledo transformatorja, raster 30x30 mm, višine 30 mm, vključno z nosilnimi L profili, ki so sidrani v AB steno, z vsem pritrdilnim in vijačnim materialom, z vsemi prenosi in transporti materiala do mesta montaže. Izdelava po načrtu. Rešetke ob transformatorju za dostop do el. omare transformatorja (2x) | kg | 2280 |  | 0
5.1.5.3 | Dobava in vgradnja prodca nazivne frakcija 32/64 mm z nasutjem na rešetke lovilne sklede TR. | m3 | 40 |  | 0
SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  |  | 0
5.1.6. | ZUNANJE TLAKOVANE POVRŠINE
5.1.6.1 | Dobava in izdelava zunanje tlakovane površine v naslednji sestavi:
| ~ prane plošče dim. 40/40/3,8 cm v naklonu 1%, vključno z rezanjem, prilagajanjem in fugiranjem (za zunanje površine) | m2 | 40 |  | 0
| ~ armirani podložni beton C12/15 deb. 10 cm z armaturno mrežo B 500A | m3 | 4.5 |  | 0
| ~ tampon granulacije 32/64 mm (deb. 30 cm), dopustni delež meljno - peščenih glin 10% | m3 | 15 |  | 0
SKUPAJ ZUNANJE TLAKOVANE POVRŠINE : |  |  |  |  | 0
SKUPAJ TEMELJA TRANSFORMATORJEV |  |  |  |  | 0

## 5.2
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
5.2 | JEKLENE KONSTRUKCIJE
Izdelki katerih merske enota je kg, se obračunajo po dejanski teži.
Vsi jekleni podstavki morajo biti prilagojeni za dvostransko ozemljitev (priključna ušesa)
5.2.1 | Konstrukcija pod 110 kV stikališčem (4x)
| Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije - podkonstrukcija za dvig in pritrditev 110 kV kablov v kleti, vključno z vijačnim materialom (RF vijaki, matice in podložke), z vsemi prenosi in transporti materiala do mesta montaže. Izdelava po načrtu. (število izvedb 4x) | kg | 624 |  | 0
5.2.2 | Konstrukcija za pritrditev GIS zbiralk na steni (2x)
| Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije - podkonstrukcija za pritrditev GIS zbiralk na zunanjo steno GIS-a ob transformatorju, vključno z vijačnim materialom (RF vijaki, matice in podložke), z vsemi prenosi in transporti materiala do mesta montaže. Izdelava po načrtu. | kg | 840 |  | 0
5.2.3 | Konstrukcija za dvig 20 kV kablov v TR boksu (2x)
| Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije – podkonstrukcija za dvig 20 kV kablov ob transformatorju, vključno z vijačnim materialom (RF vijaki, matice in podložke), z vsemi prenosi in transporti materiala do mesta montaže. Izdelava po načrtu. | kg | 840 |  | 0
5.2.4 | Konstrukcija za upor v TR boksu (2x)
| Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije – podkonstrukcija za montažo upora na zid ob transformatorju, vključno z vijačnim materialom (RF vijaki, matice in podložke), z vsemi prenosi in transporti materiala do mesta montaže. Izdelava po načrtu. | kg | 420 |  | 0
5.2.5 | Podporne konstrukcije za montažo odvodnikov oz. el. opreme na zid v TR boksu (2x)
| Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije – podporne konstrukcije in adapcijske plošče za pritrditev odvodnikov oz. el. opreme na zid ob transformatorju, vključno z vijačnim materialom (RF vijaki, matice in podložke), z vsemi prenosi in transporti materiala do mesta montaže. Izdelava po načrtu. | kg | 912 |  | 0
5.2.6 | AKZ zaščita jeklenih konstrukcij - tč.1, 2, 3, 4, 5, … tč. 7 in 8 samo L profili
| Čiščenje vseh kovinskih izdelkov in njihova zaščita s premazi v skupni debelini vsaj 160 mikronov. AKZ zaščita po postopku: Razmaščevanje, peskanje do Sa 3, metalizacija s cinkovo žico vsaj 120 μm, temeljni epoksidni premaz (sealer) vsaj 40 μm, vmesni epoksidni premaz z vsebnostjo MIOX-a vsaj 80 μm, po končani montaži izvedba popravkov temeljnega in vmesnega premaza, nanos pokrivnega poliuretanskega premaza z vsebnostjo MIOX-a (če to dopušča RAL) vsaj 40 μm. Barvo RAL določi naročnik oz. bo določena v PZI dokumentaciji. | kg | 6700 |  | 0
SKUPAJ JEKLENE KONSTRUKCIJE: |  |  |  |  | 0

## 6
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
6 | NOTRANJA OPREMA
SPLOŠNI OPIS ~ v projektu predvidena oprema in materiali so obvezno izhodišče. Vse spremembe morajo biti usklajene z investitorjem in projektantom. ~ popis vključuje nabavo, dostavo in montažo opreme z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom: ~ korpusi (telo) in fronte (ličnice) omar so izdelani iz iverala ~ vmesne police v zaprtih omarah so iz iverala, prestavljive na 5 cm ~ vmesne vidne police so fiksne, izdelane iz iverala, z ABS zaključkom ~ kuhinjski elementi (korpusi, predali, police) so izdelani iz iverala, ostali deli (ličnice in pult) so izdelani iz iverice (obloga laminat - ultrapas) ~ vse mize, izdelane po naročilu, imajo zgodnje plošče iz iverice (obloga laminat - ultrapas) ~ vsi zaključki so izvedeni z ABS polkrožnim nalimkom ~ vsi izpostavljeni elementi pohištva morajo biti izvedeni s polkrožnimi masivnimi zaključki (zaobljeni robovi) ~ vsa stekla in ogledala morajo biti iz nelomljivega varnostnega stekla ~ vsi eventualni prekrivni PVC čepi morajo biti prilepljeni na vijak ~ vsi predali morajo imeti kovinska vodila ~ vsi stenski regali morajo biti dovolj močno izvedeni in pritrjeni v steno tako, da je možno v njih hraniti težje predmete (velika teža) ~ za vse vgrajene materiale je potrebno investitorju predložiti izjave o skladnosti.
ENOTNE CENE MORAJO VSEBOVATI: ~ vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog ~ merjenje na objektu ~ vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja ~ usklajevanje z osnovnim načrtom ~ ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material ~ izdelavo vseh potrebnih zaključkov ~ vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve in podobno ~ terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu ~ popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču ~ čiščenje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo in plačilo takse ~ zaščita izdelkov pred poškodbami do predaje naročniku del ~ vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu
6.1 | HODNIK
6.1.1 | ~ stenska vitrina QUIPO, drsna vrata, dim (VxŠxG) 99 x 120 x 5,5 cm 15 (3 x 5) x DIN A4, kovinska zadnja stena (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 757620 49), komplet pisala, magnetki, čistilo in gobica. | kos | 1 |  | 0
6.1.2 | ~ stojalo za dežnike, višina 610 mm (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 507527 49) | kos | 2 |  | 0
6.1.3 | ~ predpražnik, širina: 1200 mm, dolžina:1500 mm, barva: siva (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 940338 49) | kos | 2 |  | 0
6.1.4 | ~ omara s krilnimi vrati in z oknom, dim. ŠxGxV 1000x400x2000 mm (npr. Garant, št. artikla 594110 2000) | kos | 1 |  | 0
6.1.5 | ~ milnik 0,5 L, bel, plastičen (Tork, Elevation, S2) | kos | 1 |  | 0
6.1.6 | ~ podajalnik brisač, zloženk (Tork) | kos | 1 |  | 0
6.1.7 | ~ ogledalo s poličko, ogledalo širine 50 cm (npr. Kolpa-san Viva, ogledalo OGV 50, s polico) | kos | 1 |  | 0
6.1.8 | ~ omarica za čistila dim. VxŠxG 2000 x 750 x 550 mm, jeklena omara, viseče ohišje za čistila ŠxGxV 453 x 368 x 1120 mm, ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva (npr. Garant, št. artikla 987000 750/P). | kos | 1 |  | 0
6.2 | SANITARIJE (prostor 0.5)
6.2.1 | ~ stenski obešalnik, dim. ŠxV 950x190 mm, 6 vrhnjih in 12 posameznih kljukic iz tehnopolimera, profil iz jeklene cevi, praškasto lakiran v aluminijasto srebrni barvi (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 615825 49) | kos | 1 |  | 0
6.2.2 | ~ omarica z umivalnikom dim. ŠxGxV 80x46x185 cm, omarica z vrati, keramični umivalnik, ogledalo z osvetlitvijo, poličko in vtičnico. (npr. Nord LENA 80) in armatura za umivalnik z zgornjim delom sifona (npr. Armal, Art. 58-3910-090, Ident. 516263) | kos | 1 |  | 0
6.2.3 | ~ pregradna stena za pisoar dim. 430 x 750 mm (npr. Geberit) | kos | 1 |  | 0
6.2.4 | Vsa spodnja oprema je npr. od proizvajalca Tork:
6.2.5 | ~ podajalnik brisač, zloženk (Tork) | kos | 1 |  | 0
6.2.6 | ~ podajalnik toaletnega papirja (Tork, T6) | kos | 1 |  | 0
6.2.7 | ~ milnik 0,5 L, bel, plastičen (Tork, Elevation, S2) | kos | 1 |  | 0
6.2.8 | ~ podajalnik WC sednih oblog, bel (Tork, V1) | kos | 1 |  | 0
6.2.9 | ~ WC metlica, prostostoječa (Tork ali usklajeno z ostalo opremo (kot npr. koš za odpadke KOIN 8033)) | kos | 1 |  | 0
6.2.10 | ~ koš za odpadke s pokrovom 14l, iz nerjavečega jekla, in-12l x out-14l (npr. KOIN, št. artikla 8033) | kos | 1 |  | 0
6.2.11 | ~ osvežilec prostorov, avtomatski (Tork) z dodatnim sprejem | kos | 1 |  | 0
6.3 | KOMANDNI PROSTOR (prostor 1.01)
6.3.1 | ~ komandni pult dim. 320 x 100 x 75 cm, 2x fiksen predalnik 40 x 75 x 75 cm s tremi predali, 1x fiksna omarica 60 x 75 x 75 za 2 računalnika, vse alu kljuke; Pult; obdelava laminat - ultrapas; ostalo iveral; ličnice, zadnja zaščita pulta in zadnja ploskev korpusa fiksnega predalnika iz perforirane pločevine (po načrtu). Cokel: mat ALU | kos | 1 |  | 0
6.3.2 | ~ stol, vrtljiv, z naslonjalom, moder (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 505 618-FP) in kolesa za mehko podlago (dvojni pod) | kos | 2 |  | 0
6.3.3 | ~ visoka omara za dokumentacijo dim. 100 x 40 x 186+73 cm, iveral, ličnice (laminat - ultrapas), 6 po višini nastavljivih polic (po načrtu) | kos | 3 |  | 0
6.3.4 | ~ omarica za ključe, 21 kljukic, korpus in vrata svetlo siva, VxŠxG 350 x 270 x 80 mm (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 454063 49) | kos | 1 |  | 0
6.3.5 | ~ stenski obešalnik, dim. ŠxV 950 x 190 mm, 6 vrhnjih in 12 posameznih kljukic iz tehnopolimera, profil iz jeklene cevi, praškasto lakiran v aluminijasto srebrni barvi (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 615825 49) | kos | 1 |  | 0
6.3.6 | ~ koš za odpadke s pokrovom 14l, iz nerjavečega jekla, in-12l x out-14l (npr. KOIN, št. artikla 8033) | kos | 1 |  | 0
6.3.7 | ~ zložljiva lestev s stopnicami, vzpenjanje z ene strani, z odlagalno posodo, za lažjo uporabo (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 920327 49) | kos | 1 |  | 0
6.3.8 | ~ bela tabla, dim. 1500 x 1000 mm (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 476055 49), komplet pisala, magnetki in gobica. | kos | 1 |  | 0
6.4 | TK PROSTOR (prostor 1.02)
6.4.1 | ~ komandni pult dim. 160 x 100 x 75 cm, 1x fiksen predalnik 40 x 75 x 75 cm s tremi predali, 1x fiksna omarica 30 x 60 x 75 za 1 računalnika, vse alu kljuke; Pult; obdelava laminat - ultrapas; ostalo iveral; ličnice, zadnja zaščita pulta in zadnja ploskev korpusa fiksnega predalnika iz perforirane pločevine (po načrtu). Cokel: mat ALU | kos | 1 |  | 0
6.4.2 | ~ stol, vrtljiv, z naslonjalom, moder (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 505 618-FP) in kolesa za mehko podlago (dvojni pod) | kos | 1 |  | 0
6.4.3 | ~ visoka omara za dokumentacijo dim. 100 x 40 x 186+73 cm, iveral, ličnice (laminat - ultrapas), 6 po višini nastavljivih polic (po načrtu) | kos | 2 |  | 0
6.4.4 | ~ omarica za ključe, 21 kljukic, korpus in vrata svetlo siva, VxŠxG 350 x 270 x 80 mm (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 454063 49) | kos | 1 |  | 0
6.4.5 | ~ stenski obešalnik, dim. ŠxV 950 x 190 mm, 6 vrhnjih in 12 posameznih kljukic iz tehnopolimera, profil iz jeklene cevi, praškasto lakiran v aluminijasto srebrni barvi (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 615825 49) | kos | 1 |  | 0
6.4.6 | ~ koš za odpadke s pokrovom 14l, iz nerjavečega jekla, in-12l x out-14l (npr. KOIN, št. artikla 8033) | kos | 1 |  | 0
6.4.7 | ~ zložljiva lestev s stopnicami, vzpenjanje z ene strani, z odlagalno posodo, za lažjo uporabo (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 920327 49) | kos | 1 |  | 0
6.4.8 | ~ bela tabla, dim. 1500 x 1000 mm (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 476055 49), komplet pisala, magnetki in gobica. | kos | 1 |  | 0
6.5 | OZNAKE PROSTOROV
Oznake izdelati v skladu z grafično podobo družbe ELES in Elektro Primorska!
6.5.1 | ~ Dobava in montaža alu tablic velikosti 22 x 10 cm (npr. Enya d.o.o., Triline) za označevanje prostorov, primerna za montažo na vrata ali zid. Primerna za notranjo in zunanjo uporabo. | kos | 15 |  | 0
6.5.2 | ~ Dobava in montaža alu varnostnih tablic dim. 25 x 33 cm (npr. Enya d.o.o., Triline) za označevanje prostorov, primerna za montažo na vrata ali zid. Primerna za notranjo in zunanjo uporabo. | kos | 5 |  | 0
6.5.3 | ~ Dobava in montaža alu tablic dim. 42 x 21 cm (npr. Spandex) za označevanje objektov, primerna za montažo na zid. Primerna za zunanjo uporabo. | kos | 2 |  | 0
6.5.4 | ~ Dobava in montaža alu tablic dim. 42 x 10 cm (npr. Spandex) za označevanje objektov, primerna za montažo na zid. Primerna za zunanjo uporabo. | kos | 2 |  | 0
6.5.5 | ~ Dobava in montaža alu tablic dim. 42 x 25 cm (npr. Spandex) za označevanje objektov, primerna za montažo na zid. Primerna za zunanjo uporabo. | kos | 2 |  | 0
SKUPAJ NOTRANJA OPREMA: |  |  |  |  | 0