## SPLOŠNI POGOJI GOI DELA
SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE GRADBENIH, OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL
1. | S tem popisom je zajeta izvedba gradbenih in obrtniških del za izvedbo objekta.
2. | Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi za tovrstna dela, ter ob upoštevanju predpisov iz varstva pri delu.
3. | Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt.
4. | Vsa dodatna dela obračunana v postavki nepredvidena dela se izvedejo in plačajo po predhodni potrditvi nadzora.
5. | Skladno z 68. členom ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15) v popisih oziroma specifikacijah del, kjer je navedba elementov, kot so blagovna znamka, patent, tip ali proizvajalec, dodajamo navedbo "ali enakovredno" oziroma se smatra, da je za takšne izdelke mogoče ponuditi enakovredne ali boljše alternative.
Ponudnik torej lahko ponudi tudi drugo blagovno znamko ali drug element od zahtevanega, vendar materialno, tehnološko, gradbeno-fizikalno in estetsko enakovredno, s tem, da mora njihovo uporabo in končni izbor pred vgradnjo obvezno pisno potrditi odgovorni projektant. Izvajalec mora za alternativni proizvod navesti proizvajalca in tip ponujenega elementa ter k ponudbi priložiti ustrezno dokumentacijo (prospekt, atest, certifikat ali podobno), iz katere bodo razvidne tehnične karakteristike in kakovost ponujenega elementa.
6. | V enotnih cenah so upoštevani naslednji elementi :
a) MATERIAL
V enotni ceni materiala je upoštevana nabavna cena materiala, vsi transportni stroški, vključno nakladanje in razkladanje, skladiščenje in zavarovanje materiala na gradbišču tako, da ostane njegova kakovost nespremenjena do vgraditve.
b) DELO
Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi, nakladanje in razkladanje, v kolikor niso že vračunani v materialu, nadalje mešanice betonov in malt, zaščita konstrukcij pred vplivi, ki negativno vplivajo na kakovost to je pred soncem in mrazom, kakor tudi vsa pomožna dela.
c) ODRI
Odre je potrebno izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo izvršitve posameznih del pri gradnji objekta. K postavitvi odrov se šteje tudi potrebno razpiranje za zavarovanja pred rušenjem, kakor tudi potrebne transportne mostove. V izdelavi odrov je v enotni ceni vsebovana vsa delovna sila, amortizacija za čas gradnje in ves potrošni material. V enotni ceni je upoštevana tudi izdelava koz, lestev, okovja, plohov ter postavljanje in premeščanje odrov ter dovoz in odvoz odrov na in z gradbišča. Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba.
7. | Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (če ni drugače navedeno), s pomožnimi deli, transporti do mesta vgradnje, v skladu z veljavnimi normativi . Vse konstrukcije, izkopi in zasipi so obračunani v raščenem stanju, zato mora izvajalec pri odvozih na deponijo v ceni upoštevati faktor raztresa (brez uveljavljanja dodatnih količin na faktor).
Enotna cena mora še vsebovati:
- merjenje na objektu
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- vse potrebne izračune vezane na posamezne elemente
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje z odgovornim projektantom
- vsa potrebna pripravljalna in pomožna dela
- izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
- vse potrebno delo do končnega izdelka
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- izdelava vseh potrebnih zaključkov
- finalna površinska obdelava po popisu
- vse potrebne horizontalne in vertikalne transporte delavcev in materiala do mesta vgraditve
- stroški ureditve in organizacije gradbišča po varnostnem načrtu in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
- vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- vse stroške skladiščenja na gradbišču
- popravilo ali zamenjava nekvalitetno izvedenih del
- vsa pomožna delovna sredstva kot so pomožni odri, lestve, koze in slično.
- preiskus materiala predvidenega za vgrajevanje ter dokazovanje kvalitet z atesti
- koordinacija in terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci del na gradbišču
- sprotno čiščenje notranjosti ter zunanjosti objekta med gradnjo in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
- izdelavo vse dokumentacije za uspešno izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja
- vsa dodatna dela, obračunana kot nepredvidena dela se izvedejo ko jih potrdi nadzorni organ
- stroški porabe električne energije, vode in telefona
- Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj.) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
- pri vseh postavkah pri strojnih in elektro instalacijskih delih je upoštevana tudi montaža vse opreme in materialov
Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta.
Ponudba mora, četudi to ni posebej omenjeno, vsebovati varovanje objekta pred vplivi atmosfere (še posebej dež in veter). Za ta namen mora predvideti potrebno količino folij, napenjalnega in obtežitvenega materiala in izdelati začasen sistem odvodnjavanja, ki bo omogočal, da bo atmosferska voda odvajana kontrolirano.
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta.
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja, le-ta sodeluje s projektantsko organizacijo, katera je celoten projekt pripravila. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.
RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI
Izvajalec mora v času trajanja gradnje na svoje stroške izvesti vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v skladu z veljavno zakonodajo. Stroški za spremljanje in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in zaščito okolja morajo biti vsebovani v cenah na enoto v ponudbenem predračunu. Izvajalec se zavezuje, da bo z odpadki nastalimi pri gradnji objekta, ravnal v skladu z Uredbo o odpadkih (Ur.l. RS št. 37/15 in 69/15), Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS št. 34/08 s spremembami in dopolnitvami) in Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur.l. RS, št. 106/2002 s spremembami in dopolnitvami), za kar je zadolžen odgovorni vodja del. Izvajalec mora zagotoviti, da se na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo odpadki, ki so nastali pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov in jih po začasnem skladiščenju oddati zbiralcu gradbenih odpadkov. Če hramba ali začasno skladiščenje ni možna na gradbišču, mora izvajalec zagotoviti, da se gradbeni odpadki odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja. Za vsako pošiljko gradbenih odpadkov, ki jo odda zbiralcu oziroma predelovalcu gradbenih odpadkov mora izvajalec pridobiti evidenčni list.

## REKAPITULACIJA
ponudnik:
VNESI NAZIV PONUDNIKA!
VNESI NASLOV PONUDNIKA!
investitor:
Elektro Primorska d.d.
Erjavčeva ul. 22, 5000 Nova Gorica
objekt:
Nadzorništvo Piran - dozidava in rekonstrukcija
REKAPITULACIJA
A. GRADBENA DELA
I. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  | 0 | €
II. ZEMELJSKA DELA |  | 0 | €
III. KANALIZACIJA |  | 0 | €
IV. BETONSKA DELA |  | 0 | €
V. TESARSKA DELA |  | 0 | €
VI. ZIDARSKA DELA |  | 0 | €
VII. FASADERSKA DELA |  | 0 | €
SKUPAJ GRADBENA DELA: |  | 0 | €
B. OBRTNIŠKA DELA
I. SUHOMONTAŽNA DELA |  | 0 | €
II. KROVSKO KLEPARSKA DELA |  | 0 | €
III. KERAMIČARSKA DELA |  | 0 | €
IV. KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0 | €
V. STAVBNO POHIŠTVO |  | 0 | €
VI. TLAKARSKA DELA |  | 0 | €
VII. SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0 | €
SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: |  | 0 | €
C. STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA
I. VODOVODNA INSTALACIJA |  | 0 | €
II. OGREVANJE IN HLAJENJE |  | 0 | €
III. PREZRAČEVANJE |  | 0 | €
SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE: |  | 0 | €
D. ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
A. JAKI TOK |  | 0 | €
B. SVETILKE |  | 0 | €
C. ŠIBKI TOK
C1. STRUKTURIRANO UTP OŽIČENJE |  | 0 | €
C2. VIDEOFONSKA NAPRAVA |  | 0 | €
C3. PROTIVLOMNA ZAŠČITA |  | 0 | €
C4. VIDEONADZOR |  | 0 | €
C5. KONTROLA PRISTOPA |  | 0 | €
D. STRELOVODNA NAPRAVA |  | 0 | €
E. GRADBENA DELA ZA ELEKTROINSTALACIJE |  | 0 | €
SKUPAJ ELEKTROINSTALACIJSKA DELA: |  | 0 | €
E. NEPREDVIDENA DELA
SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA: |  | 20000 | €
SKUPAJ VSA DELA (BREZ DDV): |  | 20000 | €
POPUST: | 0% | 0 | €
SKUPAJ VSA DELA s POPUSTOM: |  | 20000 | €
Note on C68: Primož Kobal: V primeru kateregakoli popusta vnesite vrednost popusta v %

## PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
Št. poz. | Opis dela | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
A/I. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA :
1. | Ograditev oboda gradbišča z jeklenimi palicami na razmaku 200 cm in montažo zaščitne gradbiščne ograje. Ograja ostane v uporabi ves čas gradnje.
| m1 | 120 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Rušenje elementov obstoječe ograje proti cesti, s prenosom do gradbiščne deponije.
a) odstranjevanje pletene žične mreže med betonskimi stebri, višine 200cm
| m1 | 43 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) odstranjevanje kovinskih drsnih vratnih kril, dolžine 630cm, višine 150cm, komplet s talnim vodilom in pogonskim sklopom
| kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
c) odstranjevanje kovinskih vratnih kril za osebni dostop, širine 90cm, višine 150cm
| kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
d) rušenje betonske konstrukcije ograje, sestavljene iz opornih stebrov, prereza 10x10cm, višine 200cm in vmesnega parapeta, prerez 30x10cm, komplet s temelji ter prenosom ruševin do gradbiščne deponije.
| m1 | 43 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
e) rušenje betonske stebrov portala ob vhodu, prereza 30x30cm, višine 200cm, komplet s temelji ter prenosom ruševin do gradbiščne deponije.
| kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
f) rušenje betonskega slopa ob vhodu, prereza 50x30cm, višine 200cm, komplet s temelji ter prenosom ruševin do gradbiščne deponije.
| kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | Rušenje nosilnih elementov odstranjene opreme stikališča, vključno s pripadajočimi temelji, s prenosom do gradbiščne deponije.
a) odstranjevanje kovinskih konstrukcij iz betonskih podstavkov in iz fasadnih površin, teže do 100kg
| kos | 15 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) rušenje armirano betonskega branastega podstavka, tlorisne velikosti 350x560cm, višine 50cm nad terenom
| kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
c) rušenje armirano betonskega, prostostoječega zidu, prereza 560x25cm, višine 450cm nad terenom
| kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
d) rušenje betonskih podstavkov, velikosti 20x20cm, višine 10cm nad terenom
| kos | 20 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
e) rušenje betonskih podstavkov, velikosti 50x80cm, višine 50cm nad terenom
| kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | Rušenje zunanje asfaltirane površine, s prenosom ruševin do gradbiščne deponije.
a) odstranjevanje asfaltne površine, debeline do 10cm
| m2 | 275 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) rušenje betonskih vrtnih robnikov ob robovih asfaltiranih površin
| m1 | 42 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5. | Odstranjevanje strešne kritine in podloge obstoječega objekta in prizidka, s prenosom ruševin do gradbiščne deponije.
a) odstranjevanje kleparskih izdelkov (žlebovi, odtočne cevi, obrobe)
| m2 | 160 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) odstranjevanje kritine iz korcev, položenih v sloj malte
| m2 | 195 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6. | Rušenje opečnih panojev v jeklenih okvirjih, v glavnem prostoru stikališča, v debelini 8cm, s prenosom ruševin do gradbiščne deponije.
a) rušenje opečnega polnila iz porolitne opeke, ometane na obeh straneh
| m2 | 230 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) odstranjevanje jeklenega ogrodje iz C profilov
| m2 | 230 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7. | Rušenje ab plošče v prostoru stikališča, v debelini 15cm, s prenosom ruševin do gradbiščne deponije.
| m2 | 75 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8. | Rušenje ab sten in kaskad pod ploščo tlaka v prostoru stikališča, v debelini 15cm, s prenosom ruševin do gradbiščne deponije.
| m2 | 52 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9. | Izdelava prebojev v nosilni obodni steni stikališča, debeline 25cm, za izdelavo novih odprtin, vključno s prostorom in ležišči za postavitev preklade, z vsem potrebnim podpiranjem in pomožnimi deli.
a) preboj za garažna vrata, velikosti 300x320cm
| kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) preboj za vhodna vrata, velikosti 100x230cm
| kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
c) rušenje parapeta višine 90cm in špalete v širini 50cm, pri obstoječi oknski odprtini, za vhodna vrata, velikosti 150x230cm
| kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
d) preboj za balkonska vrata, velikosti 120x230cm,
| kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
e) preboj za okna, velikosti 120x140cm,
| kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10. | Rušenje betonskega tlaka v poglobljenem delu stikališča, v debelini 15 cm, s prenosom ruševin do gradbiščne deponije.
| m2 | 94 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
11. | Rušenje obstoječega fasadnega ometa, iz praskanega teranova ometa, debeline 2-3 cm cca 30 % fasadne površine
| m2 | 90 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
12. | Dolbljenje utorov v betonskih zidovih, za nove konstrukcije in speljavo instalacijskih vodov.
a). utor 5x5 cm za elektro instalacije
| m1 | 25 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b). utor 15x15 cm - za kanalizacijske odtoke, dovode vode in ventilacijo
| m1 | 10 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
13. | Izdelava prebojev betonskih zidov, za speljavo instalacijskih vodov, velikosti 15x15 cm.
| kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
14. | Odstranjevanje sanitarnih elementov obstoječe kopalnice (umivalnik, WC školjka).
| kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
15. | Demontaža obstoječih kovinskih ograj na podestu in dostopu v klet prizidka.
| m1 | 13.5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
16. | Odstranjevanje obstoječih instalacijskih vodov, iz konstrukcije obodnih zidov.
a) elektro instalacije
| kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) cevi vodovoda in odtokov
| kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
17. | Sekanje dreves s premerom debla nad 10 cm z odsekavanjem vej in razrezom ter odvozom na ustrezno deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku
| kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
18. | Izdelava kompletne PID projektne dokumentacije v treh izvodih - VODILNA MAPA, NAČRT ARHITEKTURE, NAČRT STROJNIH INSTALACIJ, NAČRT ELEKTRO INSTALACIJ …
| kpl | 1 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## ZEMELJSKA DELA
Št. poz. | Opis dela | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
A/II. | ZEMELJSKA DELA :
1. | Široki izkop gradbene jame v zemljini III. Ktg, v plasti debeline 30 cm, na območju novega prizidka in nadstreška, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo.
| m3 | 44.5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Izkop za poglobitev tlakov v notranjosti objekta, v zemljini III-IV. Ktg, v plasti debeline 30 cm, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo.
| m3 | 23 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | Izkop jarkov za temelje prizidka, prereza 60x40cm, v zemljini III-IV. Ktg, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo.
| m1 | 74.5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | Izkop jarkov obi stranici obstoječih temeljev objekta, za izvedbo obbetoniranja temeljev. Jarek prereza 50x60cm, v zemljini IV. Ktg, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo.
| m1 | 29.5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5. | Izkop jarkov za horizontalno kanalizacijo in drenažo, prereza 40x40 cm, v terenu IV. ktg, z odlaganjem materiala na rob izkopa.
| m1 | 170 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6. | Dobava, razstiranje in utrjevanje tamponskega nasutja med temelji, pod tlakom notranjih prostorov in pod zunanjimi tlaki, v debelini 20 cm.
| m3 | 86 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7. | Zasip jarka ob novih in obbetoniranih temeljih ter nad drenažo, z izkopanim materialom, vključno z utrjevanjem.
| m1 | 170 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8. | Zasip kanalizaciskih jarkov nad položenimi cevmi s slojem peska, v preseku 30x30 cm
| m1 | 69 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9. | Odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo, s plačilom nadomestil za deponiranje.
| m3 | 45 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10. | Dobava in posejanje travnega semena in sejanje trave. V ceni je zajeto tudi zalivanje vzdrževanje in dognojevanje travne ruše do predaje objekta ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| m2 | 100 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## KANALIZACIJA
Št. poz. | Opis dela | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
A/III. | HORIZONTALNA KANALIZACIJA :
1. | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi, položenih v izkopane jarke, na sloj peska, s polnim obbetoniranjem spojev.
a) cev prereza 150 mm - fekalna kanalizacija
| m1 | 72 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) cev prereza 150 mm - meteorna kanalizacija
| m1 | 58 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
c) cev prereza 200 mm - meteorna kanalizacija
| m1 | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
d) cev prereza 125 mm - meteorna kanalizacija
| m1 | 18 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
d) cev prereza 100 mm - meteorna kanalizacija
| m1 | 16 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Izdelava revizijskih jaškov na trasi fekalne in meteorne kanalizacije, iz betonske cevi, položene na sloj betona, z izdelavo ter obdelavo priključkov in mulde.
a) jašek meteorne kanalizacije, prereza 60 cm, globine do 100 cm
| kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) jašek peskolova, prereza 40 cm, globine do 100 cm
| kos | 7 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
c) jašek fekalne kanalizacije, prereza 60x60 cm, globine do 100 cm
| kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
d) jašek fekalne kanalizacije, prereza 50x50 cm, globine do 100 cm
| kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
e) jašek z lovilcem olj, prereza 60 cm, globine do 100 cm
| kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
f) jašek za dežno rešetko, prereza 50 cm, globine do 50 cm
| kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | Izdelava priključka fekalne kanalizacije na javno kanalizacijsko omrežje, z vsemi pomožnimi deli in obdelavami.
a) pridobitev potrebnih dovoljenj za prekop državne ceste
| kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) postavitev prometne signalizacije
| kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
c) zarezovanje asfaltne površine s krožno žago z diamantnim rezilom
| m1 | 16.8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
d) rušenje asfaltne površine, debeline 10cm
| m1 | 37.5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
e) izkop jarka, prereza 80x150cm, za kanalizacijsko cev in jašek črpališča
| m1 | 14 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
f) dobava in montaža jaška črpališča iz GPR fi 80cm
| kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
g) dobava in montaža strojne opreme črpališča, kompletno s črpalko, lovilnim košem pred vtočno cevjo, elektro kontrolno omaro in zračnikom, lociranim na zelenici ob zahodnem delu črpališča.
| kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
h) dobava in postavitev cevi tlačne kanalizacije. Predvidena cev PEHD fi 50mm, na betonski posteljici, delno obbetonirani ter obsipani s peskom min. 15cm nad temenom
| m1 | 13.3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
i) zasip jarka z drobljencem 0/32mm, s komprimiranjem do 100Mpa Ev2, v slojih po 30cm, do planuma zgornjega ustroja
| m1 | 14 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
j) izdelava nove asfaltne površine, sestavljene iz nosilne plasti bitumenskega betona, AC 22 surf B 50/70 A3, v debelini 7 cm ter iz obrabne plasti bitumenskega betona, AC 11 surf B 50/70 A3, v debelini 4 cm.
| m2 | 37.5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | Izdelava drenaže ob temelju objekta, oziroma obstoječe stene, kompletno z izdelavo betonske podloge, dobavo drenažne cevi Raudrill fi 125 mm, zasipom s slojem drenažnega peska, zaščitenega s filcem. Drenaža je speljana v ponikovalnico.
| m1 | 82 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5. | Dobava in postavitev rezervoarja za deževnico, prostornine 7500 litrov
a) izkop gradbene jame v terenu IV. Ktg za postavitev rezervoarja
| m3 | 18 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) izdelava tamponske podlage iz utrjenega sloja, debeline 20 cm pod rezervoarjem
| m3 | 2.3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
c) dobava in postavitev rezervoarja prostornine 7500 litrov, izdelanega iz polimernih materialov
| kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
d) dobava in postavitev zunanjega jaška s filtrom, izdelanega iz polimernih materialov
| kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
e) obsipavanje rezervoarja z zaščitnim slojem 2x sejanega peska, v debelini 20 cm, po celotnem obodu
| m3 | 5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
f) zasip gradbene jame po montaži zbiralnika z izkopanim materialom
| m3 | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6. | Dobava in postavitev plinotesnega pokrova nad jaškom kanalizacije, iz nerjavne pločevine, prilagojenega za vgradnjo talne obloge.
a) velkost pokrova 50x50 cm
| kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7. | Dobava in postavitev LTŽ povoznega pokrova fi 60cm z zaklepom, nad jaškom kanalizacije, za obremenitev D400
| kos | 7 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8. | Dobava in postavitev LTŽ povozne vtočne rešetke z zaklepom, velikosti 50x50cm, za obremenitev D400
| kos | 5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9. | Dobava in postavitev povozne linijske kanalete iz PE-HD materiala, z vroče cinkano povozno rešetko, pred vstopom v garaže.
| m1 | 11.5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  | 0

## BETONSKA DELA
Št. poz. | Opis dela | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
A/IV. | BETONSKA DELA :
1. | Dobava in vgradnja podložnega betona C 10/12, za izravnavo površine pod temelji, v povprečni debelini 5 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi
| m3 | 11.7 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Dobava in vgradnja betona C 25/30, v konstrukcijo temeljev, prereza 50x70 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi
| m3 | 37 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | Dobava in vgradnja betona C 25/30, v konstrukcijo temeljnih nastavkov in diferenčnih sten, prereza 0,12-0,20 m3/m2 , z vsemi pomožnimi deli in prenosi
| m3 | 6.5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | Dobava in vgradnja betona C 25/30, v konstrukcijo obbetoniranja obstoječih temeljev, prereza 38-50x70 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| m3 | 10.2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5. | Dobava in vgradnja betona C 20/25, v konstrukcijo plošče med temelji nadstreška, prizidka in garaže, debeline 15 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi
| m3 | 30.5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6. | Dobava in vgradnja betona C 25/30, v konstrukcijo nosilnih gred, slopov, stebrov in vertikalnih vezi, prereza 0,08-0,12 m3/m1, z vsemi pomožnimi deli in prenosi
| m3 | 8.5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7. | Dobava in vgradnja betona C 25/30, v konstrukcijo stropne plošče, prereza 0,12-0,20 m3/m2, z vsemi pomožnimi deli in prenosi
a) plošča nad garažo in garderobo, deb. 18cm
| m3 | 19.1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) plošča nad prizidkom in podaljškom podesta pred vhodom, deb. 15cm
| m3 | 5.9 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8. | Dobava in vgradnja betona C 25/30, v konstrukcijo stopniščnih ram, prereza 0,12-0,20 m3/m2, z vsemi pomožnimi deli in prenosi
a) zunanje stopnišče ob prizidku, z vmesnim podestom
| m3 | 2.7 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) stopnišče v garaži in stopnišče pod nadstreškom
| m3 | 1.9 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9. | Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje armature iz betonskega jekla, v konstrukcije betonskih elementov, z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje.
a) rebrasta armatura, prereza do 12 mm
| kg | 2600 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) rebrasta armatura, prereza nad 12 mm
| kg | 2300 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
c) armaturne mreže
| kg | 4600 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## TESARSKA DELA
Št. poz. | Opis dela | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
A/V. | TESARSKA DELA :
1. | Izdelava dvostranskega opaža temeljev in temeljnih nastavkov, višine do 60 cm, kompletno z razopaženjem, čiščenjem elementov ter drugimi pomožnimi deli in prenosi.
| m2 | 127 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Izdelava enostranskega opaža obbetoniranja temeljev, višine 70 cm, kompletno z razopaženjem, čiščenjem elementov ter drugimi pomožnimi deli in prenosi.
| m1 | 29.5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | Izdelava opaža nosilcev, slopov, stebrov in preklad, kompletno s podpiranjem v višini do 3 m, razopaženjem, čiščenjem elementov ter drugimi pomožnimi deli in prenosi.
| m2 | 75.4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | Izdelava dvostranskega opaža horizontalnih vezi nad nosilnimi zidovi, višine do 15 cm, z razopaženjem, čiščenjem elementov ter drugimi pomožnimi deli in prenosi.
| m1 | 21 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5. | Izdelava opaža stropne plošče nad garažo in garderobo, kompletno s podpiranjem v višini do 3 m, razopaženjem, čiščenjem elementov ter drugimi pomožnimi deli in prenosi.
| m2 | 145 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6. | Izdelava opaža prostih robov plošč, višine do 20 cm, kompletno z razopaženjem, čiščenjem elementov ter drugimi pomožnimi deli in prenosi.
| m1 | 28 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7. | Izdelava opaža dna, čela in podestov stopnišč, kompletno s podpiranjem v višini do 3 m, razopaženjem, čiščenjem elementov ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| m2 | 24.8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8. | Izdelava opaža odprtin za prehod instalacij skozi stropno ali stensko konstrukcijo, velikosti do 0,25 m2, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9. | Dobava in montaža sloja paroprepustne folije na podeskano površino strešine.
| m2 | 195 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10. | Izdelava dvojnega letvanja strešin, z letvami 5x4 cm, pritrjenimi skozi sloj lesno vlaknenih plošč, v konstrukcijo strešine, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| m2 | 195 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
11. | Postavitev in odstranitev lahkih premičnih odrov, po vsem tlorisu objekta.
| m2 | 350 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
12. | Postavitev in odstranitev fasadnega cevnega odra, višine do 10 m.
| m2 | 500 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## ZIDARSKA DELA
Št. poz. | Opis dela | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
A/VI. | ZIDARSKA DELA :
1. | Izdelava horizontalne hidroizolacije pod obodnimi zidovi in pod tlaki, v sestavi hladni prednamaz in dva sloja polnovarjenih trakov iz polimer bitumna.
| m2 | 158 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Izravnava površine zidanih sten pritlične etaže, v pasu višine 50cm nad terenom, s slojem zaribane cementne malte, kot podlaga za hidroizolacijo fasadnega podzidka.
| m1 | 15 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | Izdelava enoslojne vertikalne hidroizolacije zidov, v pasu višine 50 cm, iz osnovnega bitumenskega prednamaza ter sloja med seboj polno varjenih bitumenskih trakov.
| m2 | 24 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | Zidanje fasadnih in notranjih opečnih zidov z modularno opeko, debeline 19cm, z uporabo apneno cementne malte, z vsemi pomožnim deli in prenosi.
| m3 | 10.5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5. | Zazidava obstoječih odprtin v nosilnih opečnih zidovih, z modularno opeko, debeline 19cm, z uporabo apneno cementne malte, z vsemi pomožnim deli in prenosi.
a) vratne odprine, velikosti do 3m2
| kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) okenske odprine, velikosti do 2m2
| kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
c) zidanje parapetov pri obstoječih odprtinah, velikosti do 2m2
| kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6. | Zidanje predelnih opečnih sten in ograjnih parapetov z votličasto opeko deb. 10cm, vezano z apneno cementno malto, z vsemi pomožnim deli in prenosi.
| m2 | 74.5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7. | Dobava in montaža prednapetih opečnih preklad, širine 12 cm, dolžine do 175 cm, nad okenskimi in vratnimi odprtinami.
| kos | 24 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8. | Obzidava vgradnih WC kotličkov, širine 15 cm, višine 120 cm, z uporabo blokov penjenega betona in ustreznega lepila, z izravnavo površine.
| kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9. | Zazidava utorov v opečnih in betonskih stenah, po izdelanih instalacijskih vodih, z uporabo apneno cementne malte.
a) utor 5x5 cm
| m1 | 25 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) utor 15x15 cm, z badažiranjem površine
| m1 | 10 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10. | Zazidava prebojev nosilnih zidov, velikosti 15x15 cm, z uporabo kosov opeke in apneno cementne malte.
| kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
11. | Izdelava notranjih strojnih ometov opečnih sten, iz predpripravljene apneno cementne malte, v sloju debeline 2-3cm.
| m2 | 345 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
12. | Izdelava notranjih strojnih ometov opečnih sten, iz predpripravljene cementne malte v prostorih sanitarij, v sloju debeline 2cm.
| m2 | 55 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
13. | Brušenje robov in izravnava neravnin na betonskih površinah, kot priprava za slikopleskarska dela.
| m2 | 32 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
14. | Zidarska pomoč pri vzidavi vhodnih in balkonskih vrat ter obdelava špalet po vzidavi, ne glede na velikost.
| kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
15. | Zidarska pomoč pri vzidavi oken ter obdelava špalet po vzidavi, ne glede na velikost.
| kos | 15 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
16. | Dobava in montaža notranjih okenskih polic iz poliranega kamna, širine 25cm, dolžine do 150cm, z vsemi pomožnimi deli.
| kos | 15 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
17. | Dobava in polaganje sloja toplotne izolacije tlakov iz plošč ekspandiranega polistirena, delno potreben razrez zaradi cevi talnih instalacij. Komplet s polaganjem obstenskega traku iz plamafleksa, deb. 1 cm, višine 20cm.
a) tlak garaže, v debelini 7cm
| m2 | 70 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) tlak garderobe, v debelini 10cm
| m2 | 20.5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
c) tlak terase z izolacijo v naklonu, debeline 4-8cm
| m2 | 22.4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
18. | Dobava in razgrnitev PE folije preko položene toplotne izolacije tlakov.
| m2 | 120 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
19. | Dobava in vgrajevanje cementnega estriha, armiranega s polietilenskimi vlakni, z zaribanjem površine svežega betona ter vsemi pomožnimi deli in prenosi.
a) prostor garaže, v debelini 9cm
| m2 | 70 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) tlak garderobe, v debelini 6cm
| m2 | 20.5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
c) terasa, v debelini 5cm
| m2 | 22.4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
20. | dobava in montaža sloja toplotne izolacije iz plošč steklene volne (npr. Ursa TEP), debeline 15cm, pritrjene na spodnjo stran ab plošče nad garažo.
| m2 | 91 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
21. | Izdelava hidroizolacije sten in tlakov kopalnic ter teras, s slojem armirane polimer cementne hidroizolacije.
| m2 | 62 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
22. | Dobava in montaža gumiranega traku na spoju tlaka in stene, pri izdelavi hidroizolacije kopalnic in teras.
| m1 | 78 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
23. | Izdelava nove asfaltne površine, sestavljene iz nosilne plasti bitumenskega betona, AC 22 surf B 50/70 A3, v debelini 5 cm ter iz obrabne plasti bitumenskega betona, AC 11 surf B 50/70 A3, v debelini 3 cm.
a) pod novim nadstreškom
| m2 | 70 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) površine zunanje ureditve
| m2 | 640 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
24. | Dobava in postavitev betonskih robnikov ob robovih asfaltiranih površin, z obbetoniranjem po vsej dolžini.
a) cestni robniki, prereza 15x25cm
| m1 | 65 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) vrtni robniki, prereza 6x20cm
| m1 | 62 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
25. | Dobava in postavitev panelne ograje iz plastificirane jeklene žice in kovinskimi, plastificiranimi stebri. Višina 200cm.
a) panelna ograja višine 200cm
| m1 | 38.5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) dvokrilna kovinska vrata, velikosti 600x200cm, kompletno s pogonskim mehanizmom ter vso pripadajočo opremo
| kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
c) enokrilna vrata za osebni dostop, velikosti 100x200cm, kompletno z vso pripadajočo opremo za daljinsko odpiranje
| kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
26. | Vzidava instalacijskih omaric
| kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
27. | Kompletno končno čiščenje gradbišča in objekta po končanih vseh delih
| kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## FASADERSKA DELA
Št. poz. | Opis dela | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
A/VII. | FASADERSKA DELA :
1. | Izvedba toplotne izolacije podzidka fasade od vznožja objekta do višine odbojne vode, višine 40-50 cm nad koto terena, z izolacijskimi ploščami iz ekstrudiranega polistirena (XPS) z rebrasto strukturo, debeline 10cm, tlačna trdnost min. 300 kPa, toplotna prevodnost λd = 0,036 W/mK, dolgoročno absorpcijo vode WL(T) ≤ 0,7 %vol,
| m2 | 45 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Izvedba toplotnega ovoja stavbe s fasadnimi ploščami iz ekspandiranega polistirena EPS, razred odziva na ogenj E po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost λd = 0,0320 W/mK, npr. Weber therm freestyle EPS-F, debelina izolacijske plošče 10 cm. Pred pričetkom del je potrebno preveriti kvaliteto in ravnost podlage ter izvesti vsa pripravljalna dela.
Plošče se lepijo pasovno po obodu in v sredini (min. 40% pokritost površine plošče z lepilno malto) in dodatno mehansko pritrdijo s sidrnimi vijaki po sistemu W, število sidrnih vijakov minimalno 6 na m2 fasade oz. skladno s tehnično smernico TS PFSTI 01. Priporoča se sistem sidranja s poglobitvijo in prekritjem z namenskim pokrivnim čepom.
| m2 | 259 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | Dobava in nanos osnovnega, nosilnega ometa, debeline 5-8mm, po vseh površinah, obloženih z izolacijskimi ploščami. V omet se v zunanjo tretjino vtisne sistemska alkalno odporna armirna mrežica iz steklenih vlaken ustrezne gramature
| m2 | 310 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | Dobava in nanos zaključnega silikatnega ometa ustrezne barve po izbiri projektanta, vključno s premazom površine z emulzijo za izenačitev vpojnosti podlage.
| m2 | 285 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5. | Barvanje fasadnih površin s čisto silikatno barvo z dodanimi pigmenti.
| m2 | 79 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6. | Dobava in nanos vodoodbojne zaščite fasadnega podzidka iz industrijsko pripravljene zmesi drobljenega marmorja in pisanega peska, granulacije 1,5-3mm, v pasu višine 50cm, z vsemi pomožinmi deli in prenosi.
| m1 | 55 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7. | Obloga temena ograjnega zidu teras, z dobavo in lepljenjem plošč naravnega kamna, debeline 30mm, širine 20cm, z obojestranskim odkapnim robom, z vsemi pomožinmi deli in prenosi.
| m1 | 25.6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8. | Dobava in montaža zunanjih okenskih polic iz naravnega kamna, debeline 3cm, zodkapnim utorom na zunanji in bočnih straneh. Police širine 15cm, dolžine do 150cm.
| kos | 16 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9. | Dobava in montaža zunanjih vratnih pragov iz naravnega kamna, debeline 3cm. Pragovi širine 30cm, dolžine do 130cm
| kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| FASADERSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## SUHOMONTAŽNA DELA
Št. poz. | Opis dela | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
B/I. | SUHOMONTAŽNA DELA :
1. | Dobava in montaža spuščenega stropa iz mavčnih plošč, s podkonstrukcijo iz pocinkanih jeklenih profilov in obešali, pritrjenimi v konstrukcijo stropa, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
a) Suhomontažne plošče za suhe prostore, npr KNAUF PIANO.
| m2 | 70 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) Suhomontažne plošče primerne za mokre prostore, npr FERMACEL Powerpanel H2O.
| m2 | 20.5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Dobava in postavitev pregradnih sten v sanitarijah, iz duromernega visokotlačnega laminata ( npr. MAX kompakt plošče ), debeline 13 mm, v barvi in dekorju po izbiri projektanta. Montaža z vsemi potrebnimi držali in na regulirnih nogicah.
a) velikost panela 100x200cm, z vratnim krilom in pripadajočim okovjem - WC
| kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) velikost panela 130x200cm, z vratnim krilom in pripadajočim okovjem - tuš
| kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
c) velikost panela 130x200cm - stena med tušem in WC
| kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
d) velikost panela 50x130cm - pisoar
| kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## KROVSKO KLEPARSKA DELA
Št. poz. | Opis dela | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
B/II. | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA :
1. | Prekrivanje strešine z opečnimi korci. Spodnja vrsta korcev je vijačena v letve, ostale pa sidrane s pocinkanimi kljukami na prečne letve.
| m2 | 195 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Dobava in postavitev prezračevalnihi korcev, postavljenih v zadjo vrsto pred slemenom.
| kos | 30 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | Dobava in prekrivanje slemena in grebenov s slemenskimi korci, vključno s slemenskim trakom.
| m1 | 51 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | Dobava in montaža zaščitne, perforirane PE mrežice, pred prezračevalnim slojem strešine.
| m1 | 67 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5. | Dobava in montaža traku s PE iglicami, pod prvo vrsto korcev ob kapu strešine
| m1 | 67 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6. | Dobava in montaža polkrožnih žlebov, razvite širine 33 cm, iz barvane, pocinkane pločevine, kompletno z nosilnimi kljukami in vsemi pomožnimi deli.
| m1 | 67 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7. | Dobava in montaža odtočnih vertikalnih cevi premera 100 mm iz barvane, pocinkane pločevine, kompletno s pritrdilnim materialom in vsemi pomožnimi deli.
| m1 | 30 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8. | Dobava in montaža kolen iz barvane, pocinkane pločevine, premera 100 mm
| kos | 10 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9. | Dobava in montaža tipskih izpustov za prezračevalne cevi nad strešino, premera 100 mm iz barvane, pocinkane pločevine, kompletno s pritrdilnim materialom in vsemi pomožnimi deli.
| kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10. | Dobava in montaža strešne obstenske obrobe iz barvane, pocinkane pločevine, r.š. 50 cm, z vsemi pomožnimi deli.
| m1 | 25 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| KROVSKA IN KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## KERAMIČARSKA DELA
Št. poz. | Opis dela | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
B/III. | KERAMIČARSKA DELA :
1. | Dobava in polaganje talne gres keramike, velikosti 20x20 cm, z lepljenjem na izravnano podlago, vključno s stičenjem.Cena keramike: do 20 EUR/m2. Smer polaganja ortogonalno.
a) v sanitarijah
| m2 | 14 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) na terasi
| m2 | 30 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) v ostalih prostorih
| m2 | 92.6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Dobava in polaganje stenske gres keramike, velikosti 20x20 cm, z lepljenjem na izravnano podlago, vključno s stičenjem. Cena keramike: do 20 EUR/m2. Smer polaganja ortogonalno.
a) v sanitarijah
| m2 | 48 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) v ostalih prostorih
| m2 | 10 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | Dobava in polaganje gres keramike na čelno in nastopno površino stopnišča, s protidrsnimi trakovi, z lepljenjem na izravnano podlago, vključno s stičenjem.
a) stopnice širine 100cm
| kos | 7 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) stopnice širine 110cm
| kos | 7 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
c) stopnice širine 120cm
| kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
d) stopnice širine 130cm
| kos | 22 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | Dobava in polaganje nizkostenske obrobe tlakov iz gres keramike, višine 10cm, vključno s stičenjem.
| m1 | 82 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5. | Dobava in postavitev INOX talnih letvic na stiku različnih nivojev ali tipov tlaka.
| m1 | 5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6. | Dobava in postavitev PVC vogalnih zaključkov stenske keramike
| m1 | 5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## KLJUČAVNIČARSKA DELA
Št. poz. | Opis dela | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
B/IV. | KLJUČAVNIČARSKA DELA :
1. | Izdelava, dobava in montaža primarne nosilne konstrukcije nadstreška iz HEB 200 jeklenih profilov, protikorozijsko zaščitenih in finalno prepleskanih z dvoslojnim premazom, z vsem potrebnim veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| kg | 4800 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Izdelava, dobava in montaža sekundarne konstrukcije strehe nadstreška iz IPE 140 jeklenih profilov in podkonstrukcije iz HOP80/40/3 protikorozijsko zaščitenih in finalno prepleskanih z dvoslojnim premazom, z vsem potrebnim veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| kg | 1800 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | Dobava in montaža kritine nadstreška, iz pocinkane valovite pločevine (npr. Coverib), z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| m2 | 115 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | Dobava in montaža prosojnih akrilnih elementov, na strešini nadstreška, v pasu širine 100cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| m2 | 15.2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5. | Dobava in montaža veterne pregrade s svetlobnimi elementi, na severni, bočni strani nadstreška, iz panelov, debeline 10cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| m2 | 30.5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6. | Dobava in montaža antenskega droga, fi 140mm, višine 400cm, sidranega v fasadni zid, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7. | Dobava in montaža kovinske ograje iz nerjavnih cevi, višine 100cm, na stopnišču in podestu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| m1 | 15.2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## STAVBNO POHISTVO
Št. poz. | Opis dela | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
B/V. | STAVBNO POHIŠTVO :
1. | Dobava in postavitev vhodnih vrat iz Alu prašno barvanih profilov, s prekinjenim toplotnim mostom, z vsem pripadajočim okovjem in ključavnico. Izdelava po risbi projektanta.
a) vrata V3 velikosti 150x230cm, s stransko obsvetlobo
| kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) vrata V4, velikosti 100x210 cm , s prezračevalno rešetko ali spodrezana (samo vrata v klet)
| kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
c) vrata V5, velikosti 100x230 cm
| kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Dobava in postavitev oken in balkonskih vrat, vgrajenih po standardu RAL montaže, v liniji z nosilno konstrukcijo. Izdelava iz Alu prašno barvanih profilov, s prekinjenim toplotnim mostom, z vsem potrebnim okovjem.
Odpiranje okrog vodoravne in navpične osi. Zasteklitev z dvoslojnim izolacijskim steklom. Toplotna prehodnost okna U max 0,91 W/ m2K.
a) dvokrilno okno O1, dim. 120x140cm
| kos | 7 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) dvokrilno okno O2, dim. 100x140cm
| kos | 5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
c) dvokrilno okno O3, dim. 150x150cm
| kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
d) enokrilno okno O4, dim. 80x90cm
| kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
e) dvokrilno okno O5, dim. 100x120cm
| kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
f) dvokrilna balkonska vrata V5a 120x230cm
| kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | Dobava in postavitev zunanjih, dvokrilnih polken, z gibljivimi lamelami, iz Alu prašno barvanih profilov.
a) dvokrilna polkna za okno 120x140cm
| kos | 7 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) dvokrilna polkna za okno 100x140cm
| kos | 5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
c) dvokrilna polkna za okno 150x150cm
| kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
d) enokrilna polkna za okno 80x90cm
| kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
e) dvokrilna polkna za balkonska vrata V5a 120x230cm
| kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | Dobava in postavitev notranjih sobnih vrat iz Alu profilov, s kovinskim podbojem, kljuko in ključavnico.
b) vrata z nadsvetlobo V6, dim 91x205+50cm, s prezračevalno rešetko ali spodrezano
| kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
c) vrata V7, dim. 91x205cm
| kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
d) vrata V8, dim. 71x205cm , s prezračevalno rešetko ali spodrezano
| kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5. | Dobava in postavitev dvižnih sekcijskih vrat iz alu profilov, tip ASSA ABLOY Crowford 1042P, kompletno s pogonskim mehanizmom ter vsemi pomožnimi deli.
a) vrata V1 velikosti 300x300cm
| kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
b) vrata V2 velikosti 260x220cm
| kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6. | Dobava in montaža kovinske dvižne zapornice, kompletno z vso pripadajočo opremo.
| kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7. | Dobava in montaža kovinskih zastavnih drogov, kompletno z vso pripadajočo opremo.
| kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8. | Dobava in montaža kovinskih predpražnikov, velikosti 110x80cm, vključno s kovinskim vgradnim okvirjem, vsemi pomožnimi deli.
| kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: |  |  | 0

## TLAKARSKA DELA
Št. poz. | Opis dela | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
B/VI. | TLAKARSKA DELA :
1. | Priprava tlakov z brušenjem površine in sesanjem nevezanih delcev estriha.
| m2 | 100 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Premaz površine s prednamazom
| m2 | 100 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | Dobava in nanos dvokomponentne pigmentirane epoksidne malte za zaščito tlakov, v debelini 2-3 mm, na pripravljeno podlago. Vzorec tlaka potrdi projektant. zahteve za tlak: - Odpornost na talno/kapilarno vlago - Prisotnost (slane, morske) vode - Protidrsnost - Stik sten-tlaka sistemska rešitev oz. lahko enotna stenska in talna obloga - vogal ob stiku s steno je zaobljene oblike
| m2 | 105 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | Dobava in postavitev obstenskih zaokrožnic po obodu tlakov, pred zaključno obdelavo s premazi.
| m1 | 68 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| TLAKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## SLIKOPLESKARSKA DELA
Št. poz. | Opis dela | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
B/VII. | SLIKOPLESKARSKA DELA :
1. | Brušenje spodnje strani ab plošč ter izravnava površine z poldisperzijskim kitom v dveh slojih, z vmesnim brušenjem površine.
| m2 | 23 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Slikanje sten in stropov s poldisperzijsko barvo v dveh nanosih, z vsemi pomožnimi deli.
| m2 | 545 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## SPLOŠNI POGOJI STROJNE INSTAL
SPLOŠNI POGOJI ZA IZVEDBO STROJNIH INSTALACIJ IN VGRADNJO STROJNE OPREME:
Vsi elementi vodovoda in vertikalne kanalizacije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Pred dobavo sanitarnih elementov in njihovo montažo je potrebno vse tipe sanitarnih elementov uskladiti z željami investitorja ali arhitekta in jih uskladiti s projektom notranje opreme.
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potjevanja opreme niso sprejemljive).
Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te oprerne in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi, tlačnemu preizkusu, dezinfekciji sitemov in in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
V času preskusa mora sistem obratovati z predvidemini zahtevami glede pretoka in tlaka v omrežju sanitarne kot hidrantne vode.
Sodelovanje vseh izvajalcev na validaciji funkcionalnem testiranju s sistemskimi integratorji.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih. Posebno pozornost posvetiti gabaritom alternativno ponujene opreme.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PGD in PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PGD in PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PGD in PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PGD in PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PGD in PZI projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
Vse vrednosti instalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
vsa potrebna pripravljalna dela
vse potrebne transporte, notranje in zunanje
vse potrebno delo
vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
merjenje na objektu
skladiščenje materiala na gradbišču
preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material
popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
vse potrebne zaščitne premaze
merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
izpiranje/izpihovanje cevovodov, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
tlačni preizkus vodovodne instalacije s hladnim vodnim tlakom 12 bar ali 1,5x maksimalnega tlaka, za vodovodno instalacijo, ki bo po preizkusu takoj prešla v uporabo, po standardu SIST EN 805
tlačni preizkus vodovodne instalacije z inertnim plinom, za vodovodno instalacijo, ki po preizkusu NE bo takoj prišla v uporabo
dezinfekcija celotnega cevovoda z ustreznim sredstvom
gradbena pomoč in nadzorovanje izdelave izkopa za polaganje novih zunanjih vodovodnih cevi, niveliranje dna jarka, zasipanje v plasteh, polaganje opozorilnega traku (gradbena dela so zajeti v gradbenih delih in niso predmet tega projekta)
prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih cevi, fazonskih kosov in armatur za zunanji vodovod v pripravljen jarek, ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri
deponija vodovodnih in kanaizacijskih cevi, sanitarnih elementov vključno z zavarovanjem materiala
ustrezno izobraževanje vzdrževalcev objekta za manjša popravila oz. vzdrževanja vgrajenih senzorskih armature

## VODOVOD
Št. poz. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
1. | VODOVODNA INSTALACIJA
1.0. | VODOVODNI PRIKLJUČEK
1 | Polietilenska (alkaten) vodovodna cev vključno s fitingi, spojnimi kosi, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| PEHD d20/10 (DN 15) | m | 16 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| PEHD d32/10 (DN 25) | m | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| PEHD 75 (zaščitna cev za DN 20) | m | 24 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Dobava in montaža gumi tesnila za zaščitno cev d75/d32
| - d75/d20 | kom | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| - d75/d32 | kom | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3 | Dobava in montaža prehodnega kosa z navojno spojko za PE cev, komplet s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| - PE d20/ DN 15 | kom | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| - PE d32/ DN 25 | kom | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
1.1. | FEKALNA KANALIZACIJA
4 | PP ali PE odtočna cev za fekalno kanalizacijo vodene vertikalno ali horizontalno v objektu komplet s fazoni in spojnim materialom.
| d 32 (kondenz) | m | 51 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| d 50 | m | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| d 110 | m | 20 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Strešna kapa skupaj z obrobo za oddušno cev
| d 110 | kom | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6 | Talni PE ali PP nepretočni sifon/talni odtok, horizontalni, 4 oglati (1 iztok)
- | Horizontalni talni odtok DN40/50 s smradno zaporo PRIMUS, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm
- | Izolacijska garnitura z bitumensko manšeto d 400mm
- | Ustreza proizvod HL tip S6 | kom | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
1.2. | NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA
7 | Umivalnik sestoječ iz (sanitarije):
- | dveh regulacijskih kotnih ventilov DN 15/10 z rozetama in veznima cevkama
- | dveh enojnih PF baterijskih priključkov za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih priključkov
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
Samo montaža naslednjih komponent:
- | kromiranega odtočnega ventila DN 32 z zapiralom
- | kromiranega medeninastega okroglega sifona DN 32 z obvezno cevjo in rozeto
- | umivalnika iz bele sanitarne keramike vel. 610X500mm
- | kromirane stoječe enoročne mešalne baterije DN 15 | kpl | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8 | Umivalnik - izlivno korito sestoječ iz (garderoba):
- | dveh regulacijskih kotnih ventilov DN 15/10 z rozetama in veznima cevkama
- | dveh enojnih PF baterijskih priključkov za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih priključkov
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
Samo montaža naslednjih komponent:
- | enodelne PVC odtočne garniture DN 40
- | PVC sifona DN 40/50 okrogle oblike z obvezno cevjo in rozeto
- | kromiranega odtočnega ventila DN 32 s čepom na verižici in držalom
- | umivalnika - korita vel. 1000X600mm
- | kromirane stoječe enoročne mešalne baterije DN 15 | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9 | Konzolno stranišče sestoječe iz:
- | enojnega PF baterijskega priključka za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev enega baterijskega priključka
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
- | podometnega izplakovalnega kotlička Kombifix Sigma 12 (UP320) proizvod Geberit z regulacijskim ventilom DN 15/10, fazonskim kosom (kolenom) za odtok in aktivirno tipko
Samo montaža naslednjih komponent:
- | konzolna školjka iz bele sanitarne keramike z zadnjim iztokom DN 100
- | sedežne deske | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10 | Armatura za enodelno pomivalno korito sestoječa iz (čajna kuhinja):
- | dveh regulacijskih ventilov DN 15 z rozetama in veznima cevkama
- | dveh enojnih PF baterijskih priključkov za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih priključkov
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
Samo montaža naslednjih komponent:
- | enodelne PVC odtočne garniture DN 40
- | PVC sifona DN 40/50 okrogle oblike z obvezno cevjo in rozeto
- | kromiranega odtočnega ventila DN 32 s čepom na verižici in držalom
- | kromirane medeninaste stoječe enoročne mešalne baterije DN 15 s premičnim izpustom | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
11 | Kromiran iztočni ventil DN 15 mm, sestoječ iz:
- | en regulacijski ventilv DN 15 z rozeto
- | enim enojnim PF baterijskim priključkom za Alumplast cev 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev enega baterijskega priključka
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material | kpl | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
12 | Pisoar sestavljen iz:
- | seta za elektronsko splakovanje, komplet s kotnim regulacijskim ventilom DN15, EM ventilom 230V, elektronske enote izplakovalnega ventila, infrardečim oddajnikom in sprejemnikom
- | podometnega (skritega) sifona dim. 50 mm
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
Samo montaža naslednjih komponent:
- | pisoarne školjke iz bele sanitarne keramike | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
13 | Pršna kad sestoječa iz :
- | dveh enojnih PF baterijskih priključkov za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih priključkov
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
Samo montaža naslednjih komponent:
- | pravokotne pršne kadi iz bele sanitarne keramike dim 1250x800 mm, komplet z odtočnim ventilom s sifonom, hidroizolacijsko manšeto in pokrivno rešetko po izboru investitorja
- | zidne vgradne enoročne mešalne baterije vključno z držalom, cevjo in ročko
- | stropne fiksne pršne glave | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
14 | Bojler za sanitarno vodo, za namestitev horizontalno na steno, z el. grelnikom moči 2,0 kW, volumna V=80 l. Bojler ima prigrajen delovni in nastavitveni termostat, komplet z varnostnim ventilom, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kom | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
15 | Bojler za sanitarno vodo, za namestitev pod pultom v čajni kuhinji, z el. grelnikom moči 2,0 kW, volumna V=10 l. Bojler ima prigrajen delovni in nastavitveni termostat, komplet z varnostnim ventilom, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kom | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
16 | Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) z zunanjim zaščitnim ovojem, izolirana, dobavljiva v kolutu ali palicah primerna za kletne razvode, dvižne vode in priključne razvode pri vodovodu. Normalno vnetljivo, klasifi kacija materiala B2 skladno s standardom DIN 4102.
Maksimalna temperatura: 95°C,
maksimalni trajni obratovalni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C,
testirana odpornost proti pretrganju: 50 let,
varnostni faktor 1,5,
kplet fazoni, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in končnimi elementi za priključitev sanitarnih elementov.
Ustreza proizvod UPONOR, tip MLCP
debelina toplotne izolacije 13mm
| DN 15 (d 20×2,25) - HV (hladna voda) | m | 71 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| DN 20 (d 25×2,5) - HV (hladna voda) | m | 11 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| DN 25 (d 32×3,0) - HV (hladna voda) | m | 14 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
debelina toplotne izolacije 19mm
| DN 15 (d 20×2,25) - TV (topla voda) | m | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| DN 20 (d 25×2,5) - TV (topla voda) | m | 9 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
1.3. | OSTALO
17 | Čiščenje in izpiranje vodovodne instalacije, izvedba dezinfekcije in bakteriološke analize ter pridobitev ustreznega potrdila. | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
18 | Tlačni preizkus vodovodne instalacije po PSIST prEN 805 in navodilih proizvajalca cevi. | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
19 | Preizkus odtočne instalacije na tesnost. | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ VODOVODNA INSTALACIJA: |  |  |  | 0

## OGREVANJE IN HLAJENJE
Št. poz. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
2. | OGREVANJE IN HLAJENJE
1 | Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.5 (1.1 ~ 3.8) kW // gretje: 4.0 (1.3 ~ 4.6) kW
Energetski razred: SEER: 7.2 - A++ // SCOP: 4.4 - A+
Električna priključna moč: hlajenje 1,080 kW // gretje 1.030 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 8,5A
Priporočena varovalka: 10A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 49 dB(A) - gretje: 50 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 62 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 550 x 800 x 285 mm
Teža: 31 kg
Medij: R410A
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/9.52 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 20 / 12 m
Območje delovanja: hlajenje od -10°C do 46°C, gretje od -15° do 24°C
Dobaviti skupaj s pritrdilnim materialom za montažo na fasado objekta (vključno s konzolnim nosilcem za montažo na steno), priključitvijo na električno in signalno omrežje vključno s kabli in potrebnim elektro materialom in poizkusnim zagonom s strani pooblaščenega serviserja.
| Ustreza proizvod Mitsubishi Electric, model MUZ-SF35VE ali drugi enakovredni. | kpl | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev. Omogoča priklop do največ treh notranjih enot Mitsubishi Electric.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 5.4 kW // gretje: 7.0 kW
Energetski razred: SEER: 5.8 - A+ // SCOP: 3.9 - A
Električna priključna moč: hlajenje 1.39 kW // gretje 1.59 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 25A
Pretok zraka: hlajenje: 38,9 m3/min // gretje: 39,6 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 50 dB(A) - gretje: 53 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 64 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 710 x 840 x 330 mm
Teža: 57 kg
Medij: R410A
Dimenzija priključne instalacije: 3 × Cu 6.35/9.52 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50(25) / 15(10) m
Območje delovanja: hlajenje od -10°C do + 46°C, gretje od -15° do + 24°C
Dobaviti skupaj s pritrdilnim materialom za montažo na fasado objekta (vključno z konzolnim nosilcem za montažo na steno), priključitvijo na električno in signalno omrežje vključno s kabli in potrebnim elektro materialom in poizkusnim zagonom s strani pooblaščenega serviserja.
| Ustreza proizvod Mitsubishi Electric, model MXZ-3E54VA ali drugi enakovredni. | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3 | Notranja stenska enota standardne oblike v beli barvi z anti-alergijskim filtrom in priloženim IR upravljalnikom s tedenskim časovnikom
- petstopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo IR upravljalnika s tedenskim časovnikom
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 1.7 (0.9 ~ 2.7) kW // gretje: 1.7 (0.9 ~ 3.1) kW
Pretok zraka: hlajenje: 3.5-3.9-4.6-5.5-6.4 m3/min // gretje: 3.7-4.4-5.0-6.0-6.8 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 21-26-30-35-40 dB(A) // gretje: 21-26-30-35-40 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije (V x Š x G): 250 × 760 × 168 mm
Teža: 7.7 kg
Dobaviti skupaj s pritrdilnim materialom za montažo na steno, priključitvijo na električno in signalno omrežje vključno s kabli in potrebnim elektro materialom in poizkusnim zagonom s strani pooblaščenega serviserja.
| Ustreza proizvod Mitsubishi Electric, model MSZ-SF15VA ali drugi enakovredni. | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Notranja stenska enota standardne oblike v beli barvi z nano platinum filtrom in priloženim IR upravljalnikom s tedenskim časovnikom
- petstopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo priloženega IR upravljalnika s tedenskim časovnikom
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.5 (1.1 ~ 3.8) kW // gretje: 4.0 (1.3 ~ 4.6) kW
Pretok zraka: hlajenje: 3.2-4.1-5.6-7.2-9.1 m3/min // gretje: 3.0-4.1-6.7-8.3-11 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 19-24-30-36-42 dB(A) // gretje: 19-24-34-40-46 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 57 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije (V x Š x G): 299 × 798 × 195 mm
Teža: 10 kg
Dobaviti skupaj s pritrdilnim materialom za montažo na steno, priključitvijo na električno in signalno omrežje vključno s kabli in potrebnim elektro materialom in poizkusnim zagonom s strani pooblaščenega serviserja.
| Ustreza proizvod Mitsubishi Electric, model MSZ-SF35VE3 ali drugi enakovredni. | kpl | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Notranja parapetna enota elegantne design oblike z dvo-področnim izpihom zraka, z anti-alergijskim filtrom in priloženim IR upravljalnikom s tedenskim časovnikom
- petstopenjski ventilator
- avtomatičen preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- avtomatičen vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za dvo-področno usmerjanje zraka glede na funkcijo delovanja
- anti-alergijski filter
- nano platinum filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo priloženega IR upravljalnika s tedenskim časovnikom
- tedenski časovnik
- možen priklop vmesnika za MELCLOUD WiFi nadzor
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 2.5 (0.5 ~ 3.4) kW // gretje: 3.4 (1.2 ~ 4.6) kW
Pretok zraka: hlajenje: 3.9-4.9-5.9-7.1-8.2 m3/min // gretje: 3.9-5.1-6.2-7.7-9.7 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 20-25-30-35-39 dB(A) // gretje: 19-25-30-35-41 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 49 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije (V x Š x G): 600 x 750 x 215 mm
Teža: 15 kg
Dobaviti skupaj s pritrdilnim materialom za montažo na steno, priključitvijo na električno in signalno omrežje vključno s kabli in potrebnim elektro materialom in poizkusnim zagonom s strani pooblaščenega serviserja.
| Ustreza proizvod Mitsubishi Electric, model MFZ-KJ25VE ali drugi enakovredni. | kpl | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6 | Bakrene cevi, predizolirane z Armaflex AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 | m | 110 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| Cu 9,52 | m | 110 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7 | Polnjenje sistemov
- vakuumiranje sistema
| - polnjenje sistema z medijem R410A | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ OGREVANJE IN HLAJENJE: |  |  |  | 0

## PREZRAČEVANJE
Št. poz. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
3. | PREZRAČEVANJE
1 | Okrogli spiro kanali za odvod zraka skupaj s fazonskimi kosi in spojnim ter pritrdilnim materialom
| Ø100 | m | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| Ø125 | m | 10 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| Ø160 | m | 13 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| Ø200 | m | 16 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Kanalski ventilator primeren za odvod zraka. Ventilator se montira v klet, sestavljen je iz ohišja, nepovratne lopute, komplet z elastičnimi priključki in pritrdilnim materialom, skupaj s priključitvijo na električno in signalno omrežje, komplet z regulatorjem hitrosti ventilatorja, za pogonske razmere:
U = 230V/50Hz/1
Q = 300 m3/h
dp = 380 Pa
P=137 W
| Ustreza proizvod Systemair, tip K160 XL ali drugi enakovredni. | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3 | Kanalski ventilator primeren za odvod zraka. Ventilator se montira v garažo, sestavljen je iz ohišja, nepovratne lopute, komplet z elastičnimi priključki in pritrdilnim materialom, skupaj s priključitvijo na električno in signalno omrežje, komplet z regulatorjem hitrosti ventilatorja, za pogonske razmere:
U = 230V/50Hz/1
Q = 600 m3/h
dp = 329 Pa
P=203 W
| Ustreza proizvod Systemair, tip K200 L ali drugi enakovredni. | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Aluminijaste prezračevalne rešetke za vgradnjo v vrata, komplet s priključno komoro, pritrdilnim in tesnilnim materialom, proizvod HIDRIA ali drugi ustrezni tip:
| AR-4P 425X225 | kom | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| AR-4P 525x325 | kom | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Prezračevalni ventili za vgradnjo v kanal vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, proizvod HIDRIA (ali drugi ustrezni) tip:
- | PV-1/100 (80m3/h) | kom | 5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
- | PV-1/125 (100m3/h) | kom | 5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6 | Zaključni element (kapa) za zaščito pred meteorno vodo in mrčesom, z vsem potrebnim pritrdilnim materialom
| Ø125 | kom | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| Ø160 | kom | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7 | Fasadna zaščitna rešetka, barvana, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Ø315 | kom | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8 | Fleksibilni zvočno izolacijski zračni kanali za dušenje zvoka min. 25 dB/m pri 250Hz, izdelani iz narebričene Al cevi in tkanine, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom (objemke).
Ustreza proizvod DEC, tip Sonodec 25
| Ø100mm (dolžine 1,0m) | kom | 5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| Ø125mm (dolžine 1,0m) | kom | 5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9 | Regulacija, meritve količin zraka in nastavitev prezračevalnih elementov in regulacijskih loput. | kom | 10 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
11 | Razne napisne tablice za označevanje naprav in cevovodov. | kom | 12 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE: |  |  |  | 0

## JAKI TOK
SEZNAM MATERIALA Z MONTAŽO
A. JAKI TOK
Št. poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
1. | Instalacijske cevi:
| RB 16 mm | m | 850 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| RB 23 mm | m | 120 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| RB 36 mm | m | 100 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| PN16 mm | m | 120 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Plastični kanal 40x20mm | m | 70 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | Instalacijska polica:
| PK 100 | m | 70 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| PK 200 | m | 30 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | Kabli:
| NAYY_J 4x70 mm2 | m | 30 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| NYY-J 4x16 mm2 | m | 20 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| NYY-J 3x4 mm2 | m | 35 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 60 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 140 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 480 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 600 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 35 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5. | Vodniki:
| P/F-Y 6 mm2 | m | 250 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6. | Doza za direktni priklop | kos | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7. | Doza IP za izenačevanje potenciala | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8. | Razvodna doza RK-IV | kos | 20 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9. | Stikala, podometna, TEM Modul, barva po izbiri arh., komplet z dozo, nosilcem in okvirjem:
| enopolna 10A, 230V | kos | 15 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| enopolna 16A, 230V | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| izmenična 10A, 230V | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| enopolna 1-0-2, 10A, 230V | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10. | Stikala, nadometna, TEM:
| enopolna 10A, 230V | kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| enopolna 16A, 230V | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| izmenična 10A, 230V | kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| križna 10A, 230V | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| enopolna 1-0-2, 10A, 230V | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
11. | IR senzor, 230V, relejni, 180st | kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| IR senzor, 230V, relejni, 360st | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
12. | Vtičnice, podometne TEM Modul, barva po izbiri arh., komplet z dozo, nosilcem in okvirjem:
| enofazne šuko 16A, 220V | kom
| enofazne šuko 16A, 230V | kos | 9 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| enofazne šuko 16A, 230V, dvojna | kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| enofazne šuko 16A, 230V, s pokrovom | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
13. | Vtičnice, nadometne TEM :
| enofazne šuko 16A, 220V | kom
| enofazne šuko 16A, 230V | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| enofazne šuko 16A, 230V, dvojna | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| trifazna euro 16A, 230/400V | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
14. | Kovinski parapetni kanal 123x55 mm, Elba | m | 14 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
15. | Vtičnica za parapetni kanal z dozo:
| enofazne šuko 16A, 230V-dvojne | kom | 12 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
16. | Montaža in priklop svetilk, z drobnim materialom | kos | 65 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
17. | Priključno merilna omarica PMO, tipska RF omarica, za tri števce, z opremo: 1x direktni trifazni dvosmerni števec delovne energije z notranjo uro r.2 (IEC) ali A (MID), s PLC komunikacijskim vmesnikom, kot je ZMXI320CPU1L1D3 230/400V, 5-85A, PLC 4x trifazni varov. ločilnik 160/3,z vložki 3x prenapetostni odvodniki tip B2S 1x priklopni adapter, za napajalni kabel 1x Cu zbiralke L1L2L3 1x Cu zbiralka PEN 1x ključavnica EL-KP priključne sponke, drobni material, komplet | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
18. | Razdelilnik RD, tipska podometna kovinska omarica, ustrezne velikosti, z opremo: 1 kos gl. stikalo FID 63/0,3A 4p S 39 kos instalacijski odklopnik 1p 1 kos instalacijski odklopnik 3p 1 kos KZS 16/0,03A 1 kos stikalo 25A, 1p 3 kos prenapetostni odvodnik tip C drobni in vezni material, skupaj | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
19. | Razdelilnik RD-U, tipska podometna kovinska omarica, ustrezne velikosti, po eni stranici skladna razdelilniku RD, z opremo: 1 kos gl. stikalo 25A 2p 1-0-2 9 kos instalacijski odklopnik 1p 1 kos prenapetostni odvodnik tip C drobni in vezni material, skupaj | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
20. | UPS, naprava za brezprekinitveno napajanje 230V / 230V, 1,5 kVA, z avtonomijo 15 min z brezprekinitvenim by-pasom, Modbus, komplet | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
21. | Razni priklopi električnih naprav | kos | 28 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
22. | GIP zbiralka | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
23. | Razni spoji kovinskih mas, galvanske povezave s spojnim priborom, komplet | kos | 40 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
24. | Drobni in ostali material | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
25. | Manipulativni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| JAKI TOK SKUPAJ: € |  |  |  | 0

## SVETILKE
B. SVETILKE
Št. poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
1. | Svetilke komplet s sijalkami in ostalim priborom:
| H1 - Stropna nadgradna svetilka, 3F Filippi 5712 3F Linda Inox 2x49 T5 HF | kom | 30 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| H2 - Stropna vgradna svetilka, 3F Filippi 3900+A0195 3F Dodeca 220 2x18 CD HF 2MG | kom | 5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| H3 - Stropna vgradna svetilka, 3F Filippi 3897+A0195 3F Dodeca 220 1x18 CD HF 2MG | kom | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| H4 - Stenska svetilka sanitarje (umivalnik), LEDS-C4 05-4377-21-m1 WALL LIGHT, 14W T5 | kom | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| H5 - Stropna vgradna svetilka, 3F Filippi 21244 L 324x10 LED SP PMMA | kom | 9 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| H6 - Stropna vgradna svetilka, 3F Filippi 21245 L 323x10 LED SP PMMA | kom | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| H7 - Stropna nadgradna svetilka 3F Filippi 37864 3F Petra OP 300 1x26 CD LD HF IP64 | kom | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| H8 - Zunanja senska nadgradna svetilka, 1x26 W, IP65, po izbiri | kom | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| EM - Zasilna svetilka 11W, 1h, po izbiri | kom | 15 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| SVETILKE SKUPAJ: € |  |  |  | 0

## ŠIBKI TOK
C. ŠIBKI TOK
C1. STRUKTURIRANO UTP OŽIČENJE
Št. poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
1. | Plastična rebrasta cev :
| RB 16 mm | m | 300 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
Plastična cev:
| PN 16 mm | m | 60 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Instalacijska polica, s priborom:
| PK50 | m | 40 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| PK100 | m | 12 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | Vodnik:
| UTP, cat 6 | m | 510 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | Vodnik tipa P/F-Y 6 mm2 | m | 25 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5. | Podometna podatkovna vtičnica, RJ 45, UTP cat 6, TEM Modul, barva po izbiri arh., komplet z dozo, nosilcem in okvirjem ter označbo | kos | 17 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6. | Komunikacijska omara KO, 600x600x2000 mm
s sledečo opremo:
1 kos patch panel 24xRJ45, UTP cat 6, z priklopom UTP kablov
10 kos vrvica RJ45/RJ45
električni 6x šuko razdelilnik s prenapetostno
zaščito tip III (D)
komplet ranžiranje
drobni material
| skupaj | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7. | Podometna prehodna TK omarica, RF pločevina dim 250x300x150mm | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8. | Prostostoječa TK omarica, RF pločevina dim 350x400x200mm | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9. | Meritve strukturiranega ožičenja in atesti. (sistem mora biti zgrajen za prenosne hitrosti 10/100/1000 BASE-T (Gigabit Ethernet) | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10. | Drobni in ostali material | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
11. | Manipulativni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| STRUKTURIRANO UTP OŽIČENJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
C2. VIDEOFONSKA NAPRAVA
Videofonska naprava je Biticino Sfera Polyx.
Št. poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
1. | Instalacijske cevi:
| RB 16 mm | m | 75 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Vodniki:
(vgradijo se vodniki skladni z izbranim sistemom!)
| videofonski vodnik | m | 80 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| PP/L 2x1,5 mm | m | 20 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | Centrala videofonske naprave z napajalnikom, nameščena v električnem razdelilnku, z Ethernet vmesnikom, komplet | kom | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | Zunanja videofonska enota pred glavnim vhodom, tip izbere investitor, komplet | kom | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5. | Električna ključavnica 12V, za vrata glavnega vhoda | kom | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6. | Notranja videofonska enota, tip izbere investitor, s tipko za odpiranje vrat in dvotonskim pozivom, komplet | kom | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7. | Meritve, nastavitev ter preizkus, komplet | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8. | Drobni in ostali material | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9. | Manipulativni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| VIDEOFONSKA NAPRAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C3. PROTIVLOMNA ZAŠČITA
Protivlomni sistem DSC 1832 PK5000 LC104PIMW
Št. poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
1. | Instalacijske cevi:
| RB 16 mm | m | 190 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Kabli:
| NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 30 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| LiYY 6x0,75mm | m | 10 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| alarmni kabel 2x0,75mm+4x0,22 mm | m | 280 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| komunikacijski vodnik UTP cat6 | m | 20 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | Protivlomna alarmna centrala, z telefonskim pozivnikom z ustreznim protokolom za center, z Ethernet vmesnikom, z napajalnikom, GSM modul, 16 alarmnih vho, 3 izh. (2 el. in 1 rele) komplet | kom | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | Akumulator 12V/7Ah | kom | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5. | Napajalnik 12V DC, 1,5A z ohišjem za baterijo
Napajalnik omogoča brezprekinjeno napajanje
| za 2 uri. | kom | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6. | Kodirna tipkovnica, za upravljenje z
centralo, LCD displey,osvetlitev tipk,
| BUS povezava | kom | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7. | Javljalnik, napajanje 12Vdc,
dvojna tehnologija I.R. ter
mikrovalovni na frekvenci 10,5Ghz, domet 15m,
| z nosilcem, nastavljiv 90° horizontalno/vertikalno | kom | 10 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8. | Zunanja sirena, samonapajalna z bliskavico
| zaščita IP 43/IK 08, z lastno baterijo | kom | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9. | Notranja sirena n/o montaža,
| 110dB/1m, 2770Hz, | kom | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10. | Drobni in ostali material | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
11. | Manipulativni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| PROTIVLOMNA ZAŠČITA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C4. VIDEONADZOR
Št. poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
1. | Instalacijske cevi:
| RB 16 mm | m | 150 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Vodniki:
| Kabel FTP cat 6 | m | 240 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | DS-2CD 2632F-I IP kamera HIK 3 megapixel, Bullet Outdor, 1/3" Progressive CMOS, ICR, 30, IR Range, 0,05 lux/F1.2 AGC on, 0lux with IR, 2048x1536, 12,5 fps, 1920x1080, 1280x720: 25fps, 2.8-12mm/F1.4 lens, 3D DNR, BLC, DWDR, 12 Vdc/POE, Onvif, z nosilcem za kamero | kos | 5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | Trdi disc 2TB | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5. | LCD monitor 22" | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6. | DS-7608NI-SE, IP snemalna naprava HiK 8-CH, do 5MP resolution recording, Max 8x IP kamer, izhod HDMI & VGA do 1920x1080 resolucije, 2xSATA interface, 2x USB 2.0, 19" 1U ohišje, Onvif, podpira tudi Android, iPAD2 Iphone | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7. | Patch panel FTP cat 6 | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8. | Netgear ProSafe M4100-D10-POE z nosilcem za rack montažo | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9. | UPS 1000VA- 1100DJ smart Apollo | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10. | Konfiguracija opreme, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in šolanje, komplet | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| VIDEONADZOR SKUPAJ: |  |  |  | 0
C5. KONTROLA PRISTOPA
Št. poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
1. | Instalacijske cevi:
| RB 16 mm | m | 150 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Vodniki:
| Kabel FTP cat 6 | m | 40 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| Li(y)Cy 2x0,5+4x0,22mm2 | m | 240 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | Tipka za odpiranje el. vrat, IP65 | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | Strežnik kontrole pristopa, podatkovna baza Oracle, aplikacijski strežnik Jboss, operacijski sistem Windows server 2012 64 bit, procesor Intel Xeon E7, delovni pomnilnik 16GB, diskovno polje 5x 147GB, Hot plug, FC, RAID1+0, 2x Gigabit Ethernet, redundantni napajalnik, ali enakovredno, opcija: gostovanje | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5. | Licence za 100 ID kartic, 5 uporabnikov, 3 lokacije, opcija: gostovanje | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6. | ID kartica, personalizirana, z grafičnim potiskom, v zaščitnem PVC ovitku, DESFIRE EV1 13,56MHz in RO 125kHz | kos | 100 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7. | Varnostni terminal kontrole pristopa, možnost priklopa do 4 vrat, komunikacija TCP-IP, napajanje 230Vac, vgrajen napajalnik 12Vdc, baterijsko napajanje LiFePo4, lokalni pomnilnik dogodkov, ustreza SIST EN 50133-1, 4 vtiči za SAM varnostne kartice, (razred 3, kategorija B), samostojno delovanje z bazo do 100.000 oseb / ID medijev, velik pomnilnik za bazo kartic, tabele in hranjenje dogodkov, kot npr. ČETRTA POT VT-500 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8. | Dodatni napajalnik, 230Vac/12Vdc @ 2A | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9. | Čitalec kartic, domet 6cm, komunikacija RS-485-4WX, napajanje 12Vdc, poraba 150mA, protokol DESFIRE EV1 (13,56MHz) in RO (125kHz), po uveljavljenih kartičnih standardih ISO-14443 in ISO-7816, strojno podprti simetricni kodirni algoritmi 3DES in AES, kot npr. ČETRTA POT ČM03/TPHL ali enakovredno | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10. | Zunanje ohišje za čitalec kartic, zaščita pred vremenskimi vplivi | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
11. | Električna ključavnica, standardna, z mikrostikalom za zaznavanje stanja odprtosti vrat, napajanje 12Vdc, kot npr. eff 1705 RR ali enakovredno | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
12. | Brezžični sprejemnik za daljince 434 MHz, vklj. z anteno, čitalnikom, povezava protokol 4WX, 24-bitna koda, v ohišju IP54, primerno za zunanjo montažo, komplet | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
13. | 4-kanalni daljinc, 434 Mhz, z 24-bitno kodo, komplet | kos | 5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
14. | Konfiguracija opreme, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in šolanje, komplet | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| KONTROLA PRISTOPA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## STRELOVOD
D. STRELOVODNA NAPRAVA
Št. poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
1. | Fe/Zn valjanec 25x4 mm, za ozemljilo,
| položen v zemljo, in za odvodne vode do merilnih spojev | m | 110 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Rf valjanec 30x3,5 mm, za prehod merilna omarica do ozemljila v zemlji | m | 20 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | Rf vodnik fi 8 mm za lovilne in odvodne vode položen na strešne nosilce in zidne nosilce | m | 120 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | Rf strešni slemenski nosilec | kos | 50 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5. | Rf strešni nosilec | kos | 15 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6. | Rf zidna držala | kos | 36 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7. | Rf križne sponke | kos | 40 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8. | RF sponka za pločevino | kos | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9. | Rf cevna objemka za odtočno cev | kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10. | Rf cevna objemka, razne | kos | 10 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
11. | Odtočna ploščica | kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
12. | Izdelava spojev z vijačenjem | kos | 20 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
13. | Drobni in ostali material | kpl | 20 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
14. | Manipulativni in transportni stroški | kpl | 20 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| STRELOVODNA NAPRAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## GRADBENA DELA ZA EI
E. GRADBENA DELA ZA ELEKTROINSTALACIJE
Št. poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
1. | Izkop kanala v zemlji IV.katg. dim. 0,40x0,80 m, niveliranje dna kanala, izdelava peščene podlage debeline 0,10 m, polaganje cevne kanalizacije s cevjo 2xSF fi 50, zasip cevi s slojem peska do 10 cm, zasip kanala z izkopanim materialom v sloju 30 cm, utrjevanje zasipa z nabijanjem, polaganje opozorilnega traku 30 cm pod vrhom izkopa, ureditev trase z odvozom odvečnega materiala | m | 50 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Stigmafleks cev 2x 50 mm | m | 56 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | Izkop jame za izdelavo kabelskega jaška dim.fi 0,6x1,0 m v zemlji IV.katg., namestitev litoželeznega pokrova , izdelava uvodnih oken z ugraditvijo položenih PVC cevi | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | Izkop jame za izdelava tipskega betonskega temelja za TK omarico, dim. temelja 0,4x0,25x1,0 m v zemlji IV.katg. izdelava opaža, armatura, betoniranjez MB 15, položitev 2x SF cev 60mm, komplet | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| GRADBENA DELA ZA ELEKTROINSTALACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0