## REKAPITULACIJA
PONUDNIK:
(naziv izvajalca)
(naslov izvajalca)
(datum ponudbe)
(številka ponudbe)
NAROČNIK:
ELEKTRO Primorska d.d., DE Koper
Ulica 15. maja 15, 6000 Koper
OBJEKT:
REKONSTRUKCIJA SERVISNE HALE V ULICI 15. MAJA 15 V KOPRU 1. FAZA
A. | GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA: |  | 0 | €
B. | ELEKTRO INSTALACIJE IN OPREMA |  | 0 | €
C. | STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA |  | 0 | €
D. | NEPREDVIDENA DELA |  | 25000 | €
| SKUPAJ brez DDV: |  | 25000 | €
| POPUST: | 0% | 0 | €
| SKUPAJ S POPUSTOM brez DDV: |  | 25000 | €
| DDV 22,0% |  | 5500 | €
| SKUPAJ z DDV: |  | 30500 | €
A. | GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA:
00 I. FAZA
| 00 00 RUŠITVENA DELA in PREDDELA |  | 0
| 00 01 ZEMELJSKA DELA |  | 0
| 00 02 BETONERSKA DELA |  | 0
| 00 03 TESARSKA DELA |  | 0
| 00 04 ZIDARSKA DELA |  | 0
| 00 05 NOTRANJI OMETI |  | 0
| 00 06 FASADERSKA DELA znotraj objekta |  | 0
| 00 07 FASADERSKA DELA zunaj |  | 0
| 00 08 TALNE OBLOGE |  | 0
| 00 09 TLAKARSKA DELA |  | 0
| 00 10 SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0
| 00 11 MAVČNOKARTONSKA DELA |  | 0
| 00 12 KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
| 00 13 STAVBNO POHIŠTVO |  | 0
| 00 14 KANALIZACIJSKA DELA |  | 0
| I. FAZA SKUPAJ: |  | 0
B. | ELEKTRO INSTALACIJE IN OPREMA
I. FAZA
| SVETILNA TELESA |  | 0
| VODOVNI MATERIAL |  | 0
| STIKALNI BLOKI |  | 0
| SISTEM ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE |  | 0
| GENERIČNI SISTEM OŽIČENJA |  | 0
| JAVLJANJE POŽARA |  | 0
| IZDELAVA PID-a |  | 0
| I. FAZA SKUPAJ: |  | 0
C. | STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA
I. FAZA
| NOTRANJI VODOVOD |  | 0
| OGREVANJE IN HLAJENJE (brez TČ) |  | 0
| VENTILACIJA 1. FAZA - KLIMAT Z1.KN1 |  | 0
| I. FAZA SKUPAJ: |  | 0

## popis gradbeno-obrtniških del
I. F A Z A
številka | Opis | količina | cena/enota | cena
00 00 | RUŠITVENA DELA in PREDDELA
OPOMBA! Pri rušitvenih delih je v ceni potrebno upoštevati začasno skladiščenje materiala, sortiranje, nakladanje na prevozno sredstvo ter odvoz na stalno deponijo z vplačilom ekološke takse. Pri obračunu je potrebno priložiti dokumentacijo o skladiščenju materiala . Pri vseh rušitvah je potrebno v ceni upoštevati delovne odre lestve zaščite ipd.. Dodatna dela za dostope in zaščite se pri obračunu ne obračunavajo posebej.
00 00 000 | Dobava materiala in priprava gradbišča in gradbiščne deponije komplet z ureditvijo gradbiščnega priklopša za vodo in elektriko vključno z postavitvijo vseh opozorilnih tabel ter varovanje gradbišča v času gradnje
| kom | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 00 001 | Naprava varnostnega načrta komplet z koordinacijo del
| kom | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 00 002 | Dobava in izdelava PID projektov za gradbena dela ter sestava dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja
| kom | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 00 003 | Demontaža oken in vrat v kovinski leseni ali alu izvedbi do 4m2/kom vključno z podkonstrukcijami oz. slepimi podboji z odvozom na stalno deponijo z vplačilom ekološke takse
| kom | 7 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 00 004 | Demontaža kopelit zasteklitvene stene vključno z kovinskimi okvirji. V ceni je upoštevati demontažo, zaščito, sortiranje ter odvoz na stalno deponijo z vplačilom ekološke tekse
| m2 | 69 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 00 005 | Demontaža sanitarnih elementov in priključnih cevi vključno z odklopom dovoda vode in odtoka s sortiranjem materialov ter z odvozom na stalno deponijo z vplačilom ekološke takse
a) | umivalnik
| kom | 12 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
b) | ogledalo
| kom | 12 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
c) | wc školjka z izplakovalnim kotličkom
| kom | 3 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
d) | tuš kad
| kom | 2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 00 006 | Demontaža dotrajanega prezračevalnega kanala na stropu dolžina cca 6,5m preseka 50x50 iz pocinkane pločevine komplet z sortiranje materialov ter z odvozom nadeponijo z vplačilom ekološke takse
| kpl | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 00 007 | Demontaža notranjega spuščenega stropa iz pločevine na podkonstrukciji vključno z sortiranjem materialov in odvozom na deponijo. V ceni je všteti tudi pomični delovni oder
| m2 | 116 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 00 008 | Ročno deloma strojno rušenje notranjih opečnih sten deb. 10-20cm vključno z obojestranskim ometom ter oblogo (na določenih predelih). v ceno je zajeti sortiranje in odvoz materiala na stalno deponijo z vplačilom ekološke takse
| m3 | 52.5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 00 009 | Ročno rušenje stenske keramike z odvozom materiala na stalno deponijo z vplačilom ekološke takse
| m2 | 91.5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 00 010 | Strojno deloma ročno rušenje cem. tlakov vključno z oblogo, toplotno izolacijo in hidroizolacijo. V ceni je upoštevati tudi sortiranje materialov ter odvoz na stalno deponijo z vplačilom ekološke takse
| m2 | 289.6 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 00 011 | Demontaža pregradne stene sestavljene in kovinskih profilov cca 4x4 cm in pletene mreže. v ceni je upoštevati razrez na manjše kose, sortiranje materialov ter odvoz na stalno deponijo z vplačilom ekološke takse
| m2 | 98 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 00 012 | Demontaža notranje betonske police preseka cca 25x10 vključno z zuanjo pločevinasto r.š. do 45cm. V ceni je upoštevati sortiranje materialov ter odvoz na stalno deponijo
| m1 | 18 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 00 013 | Strojni izkop z manjšim bagrom 2,5 t v zemljini III.- IV. ktg. z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo ter z odvozom na deponijo z vplačilom ekološke takse
| m3 | 43 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 00 014 | Lahki pomični delovni oder za potrebe raznih demontaž manjših elementov, rušenja, krpanja ipd.. Prizna se največ 1x tlorisna površina
| m2 | 290 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 00 015 | Ročno rušenje armiranobetonskih konstrukcij z odvozom na stalno deponijo z vplačilom ekološke takse. ocena
| m3 | 5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 00 016 | Režijsko delo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom
a) | PK delavec
| ur | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
b) | KV delavec
| ur | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 00 017 | Demontaža alu vrat v sanitarijah skladiščenje za kasnejšo montažo. Izvajalec lahko vrata tudi pusti montirana če smatra da jih je lažje zaščititi pred poškodbami med delom. V kolikor se vrata demontirajo je v ceno podati tudi ponovno montažo
| kom | 9 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 00 018 | Ročno rušenje šlicev za razne instalacije
a) | šlic 10x5
| m1 | 100 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
b) | šlic 5x5
| m1 | 150 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
c) | šlic 10x15
| m1 | 70 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:00 00 RUŠITVENA DELA |  |  | 0 | €
00 01 | ZEMELJSKA DELA
00 01 000 | Strojni izkop IV.-V. KTG količine do 200 m3 z nakladanjem na transportno sredstvo oz. odlaganjem v bližini izkopa za kasnejši zasip
| m3 | 20 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 01 001 | Odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo z vplačilom ekološke takse. Odvoz do 20km
| m3 | 4 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 01 002 | Planiranje dna gradbene jame s točnostjo 2,00 cm, povprečnim izkopom cca 0,05 m3/m2 vključno z strojnim valjanjem in nakladanjem ter odvozom izkopanega materiala na gradbiščno deponijo
| m2 | 294 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 01 003 | Dobava in razstiranje gramoznega tampona v debelini 10,00 cm vključno s strojnim valjanjem in komprimiranjem do modula stisljivosti min 60 Mpa do kote podložnega betona. V ceni upoštevati tudi merjenje komprimiranja ter poročilo o tem.
| m3 | 30 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 01 004 | Strojno zasipanje med temelji z prebranim materialom pridobljenim od izkopa, vključno s komprimiranjem v plasteh maks. debeline 20,00 cm do zbitosti E 60Mpa in transportom materiala. V ceni upoštevati tudi merjenje komprimiranja ter poročilo o tem.
| m3 | 16 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 01 005 | Ročni izkop v zemljini III.-IV: ktg. z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo s plačilom komunalnih taks.
| m3 | 2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:00 01 ZEMELJSKA DELA |  |  | 0 | €
00 02 | BETONERSKA DELA
00 02 000 | Dobava in strojno vgrajevanje podložnega in stabilizacijskega betona C 20/25, debeline 10 cm pod in med pasovne temelje, preseka konstrukcije do 0,12 m3/m2 vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli.
| m3 | 29.4 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 02 001 | Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 preseka konstrukcije nad 0,30 m3/m2 v armiranobetonske temelje in temeljne grede
| m3 | 19.5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 02 002 | Dobava in vgradnja betona C25/30 v ab vertikalne vezi komplet z vsemi prenosi in transporti do mesta vgradnje
| m3 | 2.5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 02 003 | Dobava in vgradnja betona C25/30 v ab horizontalne vezi komplet z vsemi prenosi in transporti do mesta vgradnje
| m3 | 3.5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 02 004 | Dobava in vgradnja betona C25/30 v ab konstrukcije malih prerezov komplet z vsemi prenosi in transporti do mesta vgradnje. ocena
| m3 | 4 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 02 005 | Dobava, ravnanje, čiščenje, sekanje in polaganje ter vezanje srednje komplicirane rebraste armature RA 400/500 premera do fi12 mm - poraba po dejanski porabi
| kg | 1900 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 02 006 | Dobava, ravnanje, čiščenje, sekanje in polaganje ter vezanje srednje komplicirane rebraste armature RA 400/500 premera nad fi 12 mm - obračun po dej. porabi.
| kg | 1700 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 02 007 | Isto kot postavka zgoraj le armaturne mreže
| kg | 400 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:00 02 BETONERSKA DELA |  |  | 0 | €
00 03 | TESARSKA DELA
00 03 000 | Dobava materiala in izdelava dvostranskega ravnega opaža za pasovne temelje in temeljne nastavke, z lesenim opažem vključno z opaženjem razopaženjem, čiščenjem ter sortiranjem materiala (nevidni beton)
| m2 | 76.63 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 03 001 | Dobava materiala in naprava ab vertikalnih vezi komplet z podpiranjem do višine 2m z razopažanjem, sortiranjem ter čiščenjem opaža
| m2 | 22 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 03 002 | Dobava materiala in naprava ab horizontalnih vezi komplet z podpiranjem do višine 2m z razopažanjem, sortiranjem ter čiščenjem opaža
| m2 | 35 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 03 003 | Dobava materiala, montaža in demontaža po končanih delih lahkih kovinskih ali lesenih, odrov višine do 2,00 m, naprava podstavka z obračunom amortizacije, in prevozom do mesta vgradnje (Obračuna se največ 1x tlorisna površina)
| m2 | 294 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 03 004 | Dobava materiala in naprava ab preklad komplet z podpiranjem do višine 2m z razopažanjem, sortiranjem ter čiščenjem opaža
| m2 | 7.8 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:00 03 TESARSKA DELA |  |  | 0 | €
00 04 | ZIDARSKA DELA
00 04 000 | Dobava materiala in izdelava horizontalne hidroizolacije zidov in talne plošče kot npr. z izotekt fragmat tim V4 varilnimi trakovi,s predhodnim hladnim premazom na zaključni cementni prevleki in izdelavo varjenih preklopov. Opomba: v ceno všteti tudi stičenje stare HI z novo.
| m2 | 310 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 04 001 | Dobava materiala in vgradnja sidernih palic fi 12mm L= 50cm komplet z hilti maso ali ekvivalento.
| kom | 60 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 04 002 | Dobava in zidanje nosilnih opečnih sten z opečnim modularcem deb. 20-30 cm v malti A:C:M 1:3:9 komplet z vsemi prenosi in transporti do mesta vgradnje
| m3 | 41 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 04 003 | Dobava in zidanje predelnih sten opečnih zidakov debeline 15 cm v malti A:C:M 1:3:9 komplet z vsemi prenosi intransporti do mesta vgradnje
| m2 | 19.2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 04 004 | Dobava in vgradnja montažnih preklad d= 12cm L 120cm
| kom | 2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 04 005 | Dobava materiala in izvedba raznih manjših izravnav z cementno malto . ocena
| m2 | 35 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 04 006 | Dobava materiala in pozidava nad okenskimi prekladami z ytongom deb. 25cm komplet z vgradnja armaturne palice fi 12mm v predhodno zarezan utor v ytong zidaku komplet z veznim materialom. armaturna palica se privari na vertiaklne stebre
| m3 | 9.5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 04 007 | Režija zidarsko delo po predhodenem dogovoru z nadzornim organom
a) | PK delavec
| ur | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
b) | KV delavec
| ur | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 04 008 | Zidarsko grobo čiščenje objekta
| m2 | 310 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 04 009 | Zidarsko popravilo tlaka (anuliranje obst. Praga) na prehodu iz hale v upravo v sestavi: rušenje betonskega tlaka v deb. 15 cm in odvozom na deponijo, vgradnja armaturne mreže Q226 vgradnja betona MB30 z izravnavo in kvarčnim posipom
| m2 | 6 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:00 04 ZIDARSKA DELA |  |  | 0 | €
00 05 | NOTRANJI OMETI
OPOMBA! V ceni je upoštevati lahke pomične odre, zakrpanje manjših lukenj izravnava in prilagoditev linij ometov z obstoječimi. V ceni je potrebno upoštevati tudi vogalnike.
00 05 000 | Dobava materiala in izvedba notranjih grobih ter finih zaribanih apnenocementnih ometov vključno z ojačitvami na vogalih z pvc ali pocinkanim vogalnikom
| m2 | 445 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 05 001 | Dobava materiala in izravnava podlage na mestih odstranjene steneske keramike z lepilno maso ali cem. malto
| m2 | 91 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 05 002 | Dobava materiala in premaz stene z primerjem za oprijem lepilne mase na obstoječ zid, nanos lepilne mase, vtiskanje armirne mrežice, ponovni nanos lepilne mase ter zaribanje v gladko obliko. Lepilna masa in armirna mrežica kot npr. FASA BORTOLO ali ekvivalentno
| m2 | 150 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 05 003 | Krpanje z grobo cem. malto. ocena
| m2 | 30 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:00 05 NOTRANJI OMETI |  |  | 0 | €
00 06 | FASADERSKA DELA znotraj objekta
OPOMBA! Pri vseh fasaderskih delih je potrebno v ceni upoštevati tudi dobavo in vgradnjo vseh vogalnikov.
00 06 000 | Dobava materiala in naprava fasadne obloge iz EPS fasadnega styroporja deb. 10 cm, vgradnja sider po navodilu dobavitelja, nanos lepilne mase, vtiskanje armirne mrežice vključno z vsemi vogalniki, ponovni nanos lepilne mase, premaz z emulzijo ter nanos zaključnega slikatnega ometa. v ceni je upoštevati tudi fadani oder
| m2 | 200 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 06 001 | Doplačilo za xps toplotno izolacijo na predelu cokla v deb. 10cm
| m2 | 42 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:00 06 FASADERSKA DELA znotraj objekta |  |  | 0 | €
00 07 | FASADERSKA DELA zunaj
00 07 000 | Dobava materiala in naprava fasadne obloge iz trde kamene volne deb. 12 cm, vgradnja sider po navodilu dobavitelja, nanos lepilne mase, vtiskanje armirne mrežice vključno z vsemi vogalniki, ponovni nanos lepilne mase, premaz z emulzijo ter nanos zaključnega silikonskega ometa. v ceni je upoštevati tudi fadani oder
| m2 | 145 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 07 001 | Doplačilo za xps toplotno izolacijo na predelu cokla v deb. 12 cm
| m2 | 34 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:00 07 FASADERSKA DELA zunaj |  |  | 0 | €
00 08 | TALNE OBLOGE
00 08 000 | Dobava materiala in vgradnja keramičnih ploščic granitogrez dim . Max 20x20 na vertikalne stene v sanitarijah komplet z kvalitetnim veznim materialom in pvc vogalnimi zaključki po izboru arhitekta. Nabavna cena keramike je ca. 20 eur/m2.
| m2 | 102 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 08 001 | Dobava materiala in vgradnja talne granitogrez dim. 20x60 ali podobne mere nedrsne keramike R11 na kvalitetno lepilno in fugirno maso po izboru arhitekta. Nabavana cena keramike je ca. 25 eur/m2
| m2 | 114.15 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 08 002 | Dobava materiala in vgradnja gumirane rasterske obloge dim 50/50 cm po izboru arhitekta kompet z pripravopodlage ter lepljenjem na kavalitetno lepilnoo maso vključno z pvc obstensko obrobo višine do 8cm. Guma je cenovnega razreda ca. 25 eur/m2
| m1 | 31.7 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 08 003 | Dobava materiala in naprava industrijskega betonskega tlaka kot npr. Kvarz posip v skupni debelini 10cm z predhodnim polaganjem toplotne izolacije xps 10cm. Predvideti je armiranje z mrežo Q189, napravo dilatacij z fugiranjem stikov z trajnoelastičnim kitom.
| m2 | 125.4 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:00 08 TALNE OBLOGE |  |  | 0 | €
00 09 | TLAKARSKA DELA
00 09 000 | Dobava materiala in naprava cem. estriha v naslednji sestavi: XPS toplotna izolacija deb. 12 cm, 1x pvc folija, obstenski dilatacijski trak, cem. mikroarmiran in armiran estrih z mrežo Q139 deb. 10-12cm
| m2 | 145.6 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:00 09 TLAKARSKA DELA |  |  | 0 | €
00 10 | SLIKOPLESKARSKA DELA
00 10 000 | Dobava materiala in slikanje finoometanih in mavčnih sten z notranjo Jupol barvo 3x. V ceni upoštevati tudi zaščito z pvc folijami in delovni pomični odri.
| m2 | 594 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 10 001 | Dobava materiala in miniziranje raznih kovinskih izdelkov 1x z 2x zaključno barvo v tonu. ocena
| m2 | 25 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:00 10 SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0 | €
00 11 | MAVČNOKARTONSKA DELA
00 11 000 | Dobava materiala in naprava ravnega rasterskega armstrong stropa v rastru 60/60 cm komplet z Fe podkonstrukcijo za večje razpone po sistemu ki ga predpiše dobavitel Knauf ali ekvivalentno. Armstrog se upošteva srednji cenovni razred. V ceni je upoštevati tudi toplotno izolacijo tervol deb. 20cm v pvc paketih ali podobno ki ustreza takšni sestavi stropa
| m2 | 271 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:00 11 MAVČNOKARTONSKA DELA |  |  | 0 | €
00 12 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
00 12 000 | Dobava materiala in vgradnja kovinskega L 200x200x16mm profila s stojko 100/2100/5 mm kot preklada za okno komplet z miniziranjem 2x ter bočnim sidranjem na nosilno konstrukcijo.
| kom | 5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:00 12 KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0 | €
00 13 | STAVBNO POHIŠTVO
OPOMBA: za izdelavo vseh obrtniških izdelkov obvezno glej sheme izdelkov v načrtu arhitekture.
00 13 000 | V1.3 100/210 Notranja vrata so ind.izdelek proizvajalcev stavbnega pohištva z Fe standarnim kovinskim podbojem in krilom s finalno mat laminatno prevleko krila (Fundermax ali ekvivalentno). Vrata so opremljena s tečaji, tesnilnimi trakovi, kvalitetnim okovljem in kljuko, cilindrično ključavnico s sistem. kjučem. Vrata so suhomontažne izvedbe. Vrata vgrajena v zidano steno. Tip in barva laminata,- glej opis v shemi.
| kom | 2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 13 001 | V2.2 160/210 Notranja vrata so ind.izdelek proizvajalcev stavbnega pohištva z Fe standarnim kovinskim podbojem in krilom s finalno mat laminatno prevleko krila (Fundermax ali ekvivalentno). Vrata so opremljena s tečaji, tesnilnimi trakovi, kvalitetnim okovljem in kljuko, cilindrično ključavnico s sistem. kjučem. Vrata so suhomontažne izvedbe. Vrata vgrajena v zidano steno. Tip in barva laminata, barva podboja ter tip kljuke glej opis v shemi. Vrata so simetrična krila spodaj do 1m obita z zaščitno alu pločevino obojestransko
| kom | 3 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 13 002 | PS4 Alu predelna stena 435/220. Alu ločilna stena je izdelana iz standard profilov in alu polnil zgoraj vpeta v Fe nosilec 120/60/3mm ki je bočno sidran v nosilne opečne stene, spodaj v tlak. drsni krili sta obešeni na vodilo drsnih vrat zgoraj in spodaj fiksirani s točkovnimi vodili in opremljeni z poglobljenimi ročaji in cilindrično ključavnico za drsna vrata
| kom | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 13 003 | PS2 Sanitarna predelna stena 150/200. sanitarna stena je izdelana iz standard alu profilov in alu polnil. Stena je opremljena t alu tečaji, krožnim zunanjim ročajem in notranjim zaklepom za WC kabine z označbo zasedenosti. Stena je sidrana v bočne zidove in spodaj fiksirana v tlak zdistančno tipsko inox nožico. Barva alu stene RAL 9003
| kom | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 13 004 | Z1.4. Alu zasteklitev z vrati dim. 374/209(99/210+275/210). Alu zasteklitev je izdelek specjaliziranega proizvajalca tovrstnih izdelkov iz alu profilov. sestavljajo jo vertikalni in horizontalni alu profili z enojno 8mm zasteklitvijo. V steno so vgrajena enokrilna zast. vrata opremljena z tesnilnimi gumicami kvalitetnim alu okovjem cilindrično ključavnico s sistemom ključem in alu kljukama. Odpiranje krila reguliramo s talnim odbijačem. V večjo fiksno zasteklitev vgrajeno alu ventus krilo z alu ročico. Vse površine in kovinski deli so barvani v RAL 9007
| kom | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 13 005 | A2.2 Alu zasteklitev z oknom dim. 280/305. Alu zunanja zasteklitev z oknom je izdelek specjaliziranega proizvajalca tovrstnih izdelkov iz alu standardnih profilov s termočlenom. Sestavljajo jo vertikalni in horizontalni alu profil z dvoslojno termopan zasteklitvijo. V steno je vgrajeno okno z odpiranjem podveh oseh. Izdelek je opremljen z tesnilnimi gumicami, kvalitetnim alu okovjem in alu kljuko. Zunanja in notranj apolica je iz alu pločevine prilagojene oknu in zidu. Izdelek je protisončno zaščiten z zunanjo žaluzijo na elektropogon zbočnimi vodili in zgornjim podometnim ohišjem za pozicjoniranje zaprtih žaluzij. Lamele š= 92mm so nagibne in protivlomne. Žaluzija je proizvajalca Schenker tip GM200 ali ekvivalentno.Je certificiran izdelek za najvišji 6. razred po EN 13695 standardu protivetrne odpornosti. Vse alu površine in kovinski deli so v barvi RAL 9007 in površinski SF strukturi
| kom | 3 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 13 006 | A2.1 Alu zasteklitev z oknom dim. 280/145. Alu zunanja zasteklitev z oknom je izdelek specjaliziranega proizvajalca tovrstnih izdelkov iz alu standardnih profilov s termočlenom. Sestavljajo jo vertikalni in horizontalni alu profil z dvoslojno termopan zasteklitvijo. V steno je vgrajeno okno z odpiranjem podveh oseh. Izdelek je opremljen z tesnilnimi gumicami, kvalitetnim alu okovjem in alu kljuko. Zunanja in notranja polica je iz alu pločevine prilagojene oknu in zidu. Izdelek je protisončno zaščiten z zunanjo žaluzijo na elektropogon zbočnimi vodili in zgornjim podometnim ohišjem za pozicjoniranje zaprtih žaluzij. Lamele š= 92mm so nagibne in protivlomne. Žaluzija je proizvajalca Schenker tip GM200 ali ekvivalentno.Je certificiran izdelek za najvišji 6. razred po EN 13695 standardu protivetrne odpornosti. Vse alu površine in kovinski deli so v barvi RAL 9007 in površinski SF strukturi
| kom | 4 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 13 007 | A2.2 Alu zasteklitev z oknom dim. 280/305. Alu zunanja zasteklitev z oknom je izdelek specjaliziranega proizvajalca tovrstnih izdelkov iz alu standardnih profilov s termočlenom. Sestavljajo jo vertikalni in horizontalni alu profil z dvoslojno termopan zasteklitvijo. V steno je vgrajeno okno z odpiranjem podveh oseh. Izdelek je opremljen z tesnilnimi gumicami, kvalitetnim alu okovjem in alu kljuko. Zunanja in notranja polica je iz alu pločevine prilagojena meri okna in zida Izdelek je protisončno zaščiten z zunanjo žaluzijo na elektropogon zbočnimi vodili in zgornjim podometnim ohišjem za pozicjoniranje zaprtih žaluzij. Lamele š= 92mm so nagibne in protivlomne. Žaluzija je proizvajalca Schenker tip GM200 ali ekvivalentno.Je certificiran izdelek za najvišji 6. razred po EN 13695 standardu protivetrne odpornosti. Vse alu površine in kovinski deli so v barvi RAL 9007 in površinski SF strukturi
| kom | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 13 008 | V2.3 160/269 Notranja vrata so ind.izdelek proizvajalcev stavbnega pohištva z Fe standarnim kovinskim podbojem in krilom s finalno mat laminatno prevleko krila (Fundermax ali ekvivalentno). Vrata so opremljena s tečaji, tesnilnimi trakovi, kvalitetnim okovljem in kljuko, cilindrično ključavnico s sistem. kjučem. Enaka izvedba kot V2.2 samo da imajo vrata nadsvetlobo z vstavljenim alu ventus oknom z odpiranjem krila na ventus z pripadajočo ročico Vrata so suhomontažne izvedbe. Vrata vgrajena v zidano steno. Tip in barva laminata, barva podboja ter tip kljuke glej opis v shemi. Vrata so simetrična krila spodaj do 1m obita z zaščitno alu pločevino obojestransko
| kom | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:00 13 STAVBNO POHIŠTVO |  |  | 0 | €
00 14 | KANALIZACIJSKA DELA
00 14 000 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi komplet z izdelavo betonske posteljice iz betona MB10, vgradnjo pvc cevi ter polnim obbetoniranje z betonom MB30
a) | cevi fi 110mm
| m1 | 10.2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
b) | cevi fi 70mm
| m1 | 6.3 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 14 001 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi fi 160mm komplet z izdelavo betonske posteljice iz betona MB10, vgradnjo pvc cevi ter polnim obbetoniranje z betonom MB30
| m1 | 6.2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 14 002 | Dobava materiala in naprava betonskega jaška fi 40cm globine do 1m komplet z obdelavo mulde premazom mulde z vodotesnim premazom ter vgradnjo inox protismradnega pokrova dim. 40x40
| kom | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
00 14 003 | Dobava materiala in naprava betonskega jaška fi 60cm globine do 1m komplet z obdelavo mulde premazom mulde z vodotesnim premazom ter vgradnjo inox protismradnega pokrova dim. 40x40
| kom | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:00 14 KANALIZACIJSKA DELA |  |  | 0 | €

## ELEKTRO INSTALACIJE 1F
ELEKTRO INSTALACIJE IN OPREMA - 1. FAZA
REKAPITULACIJA STROŠKOV 1. FAZA
A. | SVETILNA TELESA |  |  |  | 0
B. | VODOVNI MATERIAL |  |  |  | 0
C. | STIKALNI BLOKI |  |  |  | 0
Č. | SISTEM ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE |  |  |  | 0
D. | GENERIČNI SISTEM OŽIČENJA |  |  |  | 0
E. | JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
F. | IZDELAVA PID-a |  |  |  | 0
| SKUPAJ 1. FAZA: |  |  |  | 0
No | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
A. | SVETILNA TELESA
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
OPOMBA:
Ponudniki, ki predlagajo alternativna svetila, morajo definirati proizvajalca, tip in oznako svetila ter moč, ki ne sme po moči
odstopati za več kot 10% od predlaganih. V primeru, da ponudnik ponuja alternativna svetila, je dolžan izdelati nove
izračune osvetljenosti, ki ne smejo bistveno odstopati od projektiranih.
1. | Enako, le stropna vgradna svetilka kot naprimer ZUMTOBEL Cetus, 24W, 4000K, LED, IP44 | kos | 24 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Enako, le stropna vgradna svetilka kot naprimer ZUMTOBEL Cetus, 12W, 4000K, LED, IP44 | kos | 33 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | Enako, le stropna vgradna svetilka kot naprimer ZUMTOBEL Omega, 27W, 4000K, LED, IP44 | kos | 12 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | Enako, le svetilka varnostne razsvetljave anti-panic stropna vgradna kot naprimer ZUMTOBEL Resclite, 5W, LED, IP40 | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5. | Enako, le svetilka varnostne razsvetljave escape stropna vgradna kot naprimer ZUMTOBEL Resclite, 5W, LED, IP40 | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6. | Drobni material | % | 5 | 0 | 0
7. | Meritve osvetljenosti svetilk zasilne razsvetljave z izdajo certifikata | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8. | Meritve osvetljenosti delovnih prostorov z izdajo certifikata | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9. | Odstranitev obstoječih svetilk splošne in varnostne razsvetljave | ur | 24 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj svetilna telesa : |  |  |  | 0
B. | VODOVNI MATERIAL
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
1. | Pocinkana kabelska polica PK 200 komplet s konzolami, spojnim in pritrdilnim materialom kot naprimer OPTIM | m | 7 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Pocinkana kabelska polica PK 100 komplet s konzolami, spojnim in pritrdilnim materialom kot naprimer OPTIM | m | 74 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | Kabel NYM-J 4 x 50 mm2, položen na PK police | m | 50 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | Kabel NYM 4 x 35 mm2, položen na PK police | m | 45 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5. | Kabel NYM 4 x 25 mm2, položen na PK police | m | 55 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6. | Enako, le kabel NYM 2 x 1,5 mm2 | m | 60 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7. | Enako, le kabel NYM 3 x 1,5 mm2 | m | 935 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8. | Enako, le kabel NYM 4 x 1,5 mm2 | m | 95 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9. | Enako, le kabel NYM 5 x 1,5 mm2 | m | 50 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10. | Enako, le kabel NYM 3 x 2,5 mm2 | m | 680 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
11. | Enako, le kabel NYM 5 x 2,5 mm2 | m | 70 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
12. | Stikalo navadno belo p/o 10A, 230V z dozo in pokrovom kot naprimer VIMAR-Plana 21 ali ustrezno | kos | 22 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
13. | Enako, le p/o tipkalo gor-dol s signalno tlivko 16A, 230V kot naprimer VIMAR-Plana 21 ali ustrezno | kos | 9 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
14. | Inštalacijska cev Ø 16 mm | m | 228 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
15. | Enako, le Ø 20 mm | m | 190 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
16. | Enako le Ø 36 mm | m | 15 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
17. | Doza n/o 150 x 150 x 50 mm | kos | 40 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
18. | PN cev d =20 mm | m | 15 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
19. | Gibljiva zaščitna plastična cev, ojačena z opleteno trdo plastično žico raznih dimenzij Euroflex ali podobno | m | 10 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
20. | Plastična gibljiva rebrasta cev, znotraj ojačena s spiralno zvito plastično žico, povprečne dolžine 1.5 m, raznih dimenzij, | m | 15 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
21. | Fiksni priključek bele barve p/o skupaj z dozo kot naprimer VIMAR Plana 21 | kos | 13 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
22. | Priklop ventilatorja, bojlerja, črpalke, ter ostalih fiksnih priključkov | kos | 13 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
23. | Parapetni kanal dvoprekatni aluminijasti, komplet s pokrovi, spojnimi, zaključnimi in pritrdilnimi elementi kot naprimer THORSMAN Inka-123/72 ali ustrezen | m | 13 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
24. | Vtičnica bela p/o 16A, 230V z dozo in pokrovom nameščena v steno kot naprimer VIMAR-Plana 21 ali ustrezna | kos | 24 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
25. | Vtičnica dvojna bela za vgradnjo v parapetni kanal p/o 16A, 230V z dozo in pokrovom kot naprimer VIMAR-Plana 21 ali ustrezna | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
26. | Vtičnica trojna bela za vgradnjo v parapetni kanal p/o 16A, 230V z dozo in pokrovom kot naprimer VIMAR-Plana 21 ali ustrezna | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
27. | Vtičnica trojna UPS-rdeča za vgradnjo v parapetni kanal p/o 16A, 230V z dozo in pokrovom kot naprimer VIMAR-Plana 21 ali ustrezna | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
28. | 3F vtičnica z zaščitnim kontaktom p/o 16A, 400V nameščena v parapetni kanal kot naprimer GEWISS ali ustrezna | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
29. | Vodnik N07V-K 6 mm2 za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi | m | 120 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
30. | Enako, le 16 mm2 | m | 80 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
31. | PS 49 doza za izenačevanje potenciala s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom | kos | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
32. | Klecno stikalo belo 230V, 16A p/o s tlivko kot naprimer VIMAR-Plana 21 ali ustrezno | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
33. | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 25 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
34. | Drobni material | % | 5 | 0 | 0
35. | Električne meritve izvedenih elektroinštalacij | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
36. | Odstranitev obstoječe jakotočne in šibkotočne inštalacije | ur | 48 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj vodovni material : |  |  |  | 0
C. | STIKALNI BLOKI
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
1. | Stikalni blok SB-SKH je sestavljen iz tipske prostostoječe omare kot naprimer SCHNEIDER CMO-206/40 PM dim. 2000 x 600 x 400 mm s podnožjem ZUN-124/100 s ključavnico investitorja, opremljen z: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Glavno stikalo - tripolni mrežni odklopnik kot naprimer ABB Tmax 160/50A s tuljavo za izklop v sili, ter ročico montirano na vrata komplet | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Varovalčno stikalo kot naprimer Schrack ali Wohner velikost 0, 160A, komplet z zbiralkami, in ostalim potrebnim materialom | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Nožaste varovalke za zgoraj opisana varovalčna stikala-80A | kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . KZS stikalo 30mA/16A, 230V kot naprimer ABB | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Odvodniki prenapetosti PRD15, 5 kA | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Tripolni instalacijski odklopnik kot naprimer S253/10A ABB | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Tripolni instalacijski odklopnik kot naprimer S253/16A ABB | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Enopolni instalacijski odklopnik kot naprimer S251/6A ABB | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Enopolni instalacijski odklopnik kot naprimer S251/10A ABB | kos | 5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Enopolni instalacijski odklopnik kot naprimer S251/16A ABB | kos | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Tipka za izklop v sili nameščena na vrata kot naprimer ABB | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Bakrene lame Cu 30x6 mm, za povezavo, ničelno in ozemljitveno zbiralko | m | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, uvodnice, atesti, ažurirana enopolna shema | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Drobni material | % | 5 | 0 | 0
2. | Stikalni blok brezprekinitvenega napajanja SB-SKH-UPS je nameščen v stikalnem bloku SB-SKH opremljen z:
| .Tripolno močnostno stikalo 1-0 za nazivni tok 50A kot naprimer ABB OT50 | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Enopolni instalacijski odklopnik kot naprimer S251/10A ABB | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Enopolni instalacijski odklopnik kot naprimer S251/16A ABB | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Prenapetostni odvodnik PRD8/3kA/500V | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, ažurirana enopolna shema | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Drobni material | % | 5 | 0 | 0
3. | Odstranitev obstoječih stikalnih blokov | ur | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj stikalni bloki: |  |  |  | 0
Č. | SISTEM ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
1. | Preizkusni spoj izveden n/o kot naprimer OPTIM | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Varjeni ali vijačeni spoji na krožno ozemljilo | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | Povezave vseh večjih kovinskih mas na krožno ozemljilo, stikalnih blokov, GIP, … | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | Odvodni sistem s strehe iz Al žice Ø 8 mm nadometno do krožnega ozemljila kot naprimer OPTIM | m | 18 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5. | Zaščita mehanska iz Fe/tZn dolžine 1500 mm kot naprimer SF 35 z nosilci OPTIM | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6. | Križne sponke | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7. | Objemke za žleb | kos | 10 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8. | Drobni material | % | 5 | 0 | 0
9. | Izvedba meritev ponikalne upornosti ozemljila in ostale meritve | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10. | Odstranitev obstoječih odvodnih sistemov s strehe | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj sistem zaščite pred delovanjem strele: |  |  |  | 0
D. | GENERIČNI SISTEM OŽIČENJA
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
1. | Pocinkana kabelska polica PK 100 komplet s konzolami, spojnim in pritrdilnim materialom kot naprimer OPTIM | m | 45 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Kabel UTP 4 x 2 x 0,6 mm kat. 6 | m | 970 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | Dvojna podatkovna vtičnica bela RJ45 kat. 6 e kot naprimer VIMAR-Plana 21 nameščena v parapetni kanal | kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | Vezalni kabli RJ 45 - kat. 6/1m | kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5. | Vezalni kabli RJ 45 - kat. 6/2m | kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6. | Priključni kabel RJ 45 - kat. 6/3m | kos | 12 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7. | Instalacijska ojačana cev Ø 36 mm | m | 15 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8. | Instalacijska cev Ø 20 mm | m | 30 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9. | PN cev Ø 16mm | m | 15 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10. | P/O doza PS49 | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
11. | Digitalni telefonski aparat kot naprimer SIEMENS | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
12. | Drobni material in manipulativni stroški | % | 5 | 0 | 0
13. | Konfiguracija in programiranje sistema po specifikaciji investitorja, priklop na javno ISDN omrežje, spuščanje v pogon, šolanje uporabnikov, dodatne programske nastavitve v roku enega meseca od predaje v uporabo | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
14. | Koordinacija s Telekomom in priprava ustrezne dokumentacije za priklop javnih ISDN linij | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
15. | Meritve šibkotočnih inštalacij ter izdaja certifikata | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj generični sistem ožičenja: |  |  |  | 0
E. | JAVLJANJE POŽARA
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
1. | Podnožje za adresibilne javljalnike požara kot naprimer Hochiki YBN-R/3 | kos | 9 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Podnožje z izolatorjem za adresibilne javljalnike požara kot naprimer Hochiki YBO-R/SCI | kos | 9 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | Adresibilni optični javljalnik kot naprimer Hochiki ALK-E | kos | 18 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | Oddaljeni svetlobni indikator kot naprimer Menvier FX251/D | kos | 9 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | Vzorčna komora z cevjo in adresibilnim javljalnikom kot naprimer SDP-2 | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6. | Adresibilni vmesnik 1 izhod kot naprimer (230V/5A)/1 vhod Hichiki CHQ-MRC (SCI) | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7. | Označevalna ploščica 35*45 | kos | 21 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8. | Kabel JY(St)Y 1 x 2 x 0.8mm rdeč za napajanje javljalnikov požara | m | 485 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9. | Kabel NHXH FE 24Vdc 180/E90 2 x 1,5 mm2 za napajanje vmesnika in sirene s priborom za pritrjevanje negorljivih kablov | m | 35 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10. | PN cev Ø 16 mm | m | 30 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
11. | Objemka za PN cev Ø 16 | kos | 30 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
12. | Polaganje kabla na instalacijsko polico, kanal, … | m | 485 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
13. | Polaganje kabla v PN cev, … | m | 35 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
14. | Polaganje PN cevi | m | 30 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
15. | Preboji-opeka, beton do 30 cm, fi 15 | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
16. | Drobni material | % | 5 | 0 | 0
17. | Testiranje instalacij, nadzor nad polaganjem | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
18. | Finomontaža, vezava, adresiranje in označevanje (avtomatskih in ročnih javljalnikov, siren) na položene inštalacije | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
19. | Finomontaža, vezava, adresiranje in označevanje (adresnih vmesnikov, VK, ostalo) na položene inštalacije | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
20. | Zagon sistema in poizkusno delovanje | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
21. | Programiranje | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
22. | Poučitev uporabnika, navodila in primopredaja sistema | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
23. | Ostali stroški (potni, manipulativni) | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
24. | Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrdila za sistem do 102 javljalnika, vmesnika, sirene | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
25. | Organizacija in sodelovanje na pregledu | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj javljanje požara: |  |  |  | 0
F. | IZDELAVA PID-a
1. | Projekt izvedenih del (PID) | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj izdelava PID-a: |  |  |  | 0

## STROJNE INSTALACIJE OPOMBE
M5/1. F | POPIS MATERIALA IN DEL - STROJNE INSTALACIJE - 1. FAZA
Investitor: | ELEKTRO Primorska d.d.
Erjavčeva 22
5000 Nova Gorica
Objekt: | Rekonstrukcija industrijske hale
v kompleksu Elektro Primorska d.d., DE Koper
Ulica 15,maja 15, 6000 Koper
1. FAZA - BREZ TOPLOTNE ČRPALKE
ID: | 17-12-04-1011
1 | Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI.
2 | Vsi proizvajalci in tipi naprav in elementov v popisu materiala in del so navedeni "kot na primer (npr.:)". Oznake naprav služijo kot pomoč pri določitvi tehnične ustreznosti. Vse proizvajalce (tipe) naprav v popisu materiala in del potrdi investitor.
3 | Pri izdelavi ponudbe morajo biti vse spremembe proizvajalcev (tipov) naprav navedene in jasno označene. Spremembe potrdi investitor ali pooblaščeni nadzor nad izvedbo gradnje.
4 | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku.
5 | Pri vseh napravah in elementih je potrebno upoštevati pripravljalna dela, zarisovanje, izmere….
6 | Pri vseh je potrebno upoštevati transportne in vgradne stroške ter stroške zavarovanja in zaščite.
7 | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material.
8 | Pri vseh inštalacijah je potrebno upoštevati manjša pomožna zidarska dela….
9 | Vse naprave in elemente mora vgraditi strokovno usposobljeno osebje, skladno z podrobnimi navodili proizvajalca. Po potrebi naprave vgradi osebje pooblaščeno za montažo.
10 | Pri vseh sistemih se upošteva tlačne preizkus, preizkuse tesnosti in druge potrebne preizkuse s sestavo zapisnikov.
11 | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve, nastavitev obratovalnih količin in šolanje predstavnika investitorja, s sestavo zapisnikov.
12 | Pri ventilacijskih in klimatizacijskih napravah je potrebno upoštevati zahteve za preskus in prevzem sistema iz pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb.
13 | Centralni nadzorni sistem CNS: Vsak krmilnik mora omogočati komunikacijo preko TCP/IP MODBUS protokola. Omogočati mora branje relevantni podatkov o stanju naprave, obratovalne ure in vse napake z opisi. Omogočati mora vlivanje na delovanje naprave v smislu vklop/izklop in stopenjsko delovanje, če je to potrebno. Vsak krmilnik mora imeti brezpotencialni izhod DO: napaka in digitalni vhod DI: vklop/izklop naprave. V primeru da je možno stopenjsko krmiljenje, mora zagotoviti več DI.. Dobavitelj krmilnika mora ob dobavi izročiti dokumentacijo vseh razpoložljivijh sponk s funkcionalnim opisom. Poleg tega mora izročiti tabelo lokacij spremenljivk, ki jih lahko beremo preko TCP/IP MODBUSA, kot tudi tabelo spremenljivk, na katere lahko vplivamo - vpisujemo vrednosti preko bus povezave. Za vse naprave je zahtevano delovanje po urniku. Urnik se vzpostavi centralno na nadzornem računalniku in se prenese na posamezne naprave.

## notranji vodovod 1F
1F_1.1 |  | NOTRANJI VODOVOD
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | PROTIPOŽARNA ZAŠČITA CEVI
Požarna zaščita cevnih razvodov, na prehodu požarnih sektrojev, v skladu s Smernica SZPV 408 Požarno varnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah.
Dobava in montaža:
|  | do DN40 | kos | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
|  | DN50 ÷ DN100 | kos | 10 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2 |  | PROTIPOŽARNA TESNILNA MASA
Protipožarna tesnilna masa, deluje z ekspandiranjem, za zatesnitev prebojev cevi, ki so vodene skozi zidove in stropove na mejah požarnih sektorjev, komplet z dozirnikom za nanašanje, navodili, certifikati in kontrolnimi tablicami. Masa požarnega razreda B1 po DIN 4102.
| npr.: | IMTUMEX
| tip: | Intumex S
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3 |  | EURO HIDRANT PODOMETNI
Zidni hidrant "EURO", po EN 671-1 in DIN 14461-1, sestoječ iz: tipska omarica za vgradnjo v zid, priključek s priključnim ventilom, ročnik na zasun DN25, gumijasta tlačna cev DN25 na gibljivem kolutu, dolžine L= 30 m, komplet s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti.
| npr.: | GALLUS
| tip: | 1-C/30
B×A/H = 250×740/840 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4 |  | GASILNI APARAT (ABC)
Gasilni aparat na suhi prah (ABC) komplet z nastavkom za pritrditev na zid in drobnim pritrdilnim materialom. Aparat opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti. Število gsailnih aparatov se zmanjša za število ustreznih obstoječih gasilnih aparatov na objektu!
| npr.: | GALLUS
| tip: | S-9
9 EG
|  | Dobava in montaža | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5 |  | GASILNI APARAT (CO2)
Gasilni aparat na ogljikov dioksid (CO2) komplet z nastavkom za pritrditev na zid in drobnim pritrdilnim materialom. Aparat opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti.
| npr.: | GALLUS
| tip: | CO2-5
5 EG
|  | Dobava in montaža | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6 |  | PROTIPOŽARNA MANŠETE
Protipožarna manšeta za montažo okoli odtočnih kanalizacijskih cevi, s pritrditvijo na strop ali zid, komplet z označitveno nalepko in certifikatom o ustreznosti. Manšeta sestavljena iz kovinskega ohišja s pritrdili in termoekspanzijske mase. Požarna odpornost 90 minut.
npr.:
| tip: | za cevi PP32 ÷ PP110
|  | Dobava in montaža | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7 |  | OZNAČITEV GASILNIH APARATOV IN HIDRANTOV
Napisne tablice, izdelane v skladu z SIST ISO 1013, za označitev naprav in sredstev za gašenje požara.
Dobava in montaža:
| tip: | ISO 1013 | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8 |  | DEMONTAŽA
Obveščanje zapiranje in praznjenje obstoječih razvodov vodovoda, demontaža enega klasičnega hidranta, sanitarnih porabnikov z armaturami in sifoni 22 kosov, cevnih povezav s toplotno izolacijo L= cca 70 m, čiščenje, odvoz na odpad ali v skladišče.
|  | demontaža | kompl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| * | Točno dimenzijo se prilagodi obstoječi cevi vodovoda šole.
9 |  | MONTAŽA KORITA PRANJE OBUTVE
Montaža korita za pranje obutve, 3200×600 mm komplet z: - drobnim pritrdilnim materialom za montažo.
|  | Montaža: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10 |  | PIPA KORITO PRANJE OBUTVE
Zidna pipa mrzle vode z dolgim izpustom, komplet kromirano rozet, ter drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| npr.: | GROHE
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
11 |  | KONSTRUKCIJA - UMIVALNIK
Nosilna konstrukcija za umivalnik, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - nastavljive nogice 0÷20 cm, - armaturna priključka mrzle in tople vode DN15-ZN, - set za pritrditev umivalnika M10, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - PE odtočno koleno Ø50, - drobni pritrdilnim material.
| npr.: | LIV
| tip: | art. 195383
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
12 |  | KONSTRUKCIJA - WC
Nosilna konstrukcija za WC školjko, aktiviranje spredaj, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - predmontirani in izolirani splakovanik z dvostopenjskim sprožilnim mehanizmom, z dvostopenjskom plastičnim sprožilnim mehanizmom spredaj bele barve - nastavljive nogice 0÷20 cm, - set za pritrditev WC, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - armaturni priključek mrzle vode DN15-ZN, - PE odtočno koleno Ø90, - sifon - drobni pritrdilnim material.
| npr.: | LIV
| tip: | art. 223468 + tipka Selenite Eco
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
13 |  | KONSTRUKCIJA - PISOAR
Nosilna konstrukcija za pisoar, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - nastavljive nogice 0÷20 cm, - armaturni priključek mrzle vode DN15-ZN, - set za pritrditev pisoarja M8, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - PE odtočno koleno Ø50, - sifon - drobni pritrdilnim material.
| npr.: | LIV
| tip: | art. 195183
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
14 |  | UMIVALNIK
Umivalnik sestoječa iz: - umivalnik iz sanitarne keramike, - nosilna noga iz sanitarne keramike za montažo na zid, ter drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | GEMMA 2 J521201 + J521601
B×L= 600×500 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
15 |  | PIPA UMIVALNIK - STOJEČA
Kromirana stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama, komplet z: 2×kotni ventil DN15, 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom
| npr.: | GROHE
| tip: | EUROSTYLE 33 552 001
|  | Dobava in montaža: | kos | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
16 |  | UMIVALNIK
Umivalnik sestoječa iz: - umivalnik iz sanitarne keramike, - nosilna noga iz sanitarne keramike za montažo na zid, ter drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | GEMMA 2 J521401 + J521501
B×L= 500×440 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
17 |  | PIPA UMIVALNIK - STOJEČA
Kromirana stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama, komplet z: 2×kotni ventil DN15, 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom
| npr.: | GROHE
| tip: | EUROSTYLE 33 552 001
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
18 |  | UMIVALNIK
Umivalnik sestoječa iz: - umivalnik iz sanitarne keramike, ter drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | GEMMA 2 J521901
B×L= 400×360 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
19 |  | PIPA UMIVALNIK - STOJEČA
Kromirana stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama, komplet z: 2×kotni ventil DN15, 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom
| npr.: | GROHE
| tip: | EUROSTYLE 33 552 001
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
20 |  | WC ŠKOLJKA - STENSKA
WC školjka iz sanitarnega porcelana s stenskim odtokom, komplet z: - sedežna deska s sistemom upočasenega zapiranja, - drobni pritrdilni material za montažo na zid
| npr.: | CERAMICA DOLOMITE
| tip: | GEMMA 2 J522501 + J523201
B×L/H= 520×360/400 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
21 |  | TUŠ
Tušna kad iz sanitarne keramike, komplet z odlivni kos s sifonskim lokom DN32, kromirana izlivna rozeta
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | GEMMA 2 J526301
B×B/H= 900×900/70 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
22 |  | PIPA TUŠ - ZIDNA
Zidna tušna enoročna mešalna bateija, komplet s pršno glavo, gumi armirano opleteno vezno cevjo, držalomn za pršno glavo, kromiranima rozetama, ter drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
| npr.: | GROHE
| tip: | EUROSTYLE 33 590 001 + pršna glav in cev
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
23 |  | PISOAR
Zidni pisoar iz sanitarnega pocelana, z iztokom Ø50 in skritim sifonom, komplet z drobnim pritrdilnim materialom
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | VOLGA J0438
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
24 |  | PREGRADA PISOAR
Pregrada med pisoarji iz sanitarnega pocelana, za montažo na zid, komplet z drobnim pritrdilnim materialom
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | J3662
B/H= 450/755 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
25 |  | SPROŽILO PISOAR - ELEKTRIČNO
Podometni elektronski izplakovalnik za zidni pisoar, komplet z elektromagnetnim ventilom in električno povezavo, komplet z: 1× kromirana vezna cevka z izlivom za pisoar 1× kromirana odtočna cev 1× odtočni sifoni lok za pisoar DN50
| npr.: | GROHE
| tip: | 37 321 000
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
26 |  | TROKADERO
Trokadero sestoječ iz: - školjka iz sanitarnega porcelana z talnim izpustom DN100, - lovilna rešetka na tečajih iz INOX 1.4301, - komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo v tla.
| npr.: | DOLOMTE
| tip: | CORTE J2907+J2909AA
B×L/H= 500×460/470 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
27 |  | PIPA TROKADERO - ZIDNA
Zidna enoročna mešalna bateija z dolgim izpustom, komplet kromiranima rozetama, ter drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| npr.: | GROHE
| tip: | EUROSTYLE 33 982 001
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
28 |  | SPROŽILO TROKADERO - ROČNO
Podometna izplakovalna pipa za trokadero, z navojnima priključkoma, komplet z kromiranim maskiranim maskirnim pokrovom
| npr.: | PRESTO
| tip: | PRESTO 13918
DN32
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
29 |  | ZIDNA PIPA
Kromirana zidna pipa DN15, z navojnim priključkom DN15 za gibko cev (pralni, pomivalni stroj…).
| npr.: | GROHE
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
30 |  | PIPA KUHINJSKA - STOJEČA
Stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama in dolgim izpustom. Komplet z 2× kotni ventil DN15, 2× odliv za dvojno pomivalno korito, priključek za pomivalni stroj, sifon DN32. POMIVALNO KORITO V OPREMI KUHINJE!
| npr.: | GROHE
| tip: | EUROSTYLE 33 977 001
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
31 |  | MONTAŽA KORITA
Montaža korita kuhinje, dobavljene v okviru opreme, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
|  | Montaža: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
32 |  | DRŽALO - TEKOČE MILO
Medeninasto kromirano držala za tekoče milo, z kromirano posodico 0,5 l, komplet s pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | INDA
| tip: | Hotellerie 567
|  | Dobava in montaža: | kos | 14 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
33 |  | DRŽALO - MILO TUŠ
Medeninasto kromirano držala za milo - kotne izvedbe, komplet s pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | INDA
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
34 |  | DRŽALO - WC PAPIR
Držalo za toaletni papir, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | INDA
| tip: | Export 226/CM
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
35 |  | ŠČETKA WC
Ščetka za WC školjko, komplet z posodo za hranjenje.
| npr.: | INDA
| tip: | Export 714/B
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
36 |  | PODAJALEC PAPIRNATIH BRISAČ
Podajalec papirnatih brisač v listih, za montažo na zid.
| npr.: | INDA
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
37 |  | KOŠ
Plastični koš za odpadne papirnate brisače, bele barve, z nihajnim pokrovom.
npr.:
| tip: | V= 15 l
|  | Dobava in montaža: | kos | 10 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
38 |  | KROGELNA PIPA
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN15 (pN16) | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 20 (pN40) | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 25 (pN40) | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 32 (pN40) | kos | 5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
39 |  | KROGELNA PIPA IZPUSTNA
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico ter nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN15 (pN16) | kos | 15 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
40 |  | ZIDNA VRATCA
Zidna vratca z vgradnim okvirjem za v zid, zapiralnim mehanizmom z izvijačem ali kovancem, iz nerjaveče pločevine. Natančne mere se vzame na objektu!
Dobava in montaža:
npr.:
tip:
|  | L×B=200×200 cm | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
|  | L×B=250×250 cm | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
41 |  | TERMOMETER
Termometer sanitarne vode, komplet s potopno tulko in tesnilnim materialom. Za vgradnji na obstoječo cirkulacijo.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | T= 0 ÷ 100 °C | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
42 |  | PROTIPOVRATNI VENTIL
Protipovratni ventil s kovinskim diskom, z notranjima navojnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN15 (pN16) | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
43 |  | OBTOČNE ČRPALKA ELEKTRONSKA ZA SV
Obtočna črpalka z navojnima priključkoma, elektronska, z digitalnim displejem in gumbi za nastavitev režima delovanja, za sanitarno vodo, komplet s tesnili in vijačnim materialom
Dobava in montaža:
| npr.: | IMP PUMPS
| tip: | SAN 15/60
v'= 0,5 m3/h
dp= 38 kPa
Pel= 90 W (230 V)
|  | DN15 | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
44 |  | PRIKLOP NA OBSTOJEČ BOJLER
Obveščanje, zapiranje in praznjenje obstoječega bojlerja, predelava obstoječih priključkov tople in cirkulacijske vode za potrebe priklopa novih odcepov.
|  | priključki: 1× DN15, 1× DN32 | ur | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
45 |  | SIFON KONDENZA
Sifon kondenza za vgradnjo v zid, s kroglico, komplet z vgradnim materiajalom in snemljivim servisnim pokrovom
Dobava in montaža:
| npr.: | HL
| tip: |  | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
46 |  | PE-HD CEV - DVOPLAŠČNA
Polietilenska cev visoke gostote (PE-HD), ISO 4427 in EN 12201, SRD 9, za nazivni tlak pN 16 bar. Z zaščitnim PE-LD plaščem. Komplet s prirobičnimi fitingi (spojke, kolena, odcepi, spojke za kovinsko cev, armaturo…). Za priklop vrtca od vodomernega jaška do objekta in priklop pipe na igrišču.
Dobava in montaža:
| npr.: | MINERVA
| tip: | DN32 - PEHD 40 (pN16) | m | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| * | V primeru izvedbe dela vodovoda v zunanjem tlaku interne manipulacijske površine.
47 |  | JEKLENA POCINKANA CEV - EN 10255 Zn
Nelegirana jeklena cev za varenje in vrezovanje, EN 10255, vroče cinkana po EN 10240, z vroče cinkano oblogo kakovosti A1. Komplet z navojnimi fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 15 (21,3×2,65) | m | 120 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 20 (26,9×2,65) | m | 12 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 25 (33,7×3,25) | m | 36 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 32 (42,4×3,25) | m | 70 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
48 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 19 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-3 22 (DN 15) | m | 120 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | AF-3 28 (DN 20) | m | 12 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
49 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, (odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 25 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-4 35 (DN 25) | m | 36 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | AF-4 42 (DN 32) | m | 70 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
50 |  | PP KANALIZACIJSKA CEV
Odtočna kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, z čašastim priključkom, po DIN 19560. Komplet s fazonskimi kosti (kolena, odcepi, ekscentri, razširitvami, čistilnimi kosi, …). Komplet s tesnili in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | POLOPLAST - PoloKal NG
| tip: | Ø110 | m | 28 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | Ø50 | m | 150 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
51 |  | STREŠNA KAPA
Strešna kapa z obrobo oddušnik akanalizacije.
| tip: | DN100
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
52 |  | TALNI SIFON
Talni sifon z vrtljivimi priključki za nastavitev smeri priklopov, z nastavljivim podaljškom po višini, talna plošča in rešetka iz nerjaveče pločevine
| tip: | DN50
|  | Dobava in montaža: | kos | 5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
53 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton
|  | Dobava in montaža: | kg | 70 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
54 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita nosilnega materiala v zvezi z vodovodom.
tip:
|  | Dobava in montaža: | m2 | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
55 |  | BARVANJE
Barvanje vseh kovinskih delov v zvezi z vodovodno instalacijo.
| tip: | RAL 6018 - ZELENA | m2 | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
56 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij, s sestavo zapisnika. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
| tip: | Sanitarna voda | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | Fekalna kanalizacija | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
57 |  | NAPISI
Plastičnih napisnih tablic z napisom v beli barvi za označevanje razvodov pri bojlerju.
Dobava in montaža:
|  |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
58 |  | NAPISI
Označevanje razvodov - ventilov, v omaricah posameznega sanitarnega vozla, s trajnim napisom (npr. alkoholni flumaster).
Dobava in montaža:
|  |  | ur | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
59 |  | KRONSKO VRTANJE LUKENJ V PLOŠČI IN ZIDOVIH
Vrtanje lukenj Ø65÷135 za potrebe razvodov, v AB plošči in zidovih, globina do 25 cm, komplet s s čiščenjem.
|  |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
60 |  | Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež - pozidave prebojev… | % | 6 | 0 | 0
|  | NOTRANJI VODOVOD |  |  |  | 0

## ogrevanje in hlajenje 1F
1F_2. |  | OGREVANJE IN HLAJENJE
1F_2.1 |  | TOPLOTNA POSTAJA |  |  |  | 0
1F_2.2 |  | RADIATORSKI RAZVOD |  |  |  | 0
1F_2.3 |  | KONVEKTORJI |  |  |  | 0
1F_2.4 |  | PRIKLOPI KLIMATOV |  |  |  | 0
1F_2.5 |  | DX HLAJENJE |  |  |  | 0
|  | OGREVANJE IN HLAJENJE skupaj |  |  |  | 0
1F_2.1 |  | TOPLOTNA POSTAJA
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | DEMONTAŽ INTERNI PROSTOR IN 1. FAZA
Obveščanje, zapiranje in praznjenje razvoda ogrevanja, demontaža dela cevi DN15÷DN65 s toplotno izolacijo (L=300 m), zračnih grelnikov s priključnimi armaturami in priklopnimi stikali (cca. 10 kosov), radiatorjev z ventili (cca. 22 kosov), odprte ekspanzijske posode na višini cca. 6,0 m, z izolacijo, odvoz na odpad ali v skladišče.
|  |  | kompl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2 |  | PRIKLOP NA RAZDELILEC V KOTLARNI
Predelava razdelilca za potrebe novega odcepa DN65, ponovna izolacija obstoječih cevi.
|  |  | ur | 12 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3 |  | PROGRAMABILNI KRMILNIK
Elektronska regulacijska oprema s programabinlim krmilnikom z nadzorno enoto in LCD zaslomom, za krmiljenje vseh delovnih, nadzornih in varnostnih funkcij. Zagon in nastavitev obratovalnih paramterov (leto / zima), šolanje predstavnika investitorja. Modulne izvedbe z možnostjo kasnejše nadgradnje.
Možnost priključka na centralni nadzorni sistem CNS kot možnost: TCP/IP MODBUS, DO: napaka, DI: vklop/izklop napreve.
Komplet z ožičenjem krmilnih signalov, v dolžini trase 140 m.
| npr.: | SIMENS
tip:
Komplet z: 1× zunanje temperaturno tipalo 2× temperaturno tiplo predtoka
Krmilni signali: AI: 3 AO: 2 DI: 5 - (1× rezerva) DO: 5 - (1× rezerva)
|  | Dobava in montaža: | kompl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4 |  | EKSPANZIJSKA POSODA
Zaprta membranska ekspanzijska posoda, za varovanje po SIST EN 12828, sestoječa iz tlačne posode, elastične membrane, zračnega ventila.
npr.:
V= 250 L
p_delovna_max=3,0 bar
p_zraka=1,1 bar
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5 |  | VARNOSTNI VENTIL
Vzmetni varnostno izpustni ventil z navojnim priključkom in tesnilnim materialom.
npr.:
tip:
DN25/32
p,max= 3,0 bar
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| * | Pred dobavo preveriti dejanski tlak odpiranja na obstoječih ventilih v kotlarni!
6 |  | RAZDELILEC
Razdelilec iz črne jeklene cevi, z navojnimi priključki, komplet s parozaporno toplotno izolacijo
npr.:
tip:
DN200
L= cca. 2500 mm
Priključki: 6×DN65, 1× DN32, 1× DN25
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7 |  | ČRPALKA ELEKTRONSKA
Elektronsko krmiljena obtočna črpalka s prirobničnima priključkoma in tipali. Z displejem za prikaz delovanja in izbornimi gumbi. Komplet s protirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom ter povezavo na avtomatiko.
| npr.: | IMP PUMPS
| tip: | NMT SMART 50/100
V° = 8,3 m3/h
dp = 33 kPa
P= 180 W (230 V)
DN 50
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | NMT MAX C 50/120
V° = 7,8 m3/h
dp = 86 kPa
P= 560 W (230 V)
DN 50
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8 |  | ČRPALKA ELEKTRONSKA NAVOJNA
Elektronsko krmiljena obtočna črpalka z navojnima priključkoma in s tipali. Z izbornimi gumbi. Komplet s tesnilnim in vijačnim materialom ter povezavo na avtomatiko.
| npr.: | IMP PUMPS
| tip: | NMT PLUS 20/60
V° = 0,6 m3/h
dp = 33 kPa
P= 36 W (230 V)
DN 20
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9 |  | ČRPALKA ELEKTRONSKA NAVOJNA
Elektronsko krmiljena obtočna črpalka z navojnima priključkoma in s tipali. Z displejem za prikaz delovanja in izbornimi gumbi. Komplet s tesnilnim in vijačnim materialom ter povezavo na avtomatiko.
| npr.: | IMP PUMPS
| tip: | NMT SMART 32/80
V° = 1,4 m3/h
dp = 71 kPa
P= 140 W (230 V)
DN 32
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10 |  | MEŠELNI VENTILI
Tripotni motorni mešalni ventili, z motornim pogonom, z navojnimi priključki, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | DANFOSS
| tip: | VRG3 15/1,6 + AMV 435/24
Kvs=1,6 m3/h
DN15
|  | U= 24 V | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | VRG3 15/4,0 + AMV 435/24
Kvs=4,0 m3/h
DN15
|  | U= 24 V | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
11 |  | CEVNI DUŠILEC VIBRACIJ
Gumi dušilcev vibracij iz cele gume, za pritrditev med prirobične priključke
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 65 (pN 6) | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
12 |  | KROGELNA PIPA NAVOJNA
Krogelna pipa z navojnima priključkoma.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 20 (pN 16) | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 25 (pN 16) | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 32 (pN 16) | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 65 (pN 16) | kos | 18 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
13 |  | KROGELNA PIPA NAVOJNA BLOKIRANA
Krogelna pipa z navojnima priključkoma, blokirana v položaju ODPRTO.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 32 (pN 16) | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 65 (pN 16) | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
14 |  | PROTIPOVRATNI VENTIL
Protipovratni ventil z navojnima priključkoma.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 20 (pN 16) | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 32 (pN 16) | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 65 (pN 16) | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
15 |  | ČISTILNI KOS
Čistilni kos z navojnima priključkoma.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 20 (pN 16) | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 32 (pN 16) | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 65 (pN 16) | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
16 |  | DUŠILNI VENTIL
Dušilni ventil z navojnima priključkoma.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 20 (pN 16) | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 65 (pN 16) | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
17 |  | KROGELNA PIPA
Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN10 (pN16) | kos | 10 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN15 (pN16) | kos | 12 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
18 |  | ODZRAČEVALNI LONČEK
Odzračevalni lonček z bombiranima dnema in vsemi priključki po načrtu
| tip: | V= 1,0 l
Priključek: 2×DN10
DN×L= 150×200 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 10 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
19 |  | TERMOMETER
Okrogli bimetalni termometer (D= 80 mm), s priključkom zadaj
npr.:
| tip: | DN15
T= 0÷100°C
|  | Dobava in montaža: | kos | 10 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
20 |  | MANOMETER
Okrogli manometer (D= 60 mm), z radialnim priključkom komplet z zapornim ventilom.
npr.:
| tip: | DN15
p= 0÷6 bar
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
21 |  | TEMPERATURNA TIPALA
Navojni priključki DN15 s potopnimi tulkami za priklop potopnih temperaturnih tipal, komplet z montažo temperaturnega tipala.
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| * | Temperaturna tipala se dobavi v okviru krmilnika!
22 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10255
Nelegirana jeklena cev za varenje in vrezovanje, SIST EN 10255, protikorozijsko zaščitena. Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 10 (17,2×2,35) | m | 85 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 15 (21,3×2,65) | m | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 20 (26,9×2,65) | m | 16 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 25 (33,7×3,25) | m | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 32 (42,4×3,25) | m | 16 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 65 (76,1×3,65) | m | 42 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
23 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 19 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-3 28 (DN 20) | m | 16 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | AF-3 35 (DN 25) | m | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
24 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 25 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-4 42 (DN 32) | m | 16 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
25 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 45 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-6 76 (DN 65) | m | 42 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
26 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita spojev cevi in nosilnega materiala v zvezi z centralno kurjavo. Zaščitna barva s temperaturno odpornostjo do 140°C
tip:
|  | Dobava in montaža: | m2 | 30 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
27 |  | BARVANJE
Barvanje z oljno barvo (2-krat) cevi in nosilni materiala v zvezi z centralno kurjavo. Barva s temperaturno odpornostjo do 140°C.
| tip: | RAL ….. - po izbiri arhitekta
|  | Dobava in montaža: | m2 | 5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
28 |  | NAPISI
Plastičnih napisnih tablic z napisom v beli barvi za označevanje razvodov
Dobava in montaža:
| tip: |  | kos | 10 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
29 |  | SMERNE PUŠČICE
Plastičnih smernih puščic za označevanje predtoka in povratka
Dobava in montaža:
| tip: | Modra | kos | 5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | Rdeča | kos | 5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
30 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnice s tesnilnim in vijačnim materialom, materijal za podstavek toplotne črpalke.
|  | Dobava in montaža: | kg | 150 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
31 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij, s sestavo zapisnika. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Ogrevanje - hlajenje | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
32 |  | ODZRAČEVANJE SISTEMA
Polnjenje in odzračevanje sistema.
|  | Ogrevanje - hlajenje | ur | 10 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
33 |  | NAVODILA
Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta za strojne instalacije.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
34 |  | SHEMA
Funkcionalna shema strojnice toplovodnega ogrevanja in hlajenja, v okvirju s steklom in z drobnim materialom za pritrditev na zid.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
35 |  | KRONSKO VRTANJE LUKENJ V PLOŠČI IN ZIDOVIH
Vrtanje lukenj Ø65÷135 za potrebe novih razvodov, v AB plošči in zidovih, globina 20÷30 cm, komplet s s čiščenjem.
|  | Velja za vso inštalacijo ogrevanja in haljenja! | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
|  | TOPLOTNA POSTAJA |  |  |  | 0
36 |  | Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež - pozidave prebojev… | % | 3 | 0 | 0
|  | TOPLOTNA POSTAJA |  |  |  | 0
1F_2.2 |  | RADIATORSKI RAZVOD
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
37 |  | JEKLENI PLOŠČATI RADIATOR
Jekleni ploščati radiator, s priključki za spodnji radiatorski ventil. Priključki spodaj: 2× DN20 Max. obratovalni tlak pN10 bar. Max. delovna temperatura 110°C. Barvan s praškasto barvo RAL 9016 -bela. Komplet z radiatorskim odzračevalnim ventilom, s spojkami, tesnili, čepi in redukcijami, konzolami.
Dobava in montaža:
| npr.: | DeLONGHI
| tip: | 22KV - H×L= 500 × 400 | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | 22KV - H×L= 900 × 600 | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | 22KV - H×L= 900 × 800 | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | 22KV - H×L= 900 × 900 | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | 22KV - H×L= 900 × 1600 | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
38 |  | SPODNJI RADIATORSKI VENTIL
Dobava in montaža: Kromirani radiatorski ventil s spodnjimi priključki - kotni, za radiatorje z vgrajenim termostatskim ventilom, za dvocevni sistem, z navojnimi priključki, holendri in nastavki za priključitev cevi
Dobava in montaža:
| npr.: | DANFOSS
| tip: | RLV-KS - DN20 | kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
39 |  | TERMOSTATSKA GLAVA
Radiatorska termostatska glava, komplet z nastavkom za blokado nastavite z inbusom. V skladu s PURES-om.
Dobava in montaža
| npr.: | DANFOSS
| tip: |  | kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
40 |  | ROZETA DVODELNA
Dvodelna rozeta za dvojni ventil iz UV odporne plastike, bele barve
Dobava in montaža:
| npr.: | Ø16 | kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
41 |  | PE-X CEV V ROLI
Večplastna cev v roli: zamrežen polietilena - aluminij- zamrežen polietilen (PE-X-Al-PE-X), EN 21003. Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, spojke za jekleno cev...).
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | PE-X Ø16×2 | m | 56 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | PE-X Ø18×2 | m | 36 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | PE-X Ø25×2,5 | m | 24 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
42 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 16 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-2 18 (DN 10) | m | 92 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
43 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, (odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 19 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-3 28 (DN 20) | m | 24 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
44 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10255
Nelegirana jeklena cev za varenje in vrezovanje, SIST EN 10255, protikorozijsko zaščitena. Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 20 (26,9×2,65) | m | 18 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
45 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 19 mm. Za jeklene cevi.
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-3 28 (DN 20) | m | 18 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | AF-4 25 (DN 40) | m | 33 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
46 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita spojev cevi in nosilnega materiala v zvezi z centralno kurjavo. Zaščitna barva s temperaturno odpornostjo do 140°C
tip:
|  | Dobava in montaža: | m2 | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
47 |  | BARVANJE
Barvanje z oljno barvo (2-krat) cevi in nosilni materiala v zvezi z centralno kurjavo. Barva s temperaturno odpornostjo do 140°C.
| tip: | RAL ….. - po izbiri arhitekta
|  | Dobava in montaža: | m2 | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
48 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton.
|  | Dobava in montaža: | kg | 15 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
49 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij, s sestavo zapisnika. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Ogrevanje | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
50 |  | NASTAVITEV PRETOKOV
Nastavitev pretokov na posameznem ventilu radiatorjev - dušitev pretokov.
|  |  | ur | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
51 |  | ODZRAČEVANJE SISTEMA
Polnjenje in odzračevanje sistema.
|  | Ogrevanje | ur | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
52 |  | Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež - pozidave prebojev… | % | 6 | 0 | 0
|  | RADIATORSKI RAZVOD |  |  |  | 0
1F_2.3 |  | KONVEKTORJI
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
53 |  | VENTILATORSKI KONVEKTOR VIDEN STOJEČ
Ventilatorski konvektor, za vertikalno vgradnjo ob zidu, sestavljenega iz: maskirno pločevinasto ohišje s čelnim zajemom zraka, vpihovalno rešetko s poševnimi fiksnimi lopaticami z možnostjo obrnitve rešetke za preusmeritev toka zraka, pločevinasto toplo pocinkano ohišje, Cu-Zn menjalnik toplote (voda-zrak), odzračevalni ventil menjalnika toplote, lovilno korito kondenza (plastično) pod izmenjevalcem in priključki, trohitrostni ventilator z elektromotorjem, filter.
| npr.: | AERMEC
| tip: | FCX 32 - UA
Tvg= 70/60°C
Q°g = 3380/4085/4975 W
Tvh= 7/12°C
Q°h = 1570/2055/2400 W
P= 44 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | FCX 42 - UA
Tvg= 70/60°C
Q°g = 5115/6415/7400 W
Tvh= 7/12°C
Q°h = 2130/2800/3400 W
P= 57 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | FCX 50 - UA
Tvg= 70/60°C
Q°g = 5420/7530/8620 W
Tvh= 7/12°C
Q°h = 2840/3640/3900 W
P= 67 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
54 |  | KRMILNIKI
Prostorski termostat za krmiljenje konvektorjev, zidne izvedbe, z možnostjo določitve treh hitrosti delovanja ventilatorjev, nastavitve temperature, hitrosti konvektorje, ON-OFF konvektorja, preklop ogrevanje hlajenje, komplet z drobnim pritrdilnim materiajalom, kabelsko krmilno povezavo med konvektorjem in krmilnikom (kabel, zaščitna cev, spojni materijal,...) v dolžnimi 10 m.
| npr.: | AERMEC
tip:
U= 230 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| * | V primeru, da je ta postavka zajeta pri CNS tu odpade!
55 |  | ZAGON
Zagon in nastavitev obratovalnih parametrov konvektorjev, preizkusno obratovanje, šolanje predstavnika investitorja, sestava zapisnika
|  |  | kompl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
56 |  | REGULACIJSKI VENTIL
Balansirni ventil s tlačno neodvisno nastavljivim pretokom, z nastavkom za termoelektrični oz. elektromotorni pogon ventila, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom ter z električnim povezovalnim materialom. Komplet z nastavitvijo pretokov na ventilih.
| npr.: | DANFOSS
| tip: | AB-QM 15 (za FCX 32)
V° = 90÷450 l/h
dp = min 16 kPa
DN 15
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | AB-QM 20 (za FCX42 ÷ 50)
V° = 180÷900 l/h
dp = min 16 kPa
DN 20
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
57 |  | ELEKTROMOTORNI POGON
Elelktromotorni pogon balansirnega ventila, komplet s pritrdilnim in električnim povezovalnim materialom
| npr.: | DANFOSS
| tip: | AMI 140 230 V
s= 5,5 mm
U= 230 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
58 |  | KROGELNA PIPA METULJNA
Krogelna pipa z navojnima priključkoma in metuljno ročico.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 20 (pN 16) | kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
59 |  | KROGELNA PIPA
Krogelna pipa z navojnima priključkoma in ročico.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 20 (pN 16) | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 25 (pN 16) | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
60 |  | KROGELNA PIPA
Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN10 (pN16) | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN15 (pN16) | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
61 |  | ODZRAČEVALNI LONČEK
Odzračevalni lonček z bombiranima dnema in vsemi priključki po načrtu
| tip: | V= 1,0 l
Priključek: 2×DN10
DN×L= 150×200 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
62 |  | PE-X CEV V ROLI
Večplastna cev v roli: zamrežen polietilena - aluminij- zamrežen polietilen (PE-X-Al-PE-X), EN 21003. Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, spojke za jekleno cev...).
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | PE-X Ø20×2,25 | m | 14 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | PE-X Ø25×2,5 | m | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | PE-X Ø32×3 | m | 56 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
63 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, (odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 19 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-3 22 (DN 15) | m | 14 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | AF-3 28 (DN 20) | m | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | AF-3 35 (DN 25) | m | 56 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
64 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10255
Nelegirana jeklena cev za varenje in vrezovanje, SIST EN 10255, protikorozijsko zaščitena. Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 10 (17,2×2,35) | m | 12 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 20 (26,9×2,65) | m | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 25 (33,7×3,25) | m | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 32 (42,4×3,25) | m | 50 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
65 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 19 mm. Za jeklene cevi.
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-3 28 (DN 20) | m | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | AF-3-35 (DN 25) | m | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
66 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, (odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 25 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-4 42 (DN 32) | m | 50 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
67 |  | ZAŠČITNI PLAŠČ
Zaščitni plašč razvodov vodenih vidno po internem manipulacijskem prostoru, iz aluminijaste pločevine (min. 0,8 mm) in z drobnim spojnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: |  | m2 | 16 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
68 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita spojev cevi in nosilnega materiala v zvezi z centralno kurjavo. Zaščitna barva s temperaturno odpornostjo do 140°C
tip:
|  | Dobava in montaža: | m2 | 14 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
69 |  | BARVANJE
Barvanje z oljno barvo (2-krat) cevi in nosilni materiala v zvezi z centralno kurjavo. Barva s temperaturno odpornostjo do 140°C.
| tip: | RAL ….. - po izbiri arhitekta
|  | Dobava in montaža: | m2 | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
70 |  | PP KANALIZACIJSKA CEV
Odtočna kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, z čašastim priključkom, po DIN 19560. Komplet s fazonskimi kosti (kolena, odcepi, ekscentri, razširitvami, čistilnimi kosi, …). Komplet s tesnili in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | Ø32 | m | 12 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | Ø50 | m | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
71 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 10 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-2 35 (DN 25) | m | 12 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
72 |  | GIBKA CEV
Gibka cev iz PVC, komplet z vijačno s spojkamo za odvod kondenza
Dobava in montaža:
| tip: | PVC Ø18
|  | L= 300 mm | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
73 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton.
|  | Dobava in montaža: | kg | 90 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
74 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij, s sestavo zapisnika. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Ogrevanje - hlajenje | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
75 |  | ODZRAČEVANJE SISTEMA
Polnjenje in odzračevanje sistema.
|  | Ogrevanje - hlajenje | ur | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
76 |  | Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež - pozidave prebojev… | % | 4 | 0 | 0
|  | KONVEKTORJI |  |  |  | 0
1F_2.4 |  | PRIKLOPI KLIMATOV
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
77 |  | REGULACIJSKI VENTIL
Regulacijski ventil s tlačno neodvisno nastavljivim pretokom, z nastavkom za elektromotorni pogon ventila, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom ter z električnim povezovalnim materialom
| npr.: | DANFOSS
| tip: | AB-QM 32
V° = 640÷3200 l/h
dp = min 20 kPa
DN 32
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
78 |  | ELEKTROMOTORNI POGON
Elelktromotorni pogon regulacijskega ventila - ZVEZNI, komplet s pritrdilnim in električnim povezovalnim materialom
| npr.: | DANFOSS
| tip: | AME 110/24V NL
U= 24 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| * | Potrebno napestose elektromotorjev (230 V ali 24 V), preveriti na objektu glede na krmilnike klimatov!
79 |  | KROGELNA PIPA NAVOJNA
Krogelna pipa z navojnima priključkoma.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 32 (pN 16) | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 65 (pN 16) | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
80 |  | ČISTILNI KOS
Čistilni kos z navojnima priključkoma.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 32 (pN 16) | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
81 |  | KROGELNA PIPA
Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN10 (pN16) | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN15 (pN16) | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
82 |  | ODZRAČEVALNI LONČEK
Odzračevalni lonček z bombiranima dnema in vsemi priključki po načrtu
| tip: | V= 1,0 l
Priključek: 2×DN10
DN×L= 150×200 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
83 |  | AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL
Avtomatski odzračevalni ventil s priključno pipico
tip:
Priključek: DN10
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
84 |  | TERMOMETER
Okrogli bimetalni termometer (D= 80 mm), s priključkom zadaj
npr.:
| tip: | DN15
T= 0÷100°C
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
85 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10255
Nelegirana jeklena cev za varenje in vrezovanje, SIST EN 10255, protikorozijsko zaščitena. Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 10 (17,2×2,35) | m | 12 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 32 (42,4×3,25) | m | 24 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 65 (76,1×3,65) | m | 54 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
86 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 25 mm. Za jeklene cevi.
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-4 42 (DN 32) | m | 24 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
87 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 45 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-6 76 (DN 65) | m | 54 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
88 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita spojev cevi in nosilnega materiala v zvezi z centralno kurjavo. Zaščitna barva s temperaturno odpornostjo do 140°C
tip:
|  | Dobava in montaža: | m2 | 24 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
89 |  | BARVANJE
Barvanje z oljno barvo (2-krat) cevi in nosilni materiala v zvezi z centralno kurjavo. Barva s temperaturno odpornostjo do 140°C.
| tip: | RAL ….. - po izbiri arhitekta
|  | Dobava in montaža: | m2 | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
90 |  | PP KANALIZACIJSKA CEV
Odtočna kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, z čašastim priključkom, po DIN 19560. Komplet s fazonskimi kosti (kolena, odcepi, ekscentri, razširitvami, čistilnimi kosi, …). Komplet s tesnili in pritrdilnim materialom, ojačitveno letvico iz pocinkane pločevine.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | Ø32 | m | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
91 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 10 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-2 35 (DN 25) | m | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
92 |  | ZAŠČITNI PLAŠČ
Zaščitni plašč razvodov vodenih vidno po internem manipulacijskem prostoru, iz aluminijaste pločevine (min. 0,8 mm) in z drobnim spojnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: |  | m2 | 30 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
93 |  | NAPISI
Plastičnih napisnih tablic z napisom v beli barvi za označevanje razvodov
Dobava in montaža:
| tip: |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
94 |  | SMERNE PUŠČICE
Plastičnih smernih puščic za označevanje predtoka in povratka
Dobava in montaža:
| tip: | Modra | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | Rdeča | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
95 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnice s tesnilnim in vijačnim materialom.
|  | Dobava in montaža: | kg | 220 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
96 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij, s sestavo zapisnika. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Ogrevanje - hlajenje | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
97 |  | ODZRAČEVANJE SISTEMA
Polnjenje in odzračevanje sistema.
|  | Ogrevanje - hlajenje | ur | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
98 |  | NAVODILA
Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta za strojne instalacije.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
99 |  | SHEMA
Funkcionalna shema toplovodnega ogrevanja in hlajenja priklopa klimatov, v okvirju s steklom in z drobnim materialom za pritrditev na zid.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
100 |  | Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež - pozidave prebojev… | % | 4 | 0 | 0
|  | PRIKLOPI KLIMATOV |  |  |  | 0
1F-1_2.5 |  | DX HLAJENJE
pozicija |  | opis postavke | enota | količina | cena/enota | skupaj
101 |  | ZUNANJA DX ENOTA
Zunanja hladilna enota z direktno ekspanzijo sestoječa iz: pločevinasto ohišje, kompresor, invertersko delovanje, zračni ventilatorski kondenzator z elektromotorjem, freonska instalacija (termostatiski ventili, varnostna tlačna stikala, varnostni ventili...), s krmilno avtomatiko naprave, zidne nosilne konzole.
| npr.: | MITSUBISHI
| tip: | MUZ-SF25VE
Medij: R410A
P = 1000 W (230 V)
Imax = 8,4 A
SEER A++
SCOP A+
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
102 |  | NOTRANJA DX ENOTA
Notraja hladilna enota za stensko montažo - vidna, z direktno ekspanzijo (DX) sestoječa iz: maskirno plastično ohišje, DX uparjalnik, ventilator z elektromotorjem, lovilno korito za kondez, filter, maskirno ohišje z zajemno in vpihovalno rešetko iz UV odporne plastike, ter z vsem potrebnim pritrdilnim in nosilnim materialom.
| npr.: | MITSUBISHI
| tip: | MSZ-SF25VE3
Q°h = 2,5 kW
Q°g = 2,0 kW
U = 230 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
103 |  | KRMILNIK
Daljinski krmilnik hladine enote
| npr.: | MITSUBISHI
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
104 |  | BAKRENA CEV - HLAJENJE ROLA
Bakrena brezšivn cev v roli, za instalacijo hlajenja - FREON, po SIST EN 12735-1. Komplet z parozaporno izolacijo iz ekspandiranega polimera (negorljivost - klasa B1).
Dobava in montaža:
| tip: | Cu 1/4" (Ø6,35x0,81 mm) | m | 75 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | Cu 3/8" (Ø9,52x0,81 mm) | m | 75 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
105 |  | ČRPALKA KONDENZA
|  | Črpalka kondenza za kondenz DX enote | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
106 |  | POLNJENJE SISTEMA
|  | Polnjenje DX hladilnega sistema z freonom R410A, komplet z dobavo freona in preizkusnim zagonom | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
107 |  | GIBKA CEV
Gibka cev iz PVC, komplet z vijačno s spojkamo za odvod kondenza
Dobava in montaža:
| tip: | PVC Ø20
|  | L= 300 mm | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
108 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječ iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. Vse vroče cinkano ali Inxo.
|  | Dobava in montaža: | kg | 25 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
109 |  | PP KANALIZACIJSKA CEV
Odtočna kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, z čašastim priključkom, po DIN 19560. Komplet s fazonskimi kosti (kolena, odcepi, ekscentri, razširitvami, čistilnimi kosi, …). Komplet s tesnili in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | POLOPLAST - PoloKal NG
| tip: | Ø32 | m | 20 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
110 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, (odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 25 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-4 35 (DN 25) | m | 20 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
111 |  | SIFON KONDENZA
Sifon kondenza za vgradnjo v zid, s kroglico, komplet z vgradnim materiajalom in snemljivim servisnim pokrovom
Dobava in montaža:
| npr.: | HL
| tip: |  | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
112 |  | KRONSKO VRTANJE LUKENJ V PLOŠČI IN ZIDOVIH
Vrtanje lukenj Ø65 za potrebe novih razvodov, v zidovih, globina 25 cm, komplet s s čiščenjem.
|  | Velja za vso inštalacijo ogrevanja in haljenja! | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
113 |  | ELEKTRO PRIKLJUČEK DX ENOT
Elektro priključek DX enot, skupaj s kablom, nosilnim, spojnim in pritrdilnim materialom, varovalkami, meritvijo z zapisnikom
|  | Dolžina trase kabelskih povezav L= cca. 100 m. | kompl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
114 |  | ELEKTRO POVEZAVE DX ENOT
Povezave notranje in zuanje enote, skupaj s kablom, nosilnim, spojnim in pritrdilnim materialom, varovalkami, meritvijo z zapisnikom
|  | Dolžina trase kabelskih povezav L= cca. 35 m. | kompl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
115 |  | PLASTIČNI KANAL
Zaščitni kanal iz UV odporne plastike za vodenje freonskega vidnega razvoda, komplet z drobnim pritrdilnim materiajalom.
Dobava in montaža:
| tip: | 50×100 mm | m | 35 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
116 |  | Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež - pozidave prebojev… | % | 2 | 0 | 0
|  | DX HLAJENJE |  |  |  | 0

## ventilacija 1F
1F_3.1 |  | VENTILACIJA 1. FAZA - KLIMAT Z1.KN1
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | KLIMAT - KOMPAKTEN VERTIKALEN
Klima naprava kompaktna, za vertikalno montažo na tla.
Osnovni elementi:
Ohišje klimata izdelno iz vroče pocinkanih jeklenih profilov, dvostensko ohišje barvano, z vmesno izolacijo iz kamene volne debeline 30 mm, požarno odporna razreda A1, naprava barvana s praškasto barvo RAL, servisna vrata s sprednje strani, priključki na kanal od zgoral, nosilne noge z dušilci vibracij, ...
2× Žaluzija (ON-OFF) z elektromotornim pogonom na priključkih zunanjega zraka.
1× Filter, DOVOD kvalitete G4+F7, s tlačnimi stikali za kontrolo zamazanosti.
1× Filter, ODVOD kvalitete M5, s tlačnimi stikali za kontrolo zamazanosti.
Dovodni in odvodni ventilator z EC motorjema.
1× Ploščni protitočni rekuperator toplote (kocka), z by-pass rešetko. Komplet s koritom za zbiranje kondenza in črpalko kondenza in priključno cevko. Rekuperator mora biti v podtlaku - odvodni ventilator na odvodni strani - sesa preko rekuperatorja.
1× Elektro krmilni sklop za vodenje klimata - večhitrostno vodenje ventilatorjev, by-pass rekuperatorja, varovanje rekuperatorja pred zamrzovanjem, kontorla zamazanosti filtrov, vodenje ogrevanja in hlajenja dovodnega zraka s kanalskim grelnikom, komplet s temperaturnimi in tlačnimi tipali in stikali. Zidna krmilna enota z digitalnim displejem, komplet s kabelsko povezavo L=20 m. Nastavitve obratovalnih parametrov, zagon, preizkusno obratovanje in šolanje predstavnika investitorja.
2× sifon na priključkih kondenza s kroglico 4× dušilci vibracij za priključitev klimatov na kanale
Klimat v skladu s PURES-om in zahtevami ErP za leto 2018.
| npr.: | SALDA
| tip: | RIS 2200 VWL EKO 3.0
| * | dovod zraka DOV = 1500 m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu DOV = 280 Pa
električna moč dovoda DOV = 0,75 kW (230 V)
| * | odvod zraka ODV = 1500 m3/h
eksterni padec tlaka na odvodu ODV = 260 Pa
električna moč odvoda ODV = 0,75 kW (230 V)
| * | Izkoristem rekuperatorja toplote RRG = 90 %
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2 |  | KANALSKI GRELNIK - HLADILNIK
Kanalski vodni hladilnik - grelnik, dovedenega zraka, sestavljen iz: pocinkanega ohišja, toplotni izmenjevalec, lovilno korito kondenza s čarpalko in priključno cevko, toplotno izoliran s parozaporno izolacijo b=19 mm.
| npr.: | SALDA
| tip: | AVA 400
Dobava in montaža:
Qg= 4,2 kW (tw=45/40 °C)
|  | Qh= 9,5 kW (tw=9/14 °C) | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3 |  | ALUMINIJASTA ZAŠČITNA REŠETKA
Aluminijasta zaščitna rešetka, z mrežico proti insektom, z vgradnim okvirjem. Barvano v barvi po navodilih arhitekta.
Dobava in montaža:
| npr.: | LINDAB
| tip: | AZR-3- 500×500 | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | AZR-3- 200×200 - sušilne omare | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4 |  | DOVODNI DIFUZOR
Dovodni difuzor iz pocinkane pločevine, sestoječ iz: komora s priključkom za okroglo cev, toplotno izolirana s parozaporno toplotno izolacijo 19 mm, perforirana difuzijska pločevina, regulacijska loputa, dovodni difuzor s fiksnimi obroči, komplet s pritrdilnim materialom.
| npr.: | LINDAB
| tip: | OD-1-1
ØA/H = 244/210 mm
Priključek: Ø125
|  | Dobava in montaža: | kos | 5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | OD-1-2
ØA/H = 300/240 mm
Priključek: Ø160
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5 |  | DOVODNI PREZRAČEVALNI VENTIL
Prezračevalni ventil sestoječi iz ohišja, nastavljive kape in vgradnega okvirja. Izdelan iz pločevine barvane beloa - RAL 9010
Dobava in montaža:
| npr.: | LINDAB
| tip: | PV-2 Ø100 | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | PV-2 Ø125 | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6 |  | ODVODNI PREZRAČEVALNI VENTIL
Prezračevalni ventil sestoječi iz ohišja, nastavljive kape in vgradnega okvirja. Izdelan iz pločevine barvane beloa - RAL 9010
Dobava in montaža:
| npr.: | LINDAB
| tip: | PV-1 Ø100 | kos | 13 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | PV-1 Ø160 | kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7 |  | GIBLJIVA CEV
Gibljiva aluminijasta cev ojačana z jekleno spiralno, toplotno izolirana. Negorljiva A1 - SIST EN 13501.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 100 | m | 18 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 125 | m | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 160 | m | 10 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8 |  | REGULACIJSKA LOPUTA - OKROGLA:
Okrogla regulacijska loputa za montažo v spiro kanal, iz pocinkane pločevine, sestoječa iz: okroglo pocinkano ohišje, regulacijska loputa z ročico z možnostjo blokade v nastavljenem položaju, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Ročna.
Dobava in montaža:
| npr.: | LINDAB
| tip: | DL-1/R - DN100 | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DL-1/R - DN200 | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9 |  | DUŠILEC ZVOKA - OKROGEL
Dušilna enota za okroglii kanal, izdelana iz toplo pocinkane pločevine, z vgrajenimi dušilnim polnilom s folijo proti odnašanju polnila, s prirobičnima priključkoma.
| npr.: | LINDAB
tip:
DN×L= 400×900 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10 |  | PRAVOKOTNI in OKROGLI VENTILACIJSKI KANAL
Pravokotni ventilacijski kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1505 in okrogli spiro kanali izdelani po SIST EN 1506, vključno z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, redukcije...) Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobičnimi (pravokotni kanali) in natičnimi (spiro kanali) spoji in tesnili. Izvedba skladno s standardom SIST EN 1507: tesnost razred B.
| tip: | b = 0,75 mm
|  | Dobava in montaža: | kg | 890 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
11 |  | ČISTILNE ODPRTINE
Čistilne revizijske odprtina za montažo na spiro kanale. Velikosti po SIST EN 12097.
|  | Dobava in montaža: | kos | 12 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
12 |  | IZOLACIJA
Izolacija vseh ventilacijskih kanalov. Izolacija iz kamene volne v roli, prevlečena s parozaporno aluminijasto folijo, toplotna odpornost 0,039 W/m2K (SIST EN 13162), odpornost na ogenj A1 (SIST EN 13501-1), komplet z pritrdilnim materialom in samolepilnimi trakovi…
| npr.: | KNAUF
| tip: | b=30 mm
|  | Dobava in montaža: | m2 | 115 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
13 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale in izdelavo podesta za klimat, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | Dobava in montaža: | kg | 290 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
14 |  | PREGLED SISTEMA
Letne in zimske nastavitve in meritve klimatizacijskih sistemov in izdaja poročila.
|  | HVAC | kompl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
15 |  | Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež - pozidave prebojev… | % | 4 | 0 | 0
|  | VENTILACIJA 1. FAZA - KLIMAT Z1.KN1 |  |  |  | 0